LÄHTEÜLESANNE

AS-i Tartu Veevärk poolt opereeritava veevõrgu modelleerimine

Sisukord

1	AS Tartu Veevärk poolt hallatava veevõrgu ülevaade	2

2	Arvutusmudeli koostamine	3

2.1	Torustikud	3

2.2	Pumplad	3

2.3	Sõlmed	3

2.4	Tarbijate jaotus	3

2.5	Vooluhulgad	3

2.6	Uuringud ja mõõdistused	3

2.7	Ühildamine olemasoleva tarkvaraga	3

3	Kalibreerimine	3

3.1	Mõõtmised	3

4	Mudeli analüüs	4

4.1	Eriolukorrad	4

4.2	Tulekahju olukorrad	4

5	Aruanne ja koolitus	4

AS Tartu Veevärk poolt hallatava veevõrgu ülevaade

AS Tartu Veevärk kuuluvad veetorustikud Tartu linnas ja ümbritsevates valdades ning lisaks opereeritakse (renditakse) veetorustikke ümbritsevates valdades (Ülenurme, Tartu, Tähtvere ja Luunja vald). AS-i Tartu Veevärk veevõrgu kogupikkus ligikaudu 700km (koos kliendi torustikega), opereeritavad veetorustikud valdades kogupikkusega ligikaudu 40km.

Torustike omandi järgi jaotuse tabel:

| Joogivee torustikud Km | Kogu torustik | Kogu torustik | Üle (kaasa arvatud) 90mmPE | Üle (kaasa arvatud) 90mmPE | Kogu torustik | Üle (kaasa arvatud) 90mmPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Torustike omanik Piirkond | Tartu Veevärk | Kliendid | Tartu Veevärk | Kliendid | Emajõe Veevärk + arendused | Emajõe Veevärk + arendused |
| Tartu linn | 450 | 128 | 314 | 24 |  |  |
| Ülenurme vald | 36 | 13 | 25 | 1 | 36 | 22 |
| Tähtvere vald | 1,76 | 0,34 | 1,76 | 0,17 |  |  |
| Tartu vald | 30 | 7 | 21 | 1,7 |  |  |
| Luunja vald | 24 | 7 | 15 | 0,17 | 3,7 | 3 |
| Kokku | 542 | 155 | 377 | 27 | 39,7 | 25 |

Tartu linnas saadakse joogivesi põhiliselt kolmes põhi veehaardest:

- Staadioni VH;

- Ropka VH ja Sepa veetöötlusjaam;

- Anne VJ ja Anne veetöötlusjaam;

- Üksikud puurkaevud üle terve linna;

- Tõrvandi VTJ;

- Ülenurme VTJ (Silmapiiri);

Täiendavalt tõstetakse rõhku:

- Roopa STP (linnaosale)

- Ilmatsalu STP (linnaosale)

- Tähe STP (linnaosale)

- Anne I hüdrofoor (majade grupp)

- Anne II hüdrofoor (majade grupp)

- Anne III hüdrofoor (majade grupp)

- Anne IV hüdrofoor (majade grupp)

Üksikutel kinnistutel on kaugloetavad veemõõtjad, millest täna on võimalik saada tunnivoolhulka.

Mudel tuleb koostada EPANET 2.0 programmiga kogu AS Tartu Veevärk opereeritavale alale. Lisaks arvestada endise Tähtvere valla asumitega (Kandiküla, Rahinge, Ilmatsalu ja Märja.

Tellija väljastab või annab kasutada Töövõtjale järgmised andmed:

- GIS andmebaas, Andmete haldamine QGIS tarkvaraga (asukohad, materjalid, paigaldusaasta, diameetrid, sõlmed jne;

- Keskjuhtimise SCADA ja kontrollite pumpamiste andmed (vooluhulgad ja rõhk);

- Klientide tarbimised – andmebaas;

- Kaugloetavad veearvestid  671 tk.

Arvutusmudeli koostamine

Torustikud

Mudelisse peavad olema kantud kõik ühisveevärgi tänavatorustikud läbimõõduga Dn63 ja suuremad. Torustikud esitada siseläbimõõduga, esialgne karedustegur määrata vastavalt vee-ettevõtte ja konsultandi kogemusele. Torustike tähistamine leppida eelnevalt kokku tellijaga.

Mudeli alusena kasutada linna aluskaarti teede ja hoonestusega. Kaardi annab koostajale üle tellija.

Pumplad

Mudelisse lisada II astme pumpla koos pumpade ja nende juhtimise režiimiga. Tellija väljastab pumpade andmed.

Sõlmed

Sõlmed näha ette tarbimispunktidesse, kohtadesse, kus muutub torustiku läbimõõt või materjal vm võrgu iseloomulik punkt. Olemasolevatele mõõdusõlmedele näha ette sõlmed koos vastava tähistusega.

Mudelis tähistada kõik hüdrandid.

Tarbijate jaotus

Tarbijate jaotus tuleb teha koostöös tellijaga kasutades torustike ja kliendi andmebaasi, mis võimaldab tarbijate üksikjaotust. Tellijal GIS andmebaas ja Neptun kliendi andmebaas (tarbimised).

Vooluhulgad

Mudelisse sisestada poole tunnise sammuga ööpäeva tarbimisgraafikud vastavalt pumpla ja tarbimistsoonidesse paigaldatud vooluhulga mõõtja näitudele.

Uuringud ja mõõdistused

Konsultandi ülesandeks on:

- Viia läbi rõhkude mõõtmised mudeli kalibreerimiseks.

- Viia läbi iseloomulike tarbijagruppide tarbimisgraafiku mõõtmised – mõõta vähemalt kolm kortermaja, üks suurem teenindusasutus ning kaks olulise kaaluga tööstusettevõtet.

Ühildamine olemasoleva tarkvaraga

Konsultandi ülesandeks on koostada konverter (programm), mis võimaldab ettevõttes olemasolevatest  tarkvaradest QGIS ja Neptun (Foxpro), kanda mudelisse uuendusi, uut informatsiooni torustikest ning tarbimistest jne.   Konverter uuendab mudeli andmebaase automaatselt (näiteks kord nädalas) või manuaalselt käivitades.

Kalibreerimine

Mõõtmised

Konsultandi ülesandeks on korraldada rõhumõõtmised. Veevõrgus ühtlaselt jaotatuna peab olema lisaks olemasolevatele veel lisaks vähemalt 20 mõõtepunkti. Mõõtmispunktide asukohad tuleb eelnevalt tellijaga kooskõlastada.

Mõõtmiste minimaalne pikkus on seitse järjestikust ööpäeva. Ühe tarbimistsooni mõõtmised tuleb teostada samaaegselt. Mõõteandmete ajasamm minimaalselt 10 minutit. Iga mõõtepunkti kohta esitatakse foto, info õhutemperatuuri kohta ning kasutatud mõõteseadme tehniline info (seerianumber ja mark). Foto tuleb teha ka anduri paigutusest, et oleks üheselt aru saadav selle kõrguslik paiknemine toru suhtes. Iga anduri paigutuse kohta esitada skeemjoonis (toru telg, põhi, jne anduri kõrgusmärk jne).

Mudeli analüüs

Eriolukorrad

Läbi viia eriolukordade analüüs (peatorude rikete kohta tuleb koostada nn edetabel. Ja seda siis kõikide torude kohta) ning koostada ettepanekud riskide leevendamiseks. Analüüsida vähemalt viite eriolukorda.

Tulekahju olukorrad

Analüüsida tulekustutusvee kättesaadavust ning leida alad, kus pole täidetud EVS nõuded. Koostada ettepanekud olukorra lahendamiseks. Viia läbi riskianalüüs tuletõrjevee kättesaadavuse kohta. Analüüsida kõiki olulise tähtsusega hüdrante vastavalt EVS 812 nõuetele.

Aruanne ja koolitus

Koostada töö kõigi etappide kohta aruanne. Kõik materjalid antakse tellijale üle digitaalses formaadis, originaalfailidena. Mudeli failid antakse üle EPANET .inp failidena.

Konsultandi ülesandeks on läbi viia koolitust 6,0h tellija meeskonnale. Koolitus peab hõlmama nii mudeli tutvustust, andmete uuendamist kui ka praktilist kasutamist ettevõtte igapäevatöös.

Konsultandi ülesandeks on läbi viia koolitust  6,0h tellija võrguspetsialistile. Koolitus peab hõlmama andmete uuendamist, muutmist, korrastamist jne, praktilist kasutamist ettevõtte igapäevatöös.