# 14	KÜTE  JA  VENTILATSIOON

14.1		Üldandmed

14.1.1		Projekteerimistöö piiritlus

14.1.1.1 	Üldine  piiritlus

Käesoleva projektiosa  seletuskirjas kirjeldatakse korterelamu asukohaga  Võitluse tn. 6/1,2,3 Kesklinna LO, Tallinnas – kütte-, ventilatsiooni ja suitsueemalduse lahendusi põhiprojekti mahus.

Ülesehituselt ja sisult on põhiprojekti seletuskiri eelprojekti seletuskirja edasiarendus.    Põhiprojekti seletuskirja eesmärk on üheselt mõistetavalt kirjeldada ehitise tehnilisi parameetreid tasemel, mis on vajalikud ehitusmaksumuse hindamiseks ja ja ehitushanke korraldamiseks.

### 14.1.1.2	Piiritlus ehitusprojekti  osade vahel

Käesolevas tööselgituse osas ei ole kajastatud töövõttude piire ja erinevate töövõttudevahelisi kohustusi.

KVVKJ-projektile vastavad tööd jagunevad erinevateks töövõttudeks ja hangateks järgneval viisil:

Torustiku töövõtt / TT /

- soojussõlm, küttesüsteemid ja seadmed;

- veemõõdusõlm;

- majandusjoogivee torustikud ja seadmed;

- olmekanalisatsioon;

- sademevesi.

Ventilatsiooni töövõtt / VT /

- ventilatsiooniseadmed;

- õhukanalid;

- õhukanalite isolatsioonitööd;

- õhukanalite lõppelemendid;

- suitsueemaldussüsteem.

Automaatika töövõtt /AT/

- reguleereimis- ja kontrollmõõtmised;

- juhtimisautomaatika.

KVVK-projektis kasutatakse muude töövõttude ja hangete kohta järgmisi nimetusi:

- ehitustöövõtt / EHT /

- elektritöövõtt /ELT /

- tellija erihanked /TEH /

KVVK- töövõttu kuuluvad  kõik KVVK-projektis toodud seadmed ja materjalid  täielikult kohale paigaldatuna ja kasutamiskorda viiduina.

### 14.1.2	Alusdokumendid

Vaata ka projekti üldosa.

#### 14.1.2.1	Lähtelähteandmed

- ON Arhitektide OÜ poolt koostatud arhitektuurne põhiprojekt

- Detailplaneering “ Võistluse tn. 4a/Filtri tee 8a kinnistu detailplaneering” töö nr. 03/2006 koostatud OÜ R-Konsult poolt.

- AS Tallinn Küte Liitumise tehnilised tingimused 13.01.2016 nr. 21500-06-16/1

- Tellija lähteülesanne

#### 14.1.2.2	Ehitusuuringud

Vaata projekti üldosa.

#### 14.1.2.3	Normdokumendid

- EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt

- EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri

- EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2.  Ventilatsioonisüsteemid

- EVS-EN 13779:2007 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele

- EVS–EN 12831:2003 Hoonete küttesüsteemid.  Arvutusliku küttekoormuse arvutusmeetodid

- EVS-EN ISO 6946:2004 Hoonete komponendid ja hoonekonstruktsioonid.

Soojustakistus ja soojajuhtivus. Arvutusmeetod

- EVS-EN 15251:2007/AC:2012 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks

- CEN/TR 14788:2006	Hoonete ventilatsioon – Elamute ventilatsioonisüsteemide projekteerimine ja dimensioneerimine.

- EVS 842:2003. Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest

- Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid. Sotsiaalministri  4.märtsi 2002.a. määrus nr. 42

- Nõuded ehitusprojektile. Majandus-ja taristuministri 17. 07. 2015.a. määrus nr. 97

- Hoone energiatõhususe miinimumnõuded - Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrus nr. 55

- Majandus- ja taristuministri määrus nr. 54 – Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

- EVS 843:2015 Linnatänavad

## 14.2	Olemasolev

Käesoleva projekti objekt hõlmab Võistluse tn. 6,  Kesklinna  LO, Tallinnas  asuvat kinnistut. Tegemist on uusehitusega.                                                                                                                                     Projekteeritud  kortermaja on paigutatud krundile vastavalt detailplaneeringule.

14.3	Välisõhu arvutuslikud parameetrid

14.3.1	Talvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

- Talvel t = -22°C (ts = 4,0°C ja τb < 200) RH = 80%

### Suvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

- Suvel t = +27°C 	RH = 50%	h=55kJ/kg

## 14.4	Sisekliima parameetrid

Projekteeritava kortermaja küttesüsteemi dimensioneerimisel ja küttekoormuste arvutamisel on lähtutud soojusliku mugavustunde tingimustest ning .valitud  ruumide sisekliima II klassi  järgi (kehtivad tavapärased nõudmised vastavalt EVS-EN 15251:2007/AC:2012)

### 14.4.1	Temperatuur (min) kütteks

- Trepikoda							+16 °C

- Elu- ja magamistoad						+21 °C

- Köögid								+18 °C

- Panipaigad,esikud						+16 °C

- Pesuruumid							+24 °C

- Panipaigad keldrikorrusel					+10 °C

### 14.4.2	Niiskus

Projekteeritava hoone sisekliima kvaliteedile ei ole seatud niiskuse kontrolli nõuet.

14.4.3	Müra

Hoones lubatud A-filtriga korrigeeritud helirõhutasemete projektväärtuste lubatud müratasemete vahemikud  on järgmised:

- Elutuba					30 dB(A)

- Magamistuba					30 dB(A)

- Äriruumid					40 dB(A)

Kõigi hoonet teenindavate tehnosüsteemide töös tekkiva müra vähendamiseks tuleb seadmete montaažil jälgida head ehitustava. Selleks tuleb täita seadmevalmistajate poolt esitatud paigaldusnõudeid ja kasutada seadmete ja torustike ühendamisel vastavalt olukorrale  elastseid liitmikke, vibroisolaatoreid, riputeid ja mürasummuteid.

### 14.4.4	Õhu saastatus

Projekteeritavas kortermajas tagatakse siseõhu kvaliteet (vähemalt II klass) õhuvahetuse kaudu (vt. ka seletuskiri p. 14.7.1).                                                                                                                                 Siseõhu kvaliteedi indikaator inimeste puhul on CO2 hulk õhus. Vastav  CO2 kontsentratsioon üle välisõhu taseme on 500 ppm.

14.5	Soojusallikas

14.5.1	Soojuskoormused

Installeeritavad soojusvõimsused /kW/:		6/1		6/2		6/3

- Sooja vee valmistamine			600		600		600

- Radiaatorküte (K1)				   31		28,5		31

- Õhkküte garaažis (K3)				116		70,0		40

- Põrandaküte (K4)				190		190		190

### Installeeritud  kokku	/kW/			            		            2686,5

Igasse sektsiooni on ette nähtud omaette sisend ja sulgarmatuuriga soojussõlm.

### Soojusallika liik

Kortermaja soojusenergia allikaks on piirkonna tsentraalne soojusvarustus.   Kütte- ja sooja vee  soojusvahetid  paigaldatakse selleks ettenähtud soojussõlmede ruumidesse (3 tk.).

Küttekontuurid (soojuskandja – vesi):

- Küte korterites (põrandaküte) küttegraafik  	             			45/40°C

- Radiaatorküte küttegraafik						70/50°C

- Õhkküte ( parklad)							70/40°C

- Sooja vee (+55°C ) valmistamisel võtta sooja tarbevee soojusvaheti valikul aluseks minimaalne võrguvee temperatuur 65oC  ja tagastuval võrguveel ≤ 25 oC.

Korterite pesuruumides on aastaringse soojusliku mugavuse huvides lisaks keskküttele korteri elektri-varustusega seotud elektriline põrandaküte.

Kortermaja sektsioonide soojussõlmede (3.tk.) sisendid maa-aluses osas ehitatakse eelisoleeritud soojustorustikust. sisenditele paigaldab AS Tallinna Küte oma vahenditega tagastuvale torule ultraheli tüüpi soojusarvesti  koos temperatuuri-anduritega.

Soojuskandja on vesi arvutusliku temperatuurigraafikuga  115/63°C. Küttevee maksimaalne temperatuur välistrassis on 130 °C. Minimaalne küttevee temperatuur on 65°C, mis võetakse sooja vee valmistamisel  aluseks soojusvaheti  dimensioneerimisel.

### 14.5.3	Tulekaitse

Küttesüsteem tuleb paigaldada, kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilistele normidele ja seadmete ja materjalide tootjate juhistele ning ohutusnõuetes  ettenähtule selliselt, et küttesüsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu õnnetuse toimumine.                                                                                                                                                         Soojussüsteemi paigaldusel tuleb tule- ja plahvatusohtlikke töid teostades erilist hoolt kanda selle eest, et  sädemetest tekkiv oht oleks võimalikult väike. Lahtise tule kasutamine ja suitsetamine on tuleohtlikes paikades ning kergestisüttivate ainete läheduses keelatud.

Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ettenähtud ehitise osad  täidaks oma otstarvet.

14.6	Küte

    - Välispiirete soojusjuhtivused

Põhiliste välispiirdetarindite ja avatäidete U-arvud:

- Konstruktsiooni 		tüüp / tähistus		U-arv W/m²K

- Välissoklisein 			VS-03 				U=~0,20 W/m²K

- Välissoklisein 			VS-04				 U=~0,21 W/m²K

- Välissein 			VS-07 				U=~0,16 W/m²K

- Välissein 			VS-09 				U=~0,16 W/m²K

- Põrand pinnasel 		PK-02	 			U=~0,22 W/m²K

- Põrand pinnasel 		PK-05 				U=~0,22 W/m²K

- Vahelagi 			PK-10 				U=~0,18 W/m²K

- Vahelagi 			PK-18 				U=~0,10 W/m²K

- Vahelagi 			PK-27 				U=~0,13 W/m²K

- Katuslagi 			KK-01 				U=~0,10 W/m²K

- Katuslagi 			KK-03 				U=~0,13 W/m²K

- Katuslagi 			KK-04				 U=~0,11 W/m²K

- Klaasitud välisuks (täpsustada uksevalmistajaga): 		U=~1,1 W/m²K

- Välisuks (täpsustada uksevalmistajaga): 			U=~1,1 W/m²K

- Klaasitud välisaken (täpsustada aknavalmistajaga): 	U=~0,9 W/m²K

14.6.2	Üldised nõuded küttesüsteemi kvaliteedile

14.6.2.1	Süsteemide kirjeldused

Tallinna Küte AS  kaugküttevõrgust väljastatud liitumise tehnilistele tingimustele vastavalt kasutatakse kortermaja soojusvarustuses sõltumatut ühendusskeemi plaatsoojusvahetitega kaasaegseid täisautomaatseid  soojussõlmesid.                                                                                           Kortermaja iga sektsiooni kütte- ja sooja vee soojusvahetite primaarkontuuri tagastuvale torulõigule paigaldatakse käesoleva projektiga ette nähtud täiendavad   soojusmõõtjad eri tarbimisliigi soojus-energia kulu mõõtmiseks.                                                                                                                                                   Kütte ja soojavee soojusvahetid ning pumbad koos vajaliku armatuuriga ning elektri- ja auto-maatikakilpidega paigaldatakse selleks ettenähtud soojussõlmede ruumidesse  -1.korrusel.

Soojussõlmede koosseisu kuuluvad veel soojuskandja primaarpoolel  diferentsiaal-rõhuregulaatorid (määratud soojuse müüja poolt väljastatud tehniliste tingimustega), soojusarvestid, veearvestid tarbitava vee kulu mõõtmiseks, võrkfiltrid, kontrollmõõteriistad ja sulgarmatuur.                                Küttesüsteemide veemahu muutuste kompenseerimiseks paigaldatakse küttevee  sekundaarpoole tagastuvatele torule membraanpaisupaagid.                                                                                                                                  Torustiku nn. primaarkontuuri osa peab olema terasest P235 vastavalt EN-10216-2, EN 10217-2 ja EN10217-5 määrangutele. Kasutatavate torude ja toruelementide (põlved, hargnemised, üleminekud jms) seinapaksus ei tohi olla väiksem standardiga EVS-EN 253 määratust.

Soojussõlmede ruumid varustatakse trapiga ning  sundventilatsiooniga.

Soojusenergia arveldus toimub kesksoojusarvestite näitude alusel.                                                                     Parkla lae all jagunvad korterite küttesüsteemi püstikud tõusvate kommunikatsioonišahtide kaudu. Tõusvatelt püstikutelt tehakse igal korrusel väljavõte , mis omakorda jaguneb korterite vahel. Korterite sees toimub soojuse jaotus kollektorsüsteemi rakendades. Kollektorite kapi asukoht ja arv on valitud vastavalt korteri suurusele ning tubade paiknemisele.                                                                                                                                  Küttevee temperatuuri reguleerimine toimub kahes etapis: eelreguleerimine välistemperatuuri järgi soojussõlmes ja järelreguleerimine toimub panipaikadesse, trepikodadesse paigaldatud  radiaatorite termostaatventiilidega ning  korterites paigaldatud põrandakütet reguleeritakse ruumitermos-taatidega.                                                                                                                                                                                       Märgades ruumides  on ette nähtud paralleelselt veega põrandaküttele ka el.põrandaküte (aasta-ringne mugavusküte). Kui korteris on eraldi WC  lisaks vannitoas olevale, siis tagatakse  WC veeküte korteri põrandakütte lähima küttekontuuriga + el.põrandaküte (aasta-ringne mugavusküte).

Küttesüsteemi tasakaalustamiseks paigaldatakse soojuskandja jaotustorudele vajalikul määral mõõteniplitega seade- ja sulgventiile selleks, et saaks süsteemi seadistada projektijärgsetele veehulkadele ning sulgeda süsteemi osi nii, et tagada süsteemi osade vahetusi võimalikult väikese vee kaoga.                                                                                                                                                             Kortermaja küttes kasutatakse efektiivseid nõudluspõhiseid juhtseadmeid  ja muudetava kiirusega pumbasüsteeme.

#### 14.6.2.2	Põhiseadmed ja materjalid

Kõik kütte magistraaltorud ja püstikud koostatakse terastorudest. Šahtides asuvatest püstikutest  väljavõtted kuni korterite ruumis asuva sulgarmatuurini paigaldatakse terastorudest. Küttetorustike suunatud kohtadesse paigaldada automaatsed õhueraldajad koos sulgventiiliga.

Põrandakütte kollektorite ühendustorud (näit. Wirsbo) betoneeritakse hülsstorusse paigaldatuna põrandakonstruktsiooni sisse.

Korterite sees toimub soojuse jaotus ruumide põrandakütte kontuuride (näit. Wirsbo)  kaudu.

Kõik paigaldatud radiaatorid /trepikojad, panipaigad/ varustatakse termostaat-reguleerventiilidega andval ja sulgventiilidega tagastaval torul.

### 14.6.3	Hoone  energiatarbimise määramine

Kortermajale koostatakse Energiatõhususe arvutus (Ei kuulu käesoleva projekti töövõttu).

### 14.6.4	Tulekaitse

Läbiminekul vahelagedest ja seintest tuleb küttetorustik paigaldada hülssi. Läbiminekul tuletõkke-sektsioonist (kelder, parkla, korter, trepikoda) tuleb läbiminekukohad kinni teha tuletõkkemastiksiga, et oleks tagatud tarindi nõutav tulepüsivusaeg EI60 (Majandus- ja taristuministri määrus nr. 54 – Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded.

Kogu kütte transiittorustik tuleb isoleerida vastavalt standardi EVS 860 „Tehniliste paigaliste termiline isoleerimine” nõuetele. Isoleeritud ja nähtavale jäävad torud katta PVC plastikkattega, mille süttimistundlikkus-tulelevimiskindlus on  CL-s2,d0.

Tule- ja plahvatusohtlikke töid teostades tuleb erilist hoolt kanda selle eest, et  sädemetest tekkiv tuleoht oleks võimalikult väike.                                                                                                      Lahtise tule kasutamine ja suitsetamine on tuleohtlikes paikades ning kergestisüttivate ainete läheduses keelatud.

## 14.7	Ventilatsioon                                                                                                                                  14.7.1	Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Õhuvahetus ruumides                                                  		 	 l/s                	l/s-m2

- Elutuba 								0,5

- Magamistuba                                       					0,7

- WC 							10

- Pesuruum 						15

- Köök ( igas korteris ventilaatoriga

Kohtäratõmme – korteriomaniku hange)		20...50

- Trepikoda								0,3

### 14.7.2	Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemide kvaliteedile

Kõik kortermaja sektsioonide ventilatsioonisüsteemid on projekteeritud lähtudes ruumide kasutusotstarbest  ja hoone paiknemisest  ilmakaarte suhtes ning sealjuures inimeste viibimise alal saaste ei ületaks lubatud kontsentratsioon. Kortermajja paigaldatavad ventseadmed peavad olema tehases valmistatud standardsed seadmed ning vastama kehtivatele standarditele ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed peavad omama kehtivat EUROVENT või analoogset sertifikaati.   Ventilatsioonisüsteemide õhuvõtt peab toimuma läbi õhuhaarde viisil, mis tagab võimalikult puhta õhu.                                                                                                                                                                       Kortermajas on peamiseks saasteallikaks inimeste poolt väljahingatav  CO2.  Õhuvahetust

hinnatakse õhu vooluhulkade mõõtmisega õhukanalites või märkegaasi meetodiga.

### 14.7.3	Ventilatsiooni kirjeldus

Kortermajade õhuvahetus on lahendatud korteripõhiste ventlatsioonisüsteemidega. Vastavalt korteri suurusele on valitud sobiva suurusega ventilatsiooniseade.

Korterite õhuvahetuse  keskseadmed /vertikaalne mudel/ paigaldatakse baaslahenduses garderoobidesse.  Iga seadme koosseisu kuuluvad rootorsoojusvaheti, filtrid ja ventilaatorid.    Õhuvahetuse  keskseadmete soojenduskalorifeerid  on elektriküttega.                                                                     Köögikubude ühendamiseks  on ette nähtud igale korterile eraldi väljaviik   Ø125 mm. Kubude heitõhu väljaviigud Ø125 mm  koondatakse kommunikatsioonišahtidesse ja juhitakse üle katuse tasandi atmosfääri.                                                                                                                                                                      Ehitaja poolt paigaldatakse tuletõkke- ja tagasilöögiklapp ning kubu heitõhu ühendustoru viiakse köögis pliidi kohale.                                                                                                                                                      Eraldi väljatõmbesüsteemid teenindavad tehnilisi ruume (kilbi- ja soojussõlm, panipaigad, abi- ja koristaja ruum) lahendatakse kanali- ja katuseventilaatoritega.

14.7.4	        Põhiseadmed ja materjalid

14.7.4.1       Ventilatsiooniagregaadid

Ventilatsiooniseadme kest peab vastama vähemalt klassile D1. Kesta tihedus peab vastama vähemalt klassile A, soojajuhtivus klassile T3 ja külmasildade näitaja klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”).                                                                                                                                                Korterite ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kestast, rootorsoojustagastist, sissepuhke- ja väljatõmbeõhu  filtritest, sissepuhke/ väljatõmbe ventilaatorist ning elektrilisest järelsoojendus-kalorifeerist,.                                                                                                                                                      Korterite ventilatsiooniseadmete koosseisu kuulub ka köögikubu mille hangib korteriomanik. Ventilatsiooniseadmetes tuleb kasutada õhu puhastamiseks elektrilaenguta klaaskiud kottfiltreid. Kottfiltrid peavad olema metallraamis. Filtrid peavad olema testitud vastavalt  EN779:2011 standardi järgi ja omama EUROVENT sertifikaati.                                                                                                 Sissepuhkeõhu filtri klass on F7,  väljatõmbel kasutada vähemalt F5 klassi filtrit.  Täiendavaid abinõusid ei ole vaja kasutada.

Käesolevas  projektis on soovitatud korterite ventilatsiooniseadmed  leida f. Komfovent  Domekt tootevalikust.

- R 450V	/Vertikaalse paigaldusega/

Max õhu tootlikus  m3/h 				472

- Ventilaatorid	W				170

- El.kalorifeer	kW/dt°C			1/8,4

- Filtrid sissepuhkel / väljatõmbel   		470x240x46-M5

- Elektrivarustus   V				1~230			~3  400V  1,8 kW

- R 400 V	/Vertikaalse paigaldusega/

Max õhu tootlikus    m3/h 			287

- Ventilaatorid	    W				 71

- El.kalorifeer	    kW/dt°C			1/13,8

- Filtrid sissepuhkel / väljatõmbel   		450x210x46-M5

- Elektrivarustus      V				1~230

- R 200 V	/Vertikaalse paigaldusega/

Max õhu tootlikus    m3/h 			258

- Ventilaatorid	    W				 66

- El.kalorifeer	    kW/dt°C			0,8/12,3

- Filtrid sissepuhkel / väljatõmbel   		285x130x46-M5

- Elektrivarustus      V				1~230

4.  R400 F	/Horisontaalse paigaldusega/

Max õhu tootlikus    m3/h 			472

- Ventilaatorid	    W				 165

- El.kalorifeer	    kW/dt°C			1/8,4

- Filtrid sissepuhkel / väljatõmbel   		278x258x46-M5

- Elektrivarustus      V				1~230

Alajaama jaoks on projekteeritud  eraldi väljatõmbe ventilatsiooni süsteemid 332VT; 33VT; ja 334VT (töötavad pidevalt)

#### 14.7.4.2	Õhukanalid

Ventilatsioonitorustik tuleb koostada tsinkplekist spiraalvaltsiga ümartorudest. Kasutatakse tehases valmistatud standardseid kummirõngas tihenditega liitmikke. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.” nõuetele.

Suitsueemaldussüsteemi ehitamisel kasutada selleks ette nähtud torutooteid, mis on katsetatud vastavalt standardile EN 12101-7:2011.                                                                                                  Torustike isolatsiooni kohta vaata tabelit (Lisa nr. 1). Ventilatsioonikanalite survekatsetused teostada vastavalt standardile SFS 4699 (LVI 30-10213).

#### 14.7.4.3	Lõppelemendid

Sõltuvalt  ventileeritavate ruumide iseloomust valitakse ventilatsiooni lõppelemendid ning reguleeritakse välja ettenähtud õhuhulgad. Lõpuelemendid valitakse ja paigutatakse nii, et kogu

töötsooni ulatuses oleks tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus.

Õhuhulkade reguleerimine peab toimuma nii, et õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei tekiks lubatust suuremat müra.                                                                                                                                          Tasanduskast valitakse niisugune,  et see summutaks piisavalt ventilatsiooni-torustikus levivat müra ja omaks piisavat reguleerimisvõimet

Ventilatsioonitorustiku isoleerimine peab tagama, et soojusenergia kaod ei ole optimaalsetest suuremad.

Vältima peab niiskuse kondenseerumist õhuhaardekanali pinnal ning tagada tuleb tuleohutus.

Tuletõkkeisolatsiooni paksuse valikul tuleb lähtuda kasutuskoha tulepüsivusest ja tuleohuklassist.

#### 14.7.4.5	Reguleerklapid

Ümarkanalite puhul tuleb kasutada ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristi-kutega) IRIS- tüüpi reguleerklappe, mis on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus peab võimaldama sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad reguleerklapid tuleb valida sellised, mis ei ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks.

#### 14.7.4.6	Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked

Õhuhaarded on teostatud igale korrusele eraldi.  Kõrghoone osa õhuhaarded tehakse suitsuvaba trepikoja tamburi kaudu ja 4-korruselise hooneosa õhuhaare on ette nähtud trepikoja kaudu läbi välisseina. Maksimaalne õhu kiirus välisrestis ei  ole soovitav valida üle 2,0 m/s.

Heitõhu väljavise toimub kogujakanalite kaudu, mis asuvad kommunikatsioonidešahtides. Alarõhu õhukanalis tekitab katuseventilaator koos rõhukontrolliga.

#### 14.7.4.7	Mürasummutus

Mürasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus tuleb valida nii, et ventilatsioonitorustikus leviv ventilatsiooniseadmete poolt tekitatud müra ei põhjustaks teenindavates ruumides ja seadme suhtes ümbritsevas keskkonnas lubatust suuremat müra.  Käesolev  projekt näeb ette kasutada torusummuteid.

### 14.7.5 	Tulekaitse

Kavandatud  ventilatsioonisüsteemide tuleohutus tagatakse vastavalt EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus osa 2 nõuded täites.

Ventsüsteemid tuleb varustada vajalikes kohtades tuletõkkeklappidega, mis vastavad läbitava seina või lae tulekaitsetasemele (sulavkaitsmete nimivabastustemperatuur on +740C).

Ventilatsiooniüsteemid tuleb paigaldada, kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et ventilatsiooni-süsteem täidaks oma otstarvet ja oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu  õnnetuse toimumine.

Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks ette nähtud ehitise osa täidaks oma otstarvet.

## 14.8	Jahutus                                                                                                                                            14.8.1	Jahutuskoormuse arvutamise alused

Soojuslik parameeter suvel. Määratletud ruumitemperatuuride projektväärtused (tabel  A2; istuv kehaline aktiivsus  EVS-EN 15251:2007 )                                                                                                                                                                           Ruumide soojuskoormuste arvutamisel on aluseks optimaalne operatiivne temperatuur +27°C          (RH 50%) ning tellija lähteülesanne (sundjahutusega määratud alad).                                                                                                                                             Jahutuskoormuste arvutamise aluseks on võetud  järgmised soojuskoormuse tekitajad:

- inimesed,

- välismõjud

## 14.8.2	Üldised nõuded jahutussüsteemi kvaliteedile

Kõrvalekalded valitud sisekliima parameetritest on lubatud kuni 5% ulatuses ehk 36 h kuus. Tubade siseosadeks valitakse fan-coilid /seina mudelid/.                                                                                                          Jahutuse siseosade valikul on lähtutud lubatud müra tasemest  jahutatavates tubadesdes.

## 14.8.3  	Jahutuse kirjeldus

Sundjahutus on  projekteeritud vastavalt lähteülesandele. Kõikides projekteeritud jahutussüsteemides  kasutatakse VRV – põhihimõttelist lahendust, kus külmaaine on  R410A.

Kortermaja sektsioonidele on projekteeritud järgmised jahutussüsteemid:

Sektsiooni madal osa (2, 3 ja 4.korrus)

- 401VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/1 sektsiooni

- 402VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/2 sektsiooni

- 403VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/3 sektsiooni

Sektsiooni kõrgem osa (5, 6, 7, 8 ja 9.korrus)

- 404VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/1 sektsiooni

- 405VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/2 sektsiooni

- 406VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/3 sektsiooni

Sektsiooni kõrgem osa (10, 11, 12, 13 ja 14.korrus)

- 407VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/1 sektsiooni

- 408VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/2 sektsiooni

- 409VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/3 sektsiooni

Sektsiooni kõrgem osa (  12, 13 ja 14.korrus)

- 410VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/1 sektsiooni

- 411VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/2 sektsiooni

- 412VB-01	Teenindab Võistlusetn. 6/3 sektsiooni

Alajaamas on projekteeritud omaette jahutussüsteemid.

•	413VB-01	Teenindab trafo 1

•	414VB-01	Teenindab trafo 2

Käesoleva  projektis  on lahendatud  jahutusenergia kulu mõõtmine sundjahutusega korterite lõikes.

14.8.4 		Põhiseadmed ja materjalid	                                                                                                           14.8.4.1 	Jahutuse välisosad

Jahutussüsteemi välisosad paigaldatakse kortermaja sektsioonide madalamale ja kõrgemale katusele sobivasse kohta vastavale alusraamile.                                                                                                             Vastavalt tellija soovile tuleb tellida sundjahutuse välisosadesse elektrienergia kulu kalkulatsiooni funktsiooniga liidesed mis ühilduvad BMS-ga. See võimaldab  võimaldab koostada energiakulu arveid kliendile.

Alajaama välisosad asuvad parkla lae all

14.8.4.2 	Korteri jahutusseadmed

Siseosad  tuleb valida vastavalt vajalikule jahutusvõimsusele ja vähemalt keskmise kiirusega töörežiimile.                                                                                                                                                                 Jahutuse siseosades  tekkiv kondensaat juhitakse kogumistorustike kaudu läbi veeluku olmekanalisatsiooni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Energiasäästu eesmärgil on soovitav hoone varustada passiivsete tõkkevahenditega vähendamaks päikese mõju ning kasutada madala soojuseraldusega valgustust ja muid elektriseadmeid.  Korterites paigaldatakse siseosad kõikides tubades ukse kohale seinale.

14-8.4.3 	Torustikud ja isolatsioon

Külmakandja torustikud isoleeritakse soojusisolatsiooniga mis omab aurutõket.

14-8.4.4	Reguleerimine

Kasutaja seadistab ruumitermostaadi abil omale sobiva jahutusrežiimi.

14.8.4.5	Vibratsiooni ja müra tõkestamine

Seadmetes tekkiva müra edasikandumise vältimiseka tuleb täita  seadmete valmistaja poolt esitatud paigalduse nõudeid ja soovitusi.

14.8.5	 Tulekaitse

Jahutussüsteemid tuleb paigaldada, kontrollida ja hooldada vastavalt tehnilisele normile ja tootja juhisele ning ohutusnõuetes ettenähtule selliselt, et .jahutussüsteem täidaks oma otstarvet ja

oleks välistatud tulekahju tekkimine ning plahvatuse või muu  õnnetuse toimumine.

Ehitise kasutamisel tuleb tagada, et suitsu ja tule leviku takistamiseks  iga ehitise osa täidaks oma otstarvet.

14.9	Erisüsteemid

14.9.1	Suitsueemaldus

Kortermaja kahekorruselisele maa-alusele parklale on ette nähtud mehaaniline  suitsueemaldus kolme suitsueemaldussüsteemiga (SEV1, SEV02 ja SEV03). Suitsueemalduse süsteemid teenindavad üheaegselt ainult üht korrust. Kompensatsiooniõhk võetakse -1.k. või -2.k sissesõidu ukse kaudu vastavalt tulekahju toimumisele. Tavaolukorras töötab sama süsteem parkla tuulutus režiimis.                                                                                                                           -1. tasandi ja -2. tasandi  suitsu kogujakanalid asuvad väljaspool parkla õhuruumi. Parkla ala on tinglikult jagatud kolmeks. Kolme vertikaalsekanali kõrgus ulatub 2,5m ülemaapinna ja päädib suitsuimetajaga.

Kortermaja kõrgemate sektsioonide panipaikade suitsueemaldus on lahendatud sundventi-latsiooniga(SEV4, SEV5 jaSEV6). Kompensatsiooniõhk saadakse korterite ventilatsioonisüsteemide õhuhaarde kaudu. Suitsu- ja tuletõkkeklappide avanemine ja sulgumine toimub vastavalt ettenähtud töörežiimile.

Kortemaja madalamate sektsioonide panipaikade suitsueemaldus on ühendatud sama sektsiooni kõrgema osa suitsusüsteemiga (SEV4, SEV5 jaSEV6).

Suitsueemalduse torustikud valmistatakse selleks ettenähtud suitsueemalduse torudest ja fassoonosadest (0,9 mm paksusest tsinkplekist). Suitsutorustik vastab EN 12101-7 standardi nõuetele. Kanalisüsteem on testitud 600°C / 2 tundi (vastavalt standardile EN 1366-9)).

14.10		Nõuded seadmetele  ja  materjalidele                                                                                14.10.1 	Üldist

Kortermaja teenindavad kütte- ventilatsiooni- ja jahutussüsteemid on valitud vastavalt ruumide kasutusele ja sanitaar-hügeenilistele nõuetele ning kindlustavad normdokumentides  nõutavad  sisekeskkonna parameetrid, kus minimaalse energiakulu juures on minimaalne risk inimese tervisele.

14.10.1.1	Küttesüsteem   / Vt. ka p.1.6.2/

Kortermaja kütteviisiks korterite osas on valitud nähtavate püstikuteta põrandakütte lahendus. Küttepüstikud asuvad kommunikatsioonišahtides ja paigaldatakse terastorudest. Väljavõtted šahtidest jaotatakse koridoris kuni iga korteri kollektorkapini  ja paigaldatakse terastorudest. Põrandaküte tuleb ehitada näiteks Uponor PE-Xa (Wirsbo) põrandakütte torust, jälgides projektis ettenähtud kütteringide kuju ja torude sammu.

-1. ja -2. korrusel tuleb küttekehadena kasutada vastavalt käesolevale projektile teraspaneel radiaatoreid. Küttesüsteemi tasakaalustamiseks paigaldatakse soojuskandja jaotustorudele vajalikul määral mõõteniplitega seade- ja sulgventiile selleks, et saaks süsteemi seadistada projektijärgsetele veehulkadele ning sulgeda süsteemi osi nii, et tagada süsteemi osade vahetusi võimalikult väikese vee kaoga.

14.10.1.2	Ventilatsioonisüsteem  /Vt. ka 1.7.4/

Ventilatsiooniseadmetena tuleb  kasutada kompleksseid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud, testitud ja kontrollitud vastavalt kehtivatele standarditele ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon.                                                                                     Ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kestast,  sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoritest,

rootor/plaatsoojustagastist,  el.soojenduskalorifeerist, sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtritest ja juhtimisautomaatikast. Filtritena tuleb kasutada kottfiltreid.

Ventilatsioonitorustikud rajatakse spiraalvaltsiga tsingitud terasplekist õhutorudest. Kasutatakse tehases valmistatud standardseid kummirõngas tihenditega liitmikke.

Korterite õhuhaarded on ümmarguse ristlõikega ning kaetakse soojusisolatsiooniga

Mürasummutid ja ventilatsioonitorustiku lahendus tuleb valida nii, et ventilatsioonitorustikus leviv

müra ei põhjustaks teenindatavates ruumides lubatust suuremat mürataset ning ventilatsiooni-süsteem ei halvendaks piirdekonstruktsioonide minimaalselt vajalikku mürapidavust.

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele: tuletõkestite juurde.

Lõppelemendid peavad olema testitud, olema tehtud mittepõlevatest materjalidest ja omaks piisavat reguleerimisvõimet.

Suitsueemaldussüsteemi kõik osad peavad vastama standardile EVS-EN 12101-7 nõuetele ja  taluma 600°C temperatuuri vähemalt 120 minuti jooksul

14.11		KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE                                                                     14.11.1	Torustike paigaldamine                                                                                                          14.11.1.1	Üldist

Torustikke võib tuletõkketarindist läbi viia tihendades läbiviigukohad nii, et läbiviik ei vähendaks           tarindi tule ja suitsu tõkestamise võimet.

Suletud süsteemide torustiku paigaldusel tuleb vältida tarbetuid õhukotte, kuhu õhk võib koguneda. Kogu torustikust peab olema võimalik eraldada õhku, töövõttu kuuluvad vajalikud õhueraldid koos sulgventiilidega. Torustike madalamatesse kohtadesse paigaldatakse tühjendusventiilid.

Korterites ette nähtud põrandakütte puhul tuleb põranda niiskus- ja aurutõkke paigalda-misel   järgida kehtivaid ehitusnorme. Pinnasele  toetuva põranda  all peab  soojusisolatsioonikihi paksus  olema vähemalt 100 mm, et allasuunatud  soojuskadu poleks suurem kui muude küttesüsteemide  puhul. Soojusisolatsiooni  paksus peab olema ühtlane  kogu põranda ulatuses. Ääretsoonis  võib isolatsiooni paksust  suurendada. Vahelaes tuleb kasutada  vähemalt 30 mm paksust soojusisolatsiooni.  Järgige alati põrandakatte valmistaja  erinõudeid. Põranda konstruktsioonis  kasutatav puit ja puitlaastplaat peab  olema enne põrandkütte paigaldamist kuivatatud.

Kõik torud paigaldatakse vastavalt projektis esitatud paigaldusskeemidele ja kasutatud toodete ning materjalide valmistajate eeskirjadele.

Kortermaja keldris näha ette kütte laealuse  jaotustorustiku soojuspaisumiseks vajalikud paisumist võimaldavad kompensaatorid.

14.11.1.2	Seadmete ja materjalide valik

Töövõtja peab kinnitama ehitustööde ajal kokkulepitava ajakava raames tellija juures kõik seadmed ja materjalid, mida ei ole üheselt määratud KVVK-projektis.

Kinnitamiseks peab töövõtja esitama tellijale vajalikud andmed toodete kohta. Need peavad     sisaldama lõplikud arvutuslikud näitajad järgmiste seadmete kohta:

- ventilatsiooniseadmed

- pumbad

- kõikide seadmete tootlikkused, rõhulangud, müratasemed

- energiatarbed, kasutegurid, tempertuurid, soojus-  jahutusvõimsused

- vajadusel kooskõlastatakse arhitektiga värvitoonid.

Muude seadmete ja materjalide kohta ehitustööde käigus iga toote kohta kokkulepitud mahus:

- lõplikud arvutulikud näitajad

- andmed kasutamise ja hoolduse kohta

- kaalud ja mõõdud

- andmed elektri- ja reguleerimisseadmete kohta

- ametivõimude kinnitusdokumendid

Kui on võimalik tuleb valida samade tehniliste näitajatega tooted ühe valmistaja toodete hulgast, kui KVVK-projektis pole määratud teisiti.

Selliste toodete näiteks on pumbad, soojusülekandeseadmed, õhutöötlemisseadmed ja ventilat-siooniseadmed.

14.11.1.3	Näidispaigaldused

Töövõtja peab saama kinnituse järgmiste näidispaigalduste kohta enne paigaldustööde alustamist:

- nähtavale jäävad paigaldused;

- teostuste viisid;

- näidisruumide KVVK-paigaldused.

14.11.2	Torustike läbipesemine

Töövõtja koostab plaani kütte- ja tarbevee torustike läbipesemise kohta ja kinnitab selle tellija juures enne tööde alustamist. Läbipesemine teostatakse tellija kontrolli all ja see peab olema tellija poolt kinnitatud.

Pärast läbipesemist puhastatakse süsteemide kõik mudafiltrid ja segistite sõelad. Läbipesu korrata kuni mudafiltrid jäävad puhtaks.

14.11.3		Ventilatsioonikanalite puhastamine

Ventilatsiooni töövõtja peab puhastama õhu töötlemisseadmed ja ventilatsioonikanalid seestpoolt ehitustolmust ja muust mustusest kas tolmuimejaga või muul tellija poolt lubatud viisil.

Puhastusmeetod tuleb kinnitada tellija juures. Töö teostatakse telliija kontrolli all ja see tuleb kinnitada tellija juures.

14.11.4	Seadmete tunnussildid

Tunnussiltidega varustatakse kõik KVVK-seadmete loetelus esinevad seadmed, juhtimispuldid, reguleerimisseadmed, andurid jms. kodeeritud seadmed.

Tunnussildile märgitakse KVVK-seadmete loetelule vastav tunnus, seadme nimetus ning kasutamisotstarve või teenindamisala.

Tunnussildid valmistatakse valgest lamineeritud plastmassist, millele graveeritud tekst on must.  Teksti tähekõrgus on vähemalt 10 mm.  Sildid kinnitatakse ühel viisil seadme külge või kõrvale, vajaduse korral eraldi alusele.

14.11.5		Torustike markeeringud

Torustikud markeeritakse vastavalt SFS standarditele 3701 ja 3702 voolusuuna noolte kleebistega,

millede värv ja tekst näitavad võrgu kasutamisotstarvet või teenindamisala.

Kleebiseid kinnitatakse torustikule nii, et neid oleks võimalik määratleda ilma suurema vaevata.  Need peavad olema  tehnilistes ruumides, keldrikoridorides jms. kohtades vahemaaga umbes 5 m, ventiilide juures, seinaläbistuskohtades mõlemal pool, torustikuriiulite hooldusplatvormidel, kõikide kontrolluukide kohal jne.

14.11.6	 Survekatsetused

14.11.6.0	Üldist

Survekatsetuste tegemine ning neis vajalikud abi- ja mõõteseadmed sisalduvad töövõtus. Survekatsetused teostatakse tellija juuresolekul ja need peavad olema tellija poolt kinnitatud. Varjatud torustike ja kanalite survekatsetused teostatakse enne kinnikatmist.

Töövõtja koostab tellijale survekatsetuste kohta protokollid.

Torustike osas näidatakse survekatseprotokollis ära:

- mõõtmise aeg;

- töövõtja;

- mõõtja;

- mõõdetav võrgu osa;

- katsesurve suurus ja kestus;

- osavõtjate allkirjad

14.11.6.1	Küttetorustikud

Survekatsetused teostatakse üldjuhul veega. Vee külmumisohu korral võib selle asendada vee ja

glükooli seguga (ainult mitte joogiveevõrgu puhul).

Keskküttetorustike survekatsetused viiakse läbi vastavalt soojuse tarnija nõuetele.

- põrandaküttesüsteem /vähemalt 1,5x töörõhk 30 min/		max 0,6 MPa ,

30 min järel kontrollitakse kõikide ühenduste hermeetisust, Siis alandatakse survet kiiresti 0,5 kordse töörõhuni. Mõne aja möödudes rõhk võib veidi tõusta, Kui 2 tunni möödumiswl katsetuse algusest rõhk süsteemis enam ei lange, loetakse surveproov õnnestnuks.

- Radiaatorküttesüsteem /Purmo/	             töösurve + 2 baari, kuid mitte vähem kui 4 baari

Survekatsetuse aeg on 2 tundi.

Katsetuste ajal näha ette abinõud madalama rõhutaluvusega seadmete ja sõlmede kaitseks.

14.11.7	Reguleerimised ja mõõtmised

14.11.7.1	Üldist vooluhulkade reguleerimisest

Reguleerimistöid võib alustada, kui küttesüsteemid  on ühendatud, Iäbi pestud, täidetud ja õhustatud.

Küttesüsteemi reguleerimisega seotud ruumide temperatuuri mõõtmised tuleb teostada siis, kui välistemperatuur on alla -5°C.

Töövõtja arvutab reguleerimistöö jaoks torustiku liinireguleerimise - ja radiaatori-ventiilide jaoks algsed, KVVK-projektis esitatud vooluhulkade vastavad eelreguleerimisnäidud.

14.11.7.2	Siseõhu mõõtmised

Siseõhu mõõtmiste teostamisel lähtuda Soome standarditest SFS 5511, Ilmastointi. Rakennusten sisäilmasto. Lämpöolojen kenttämittaukset (Temperatuuriolud),  SFS 5512, Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa (õhuvoolud) ja SFS 3542, Ilmastointikanavat. Lujuus- ja tiiviystestaus (Õhukanalite tihedus).

Nimetatud standardid  esitavad  hoonete sisekliima mõõdistamise korraldamise ja teostamise nõudeid.

14.11.7.3	Temperatuuri mõõtmine

Siseruumide temperatuurid mõõdetakse talvel küttesüsteemi reguleerimise ajal.

Mõõtmismeetod: digitaaltermomeeter, täpsus ± 0,1 °C

Täpsusnõue: ± 0,5 °C

Märkusi: ruumide temperatuurid mõõdetakse 1,5 m kõrgusel, 1,5 m välisseina keskkohast (nurgaruumides 1.5 m kaugusel mõlemast välisseinast), uksed ja aknad on suletud.

14.11.7.4	Müra mõõtmised

Ruumide müratasemete mõõtmisel lähtuda Soome standardist SFS 5517, Ilmastointi. Ilmastointijärjestelmän vastaanottomittaukset. Äänimittaukset. (1992) ja SFS 5512, Ilmastointi. Ilmavirtojen ja painesuhteiden mittaus ilmastointilaitoksissa. (1992). Standard esitab  hoone tehnosüsteemide müra mõju mõõtmiste korraldamise ja teostamise nõuded.

Vajaduse korral mõõdetakse eraldi foonimüra. Kui see on päeva ajal häiriv, tuleb mõõtmised teostada väljaspool tööaega.

14.11.8	Reguleerimis- ja mõõtmistulemuste dokumenteerimine

14.11.8.1	Üldist

Reguleerimiste ja mõõtmiste kohta koostatakse puhtalt ümberkirjutatud protokollid tabeli vormis. Kõikides protokollides peavad olema järgmised põhiandmed:.

Kõik mõõtmised:

- mõõtmise teostamise aeg, töövõtja, mõõtmiste teostaja;

- kasutatud mõõteriistad ja mõõtmismeetodid,

- reguleerimise ja mõõtmise objekt, ruumi ja seadme individuaalne kood;

- mõõteriista näidud;

- projektile vastavad ja mõõdetud näidud.

Registreeritavate mõõteriistade abil mitmes punktis teostatud mõõtmiste tulemuste kohta koostatakse mõõtmisperioodide kohta graafikud ja võimsuse arvutused protokollide lisadena.

Torujuhtmete võrgud üldiselt:

- veevoolud ja mõõdetud rõhuvahed;

- ühekordse reguleerimisega ventiilide mudel, mõõdud ja reguleerimisnäit;

- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.

Küttesüsteem ülalnimetatud andmetele täiendavalt:

- välistemperatuur;

- ruumide sisetemperatuurid;

- radiaatoriventiiiide mudel, mõõdud ja eelreguleerimise näit.

Õhuhulkade mõõtmine:

- reguleeritav kanalite osa või ruumi seade;

- õhutemperatuur;

- õhuhulgad;

- mõõdud ja reguleerimisnäidud;

- märkused paigaldamistehniliselt ebasobivate mõõtmispunktide kohta.

14.11.8.2	Kontrollmõõtmised

Kui töövõtja on tellijale üle andnud ülaltoodud reguleerimis- ja mõõtmis-protokollid, teostatakse valikuliselt kontrolimõõtmised.

Mõõtmised teostab töövõtja oma mõõteriistadega tellija juuresolekul. Soovi korral tellija võib kasutada ka oma mõõteriistu.

14.11.9	Üleandmismaterjalid

Töövõtja peab toimetama spetsiaalsed tööriistad, mis on vajalikud ekspluatatsioonipersonali poolt

teostatavateks hooidus- ja remonttöödeks.

Kõikidele ventilatsiooniseadmete filtritele toimetatakse üks täielik komplekt tagavaraks.  Filtrid peavad olema pakendites, milledele on märgitud nende tüüp ja puhastussaste.  Markeeringu ja seadmekaartide andmete alusel erinevatele seadmetele peab olema võimalik valida õiged filtrid.

14.11.9.1	Mõõtmisprotokollid

Järgmisi dokumente antakse üle kaks komplekti paigutatuina mappidesse:

- protokollid torustike Iäbipesemise ja ventilatsioonikanalite

seespoolse puhastuse kohta;

- reguleerimis- ja mõõtmisprotokollid vastavalt punktile "Reguleerimised ja mõõtmised"

- töövõttu kuuluvate reguleerimisseadmete seadistus- ja etteantud näitude protokollid.

Järgmised dokumendid toimetatakse mappidesse mitte hiljem kui garantiiajal vt. punkt "Reguleerimised ja mõõtmised":

- protokollid kütte kontrolimõõtmiste kohta;

- lamineeritud ventilatsiooni põhimõttelised skeemid;

- lamineeritud  küttesüsteemi skeem.

14.11.9.2	Ekspluatatsiooni- ja hooldamisjuhendid

Töövõtja toimetab töövõttu kuuluvatele seadmetele eestikeelsed ekspluatatsiooni- ja     hooldamis- juhendid, milledest on näha:

- seadmetele perioodiliselt teostatavad ülevaatused ja hooldused;

- seadenäitude jälgimine ning reguleerimis-, hoiatus- ja häirefunktsioonide

katsetused (mida kontrollitakse või katsetatakse ja kuidas).

Juhendid antakse üle kaks komplekti kogutuna mappidesse.  Juhendid peavad olema näitlikud ja eesti keeles.  Valmistajate käsiraamatutest lisatakse juhenditele ainult nimetatud seadmeid puudutavad leheküljed.

14.11.10	Ekspluatatsioonipersonali väljaõpe

Töövõtja  korraldab väljaõppe töövõttu kuuluvate  süsteemide  ja seadmete funktsioneerimisest,

kasutamisest ja hooldamisest.   Väljaõppeprogramm koostatakse ühiselt koos tellijaga ehitustööde ajal.  Väljaõpe sisaldab nii teoreetilist ettevalmistust kui ka praktilist harjutamist, mille käigus tutvustatakse seadmete kasutamise ja hooidamisega.

- HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

18.1	Üldandmed

18.1.1	Projekteerimistöö piiritlus

18.1.1.1 Üldine piiritlus

Käesoleva projektiosa  seletuskirjas kirjeldatakse ühise ja 2-tasandilise parklaga 3-sektsioonilise kortermaja asukohaga  Võitluse tn. 6/1,2,3 Kesklinna LO, Tallinnas – veevarustuse, olme- ja sademeveekanalisatsiooni ning tuletõrjevee lahendusi põhiprojekti mahus.

Ülesehituselt ja sisult on põhiprojekti seletuskiri eelprojekti seletuskirja edasiarendus.    Põhiprojekti seletuskirja eesmärk on üheselt mõistetavalt kirjeldada ehitise tehnilisi parameetreid tasemel, mis on vajalikud ehitusmaksumuse hindamiseks ja ja ehitushanke korraldamiseks.

18.1.1.2 Piiritlus eriehitusprojekti osade vahel

Käesoleva ehitusprojektiga  projekteeritud  kortermaja veevarustuse ja kanalisatsiooni osa piirdub kortermaja sisemise veevärgiga ja kanalisatsiooniga.

18.1.2	Alusdokumendid

18.1.2.1 Lähteandmed

- On Arhitektid OÜ ja IN-Arhitektuuri Studio OÜ poolt koostatud arhitektuurne põhiprojekt;

- Tallinna Vesi AS tehnilised tingimused 19.01.16 PR/1600465-1

- Tellija lähteülesanne

      - Ehitusuuringud

Vt.  projekti üldosa

      - Normdokumendid

- EVS 811:20012 Hoone ehitusprojekt

- EVS 865-2:2014 Hoone ehitusprojekti kirjeldus Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri

- EVS 835:2014  Hoone veevärk

- EVS 846:2013  Hoone kanalisatsioon

- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus  Osa 6: Tuletõrje veevarustus

- EVS 843:2015 Linnatänavad

- RYL  Hoone tehnosüsteemid.

  - Olemasolev                                                                                                                                        Käesoleva projekti objekt hõlmab Võistluse tn. 6,  Kesklinna  LO, Tallinnas  asuvat kinnistut. Tegemist on uusehitusega.                                                                                                                                     Projekteeritud  kortermaja on paigutatud krundile vastavalt detailplaneeringule.

  - Veevarustus

    - Veevarustuse üldpõhimõtted

AS Tallinna Vesi tehnilised tingimused  tagavad tavaolukorras projekteeritud kortermajale liitumispunktis  vabasurve 230 kPa.

Kavandatud  ühise maa-aluse ja 2-tasandilise parklaga 3-sektsioonilisele kortermajale on ette nähtud tarbeveesüsteem -  V1 ja tuletõrjeveesüsteem – V2.

Kortermaja  veetarbijad on korterite köökide, pesuruumide, WC-de veeseadmed ja kastmiskraanid.

Külmaveesüsteem on hargnev tupiksüsteem, mis viiakse iga veeseadmeni. Soojavee ja ringlustorustik kulgevad paralleelselt külma vee torustikuga.

Veeseadmed ühendatakse  toitetorustikuga läbi sulgventiilide.

Korteritele kavandatud veeühendustele paigaldatakse kauglugemisega veemõõtjad ning teostatakse vastav kaabeldus. Kõik veetorustikud isoleeritakse.

    - Veevarustuse arvutusvooluhulgad

Hoone arvutuslikud veekulud (s.h. soe ja külm vesi):

- Arvutuslik vooluhulk						10,5  l/s

- Keskmine tunnine vooluhulk					3,0 m3/h

- Max tunnine vooluhulk				            16,0 m3/h

- Max ööpäevane vooluhulk				            70,0 m3/ööp.

    - Veeallikas

Kinnistu veevarustuse allikas on Võistluse tänava dn160mm  ühisveetorustik. Kortermajale on projekteeritud  kaks veesisendit PE100 PN10 De110x6.6mm.

    - Veemõõdusõlm

Kinnistu peaveemõõtja  DN50 mm Qnorm = 15,0m3/h, PN10bar paigaldatakse  -1. parklakorrusel tehnilise ruumi välisseinale konsool i ehk kanduri abil plommitud asendis näidikuga ülespoole.              Konsool peab tagama elektrilise ühenduse siseneva ja väljuva toru vahel. Kui veesisend on plasttorust, siis tuleb konsool maandada  peaelektrikilbis.                                                                                                                 Sulgemisventiilid veearvesti ees ja järel on vajalikud arvesti eraldamiseks võrgust selle remondi või kontrollimise ajaks. Sisevõrgu tühjendamiseks ja surve maha võtmiseks paigaldatakse vahetult veearvesti järele tühjenduskraan. Veearvestile läbimõõduga 50mm ja suuremad näha ette tagasivooluklapp, mis tuleb paigutada viimasest sulgelementist hoone poole.

Veemõõdusõlmes projekteeritakse joogivee harule, enne hoonesisestele plastttorudele üleminekut, elektri ajamiga siiber DN100mm, mis lülitab välja joogiveevõrgu tuletõrjeveesüsteemi tööle lülitumisel.

Tuletõrjeveemahuti täitmiseks projekteeritakse kaks veemõõtjat DN80mm Qnorm = 40,0m3/h

Ruum kus asub veemõõdusõlm paeb olema varustatud kütte, valgustuse ja vee äravooluga ning juurdepääs veemõõtjale  peab olema vaba. Veemõõdusõlm monteerida vastavalt “Veemõõdusõlmede ehitamise, kasutamise ja veearvestite paigaldamise eeskirjadele.

    - Rõhutõstesõlm

Iga kortermaja sektsioonile on projekteeritud joogivee rõhutõstesõlm kahe pumbaga (töö- ja reserv pumbad).

Pumba andmed:

- Q=4,2 l/s;

- H=6.2 bar;

- P=8.0 kW;

- N=3x400;

    - Veetöötlus

Veetöötluse vajadus puudub.

    - Soojaveevarustus

Sooja vee valmistamine toimub soojusvahetiga, mis on projekteeritud kortermaja igale sektsioonile asukohaga -1. parklakorruse tehniline ruum. Vee temperatuur soojaveesüsteemis tuleb hoida max vahemikus 50…55°C.

Soojavee ringluseks on projekteeritud ringlustorustik ja ringluspump. Süsteemi reguleerimiseks ja tasakaalustamiseks on projekteeritud torustikule liiniseadeventiilid ja automaatsed temperatuuri regulaatorid.

    - Kastmisveesüsteem

Hoone fassadile on projekteeritud kastmiskraanid. Külmakindlate kastmiskraanide DN20 (näit. Oras) paigaldus teostada vastavalt tootja manuaalile.

    - Erisüsteemid

Erisüsteemid puuduvad.

    - veevõtuseadmed

Veevõtuseadmed ja toruarmatuur peavad vastama standardile ning veetorustiku paigaldus teostada soovitavalt vastavuses LVI RYL 2002. Mingil juhul ei tohi valitud seadmed ja materjalid  halvendada joogivee kvaliteeti veevõrgus.

Sulgarmatuuri ja avatavate ühenduste asukohad peavad olema ligipääsetavad ning ripplagede taha jäävate sulgarmatuuri ja avatavate ühenduste asukohad peavad olema tähistatud.

    - torustik ja armatuur

Hoone külma- ja soojaveesüsteemi torustik (V1) monteeritakse mitmekihilisest komposiittorudest (näit. Unipipe) ning kaetakse soojusisolatsiooniga LVI-RYL p. 51T1 kohaselt. Komposiittorud peab ühendama press-toruliitmikega, vastavalt toruarmatuuri valmistaja juhenditele. Seintest läbiminekul tuleb kasutada hülssi. Paigaldusel tuleb arvestada torude termilise pikenemisega. Seejuures peab arvestama tootja soovitusi kompensaatorite ning kinnistugede valikul.

Veemõõdusõlmes kasutatakse projektis näidatud ulatuses roostevaba terastoru.

    - Paigaldusnõuded

      - Torustikud

Kortermaja sektsioonidede  veevarustuse (V1 ja V2) hoonesisesed torustikud paigaldatakse  vastavalt projektile ning jälgides head ehitustava, tööohutuse nõudeid ja materjalitootjate  juhendeid.

Külmaveesüsteemi torustik rajatakse tupiksüsteemina, mis viiakse iga veeseadmeni. Soojavee ja ringlus-torustik torustikud kulgevad paralleelselt külma vee torustikuga.

Kasutatakse (valdavalt) varjatud torustike paigaldusviisi. Magistraaltorustikud monteeritakse hoone      -1.korruse lae alla ja vertikaalsetesse šahtidesse. Korteris monteeritakse  torustik sansõlmeruumide ripplagede taha. Ühendustorustikud sanseadmetega monteeritakse süvistatult seintesse hülssis.

Kõik püstikud ja magistraaltorutikud tuleb soojusisoleerida.

      - Armatuur

Veevarustuse osaliseks või täielikuks sulgemiseks paigaldatakse süsteemile sulgarmatuur. Armatuuri surveklass mitte vähem kui PN10. Sulgemisarmatuur peab olema suletav käepideme pööramisega päripäeva suunas ja avamissuund  vastupäeva.

Magistraaltorustiku külma-ja soojavee harutorustikud varustatakse kuulventiilidega. Soojaveeringluspüstikud varustatakse automaatse temperatuuri regulaatoritega või liiniseadmeventiilidega. Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.

Veeseadmete ja torustiku ühendused tehakse selleks ette nähtud sulgliitmikega.

Sulgarmatuur ja korterite veemõõdusõlmed peavad olema ligipääsetavad ning ripplagede taha jäävate sulgarmatuuri ja avatavate ühenduste asukohad peavad olema tähistatud.  Korterite veemõõtjate liigipääsuks on ette nähtud paigaldada teenindusluugid.

Parklakorruste- ja 1-8.korruste  korterite veeseadmete ühendustele on projekteeritud rõhualandus-ventiilid DN15mm.

Korteritele kavandatud veeühendustele paigaldatakse kauglugemisega veemõõtjad ning teostatakse vastav kaabeldus.

Veevõtuseadmed ja toruarmatuur peavad vastama standardile ning veetorustiku paigaldus teostada soovitavalt vastavuses LVI RYL 2002. Mingil juhul ei tohi valitud seadmed ja materjalid  halvendada joogivee kvaliteeti veevõrgus.

      - Toestused ja kinnitused

Torustikud peavad olema kinnitatud riputite ja kanduritega hoone konstruktsiooniosade külge vastavalt tootja poolt koostatud paigaldamise eeskirjadele. Torude fikseerimiseks  kasutatakse kummitihendiga metallklambreid.

      - Joonpikenemine

Paigaldusel tuleb arvestada torude termilise pikenemisega. Seejuures peab arvestama tootja soovitusi kompensaatorite ning kinnistugede valikul.

Avatud paigaldusel tuleb komposiittorustikud joonpaisumise kompenseerimiseks varustada kompensaatoritega. Selleks tuleb kinnistugedele valida sobivad asukohad torustiku trassil.

Varjatud või betooni valatavate hülssi paigaldatud veetorude korral sumbub joonpaisumine toru ümbritsevas isolatsioonikihis.

      - Isolatsioon

Kõik veevarustuse põhi- ja  jaotustorustikud tuleb tarbetu soojuskao, kondenseerumise, müra ja tuleleviku vastu isoleerida.

Külma tarbeveetorustik isoleerida alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga              ja aurutõkega. Isolatsioonikihi paksus külma tarbevee torudel De20...49mm, s=20mm; De50...89mm, s=30mm.

Soojaveetorustik isoleerida alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvilla torukoorikuga. Isolatsioonikihipaksussoojaveetorudel De20...49mm, s=30mm; De50...89mm, s=40mm.

Veevarustuse isoleeritud ja nähtavale jäävad torud katta plastikkattega.

Vt. projekti lisa „KVVK-MATERJALID; TORUSTIKUD-ISOLATSIOON“.

      - Läbiminekud konstruktsioonidest

Torustiku  läbiminekud  konstruktsioonidest peavad olema teostatud nii, et läbiminekud ei vähendaks konstruktsioonide püsivust ning  tihendatud tule-, müra-, ja veekindlalt vastavalt läbitava seina või põranda konstruktsioonile ja tulepüsivusele.

Läbiviigu kohale ei või jääda jätkukohti ning see ei tohi takistada toru vaba liikumist.

18.3.12.7	Tulekaitse

Veetorustike läbiviikudele paigaldada eri tuletõkkesektsioonidest läbiminekul tuletõkke-mansetid või –mähised. Läbiviigud peavad olema tihendatud vastavalt konstruktsiooni tulekaitse astmele.

    - Tuletõrjeveevarustus

Hoone tuleohu klass	TP1

Kasutusviis		I,VI,VII

Tallinna Vesi AS andmetel on minimaalne garanteeritud veerõhk liitumispunktis 1,0 bar veevõtu 22,5 l/s tarbimisel tulekustutussüsteemidesse.

Ühise parklaga 3-sektsioonilisele kortermajale projekteeritakse B2-klassi ehitisesisene tuletõrjeveevärk, mis arvestab A-klassi ehitisesisese veevärgi lahendusi.

Maa-aluste garaaži- ja panipaikade korrustele  projekteeritakse automaatne sprinklertulekustutus (Ostwind Grupp OÜ, SPR-projekt, töö nr. 16VK008).

      - Kustutusvee normvooluhulgad

- B-klassu  ehitisesisene tuletõrjeveevärk  tagab  iga  korruse tasandil  vooluhulga 2,5 l/s  ühe tunni jooksul. Tuletõrjekraanid varustatakse lamevoolikutega 20m ja paigaldatakse tuletõrjekappi. Tuletõrjekraanide telg peab olema  1.35 m kõrgusel põranda tasapinnast.

- Korterelamu päästemeeskonna veevajadus on 7,5 l/s kolme tunni jooksul.

- Parklakorruse -1. ja -2.tasandil päästemeeskonna veevajadus on 30,0 l/s kahe tunni jooksul.

Päästemeeskonnale kustutusvee tagamiseks paigaldatakse iga korruse trepikotta vooliku ühendusotsad suurusega 80 mm (Bogdanov tüüpi kiirliitmik) ja tuletõrjekraan DN80mm. Päästemeeskonna kustutusvee torustikku antakse vett päästeauto kaudu ja selleks on välisseinal (päästemeeskonna sisenemistee juures) projekteeritakse ühendusotsad (3 tk) suurusega 80 mm (Bogdanov tüüpi kiirlitmik). Et igapäevaselt oleks tagatud süsteemi töökorras olek (kraanid igal korrusel suletud asendis), hoitakse süsteem veega täidetuna.

      - Kustutusvee allikas

Kortermaja sektsiooni Võistluse 6/2 parkla -1.tasandile projekteeritakse mittetäismahuline tuletõrjeveemahuti  (kasulik maht V=200 m3). Mahuti lahendus ja sidumist käsitletakse                     Ostwind Grupp OÜ SPR-projektis, nr. 16VK008.

Tulekustutussüsteemide mittetäieliku veemahuga mahuti automaatne tulekahjuaegne lisaveevarustus Q=20,0 l/s piirkonna veevarustuse välisvõrgust tagatakse dubleeritud veesisendite kaudu hoonesse. Tavaolukorras veemahuti täitmine hoone majandus joogiveevarustessüsteemist läbi lokaalse veemõõturi Qnorm=2,0 l/s, täitmise normidekohane max. aeg on 36 tundi.

Samuti saab vett võtta paakauto pumpadega lähiala hüdrantidest.

      - Tuletõrjeveepumbad

Tuletõrjeveesüsteemile projekteeritakse elektrimootoriga tuletõrjepumbad (põhi- ja reserv) 202-P4 ja 202-P5 dubleeritud elektritoitega diiselgeneraatorist.

Pumpade andmed:

- 202-P4 pump: 9,0 m3 /h; 8,0 bar, elektrimootorpump, N4=5,0 kW, 3F

- 202-P5 pump: 9,0 m3 /h; 8,0 bar, elektrimootorpump, N5=5,0 kW, 3F

      - Materjal

Tuletõrjeveesüsteemi torustik monteeritakse tsingitud terastorudest FeZn.

Armatuuri surveklass mitte vähem kui PN16.

  - KANALISATSIOON

    - Kanalisatsiooni üldpõhimõtted

Käesoleva projektiosa seletuskirjas kirjeldatakse  ühise parklaga 3-sektsioonilisele kortermaja kanalisatsiooni lahendusi  põhiprojekti mahus.

Hoonesse on ette nähtud järgmised süsteemid:

- K1 - olmekanalisatsioon;

- K11 – olmekanalisatsioon parklakorruselt;

- K3 – tehniline kanalisatsioon parklakorruselt;

18.4.2 Arvutuslikud  vooluhulgad

Hoone heitvesi ei sisalda aineid üle lubatud kontsentratsioonipiiri ja nad vastavad olmevetele seatud   kriteeriumidele.

- Arvutuslik sekundiline vooluhulk 			Qa,r = 22,0 l/s

- Max tunnine vooluhulk				Q  = 16,0 m3/h

- Max ööpäevane vooluhulk 				Qd = 70,0 m3/d

### 18.4.3 Eelvool

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on ühisvoolne. Reo-, ja sademeveekanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev ühisvoolne torustik De315mm Võistluse tänaval.

18.4.3	Torustikud ja materjalid

Olmekanalisatsiooni torustik (K1)  projekteeritakse rõngastihenditega PP-HP ja PVC SN4 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Olmekanalisatsiooni torustik parklakorruselt (K11)  projekteeritakse rõngastihenditega PVC SN8 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Tehniline kanalisatsiooni torustik (K3) projekteeritakse rõngastihenditega PVC SN8 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Survetoru projekteeritakse plasttorudest PE100 PN10 ja nende liitmikest.

Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab olema selgelt näidatud.

Torustike soovitavad kalded võtta De200 i=0.008, De160 i=0.01, De110 – 0,02 ja De50,75 – 0,03.

    - Pumpla

Veemõõdusõlme ruumidesse -1. parklakorrusel nähakse ette trapp-pumpla (P4).  Projekteeritakse trapp-pumpla De660mm ühe pumbaga.                                                                                                              Sukelpumba võimsus q=1.0 l/s, h=10.0m, P=0,55 kW.                                                                                  Pumpla varustatakse malm restkaanega 5t, ujuklülititega, r/v toruga, vajaliku armatuuriga (kuulkraan DN25 ja tagasivooluklapp DN25) ja juhtautomaatikaga koos helialarmiga.

Parklakorrusele (-2. kor.) nähakse ette kanalisatsiooni pumpla (P1) tehnilise vee K3 ülepumpamiseks olmereovee K1 kanalisatsioonitorustikku. Projekteeritakse pumpla De800mm ühe pumbaga Sukelpumba võimsus q=2.5 l/s, h=13.0m, P=1,5 kW.

Pumpla varustatakse malmluugiga 40t, õhutustoruga, ujuklülititega, r/v toruga, vajaliku armatuuriga (kuulkraan ja tagasivooluklapp) ja juhtautomaatikaga koos helialarmiga.

Pumplate paigaldus vastavalt tootja instruktsioonile, vajadusel varustada ankurduse- ja mehaanilise koormuse jaotus betoonplaadiga.

    - Eelpuhastid

Parklakorrusele (-2. korrus) tehnilise vee puhastamiseks parkla korruselt projekteeritakse liivapüüdur sette mahuga 5000 m3,  õlipüüdja 1-ne klass, max vooluhulgaga 3 l/s. Liiva- ja õlipüüdja varustatakse  õhutustoruga ja alarmsüsteemiga. Puhasti paigaldus vastavalt tootja instruktsioonile, vajadusel varustada ankurduse- ja mehaanilise koormuse jaotus betoonplaadiga. Puhastusseadmete ja pumpla tuulutustoru viia välja kõrvalolevale haljasalale.

    - Sanitaartehnilised seadmed

Santehnilised seadmed peavad olema komplektis sulgemisarmatuuri, veeluku ja kinnitus-vahendiga.

Kõik santehnilised seadmed peavad  saama Tellija ja Arhitekti heakskiidu ja omama ISO standarditele vastava sertifikaadi.

  - Sademevesi

Hoonesse on ette nähtud järgmised süsteemid:

- K2 – sademevesi hoone katuselt;

- K21 – sademeveekanalisatsioon maa-aluselt parklalt;

- K22 – sademeveekanalisatsioon parkla katuselt;

- K2SP – kanalisatsioon sprinklerikeskuse katsetussõlmest;

### 18.5.1 Üldpõhimõtted

Korterelamu katuselt sademevee ärajuhtimine lahendatakse hoonesiseselt. Katuselt juhitakse sadevesi äravoolulehtritesse DN100mm, mis varustatakse isereguleeriva elektrisoojenduskaabliga.

Parkla sisesõiduteele on ette nähtud paigaldada renn-kanalid vesilukuga ja settekastiga, malm rest koormusega D400. Renn-kanal varustatakse isereguleeriva elektrisoojenduskaabliga.

Parkla katusele on ette nähtud paigaldada kahetasandilised äravoolutrapid vesilukuga ja malm restkaanega 226x226mm, koormus 15t. Komplektis settekorv, haisuvastane klapp, drennivõru, tõsterõngas ja küttekaabel.

18.5.2 Arvutuslikud  vooluhulgad

- Sademevee hulk hoonete katuselt 			    Qa,r = 15,9 l/s

- Sademevee hulk parkla murukatuselt 		    Qa,r = 26,5 l/s

- Sademevee hulk parkla sisesõiduteelt 		    Qa,r = 10,2 l/s

18.5.2 Eelvool

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on ühisvoolne. Reo-, ja sademeveekanalisatsiooni eelvooluks on olemasolev ühisvoolne torustik De315mm Võistluse tänaval.

    - Torustikud ja materjalid

Sademevee kanalisatsiooni torustik (K2)  projekteeritakse De110-160mm PE PN6 survetorudest  ja nende liitmikest.

Parklalt sajuveekanalisatsioonitorustik (K21) projekteeritakse rõngastihenditega De160mm PP SN8 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Parkla katuselt sajuveekanalisatsioonitorustik (K22) projekteeritakse rõngastihenditega De160mm PP SN4 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Tinglikult puhas vesi sprinklerikeskuse katsetussõlmest (K2SP) projekteeritakse rõngastihenditega De160mm PP SN8 muhvtorudest ja nende liitmikest.

Survetoru projekteeritakse plasttorudest PE100 PN10 ja nende liitmikest.

Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab olema selgelt näidatud.

Torustike soovitavad kalded võtta De110-0.01, De160-0,008 ja De200 – 0,007.

18.5.4	Pumpla

Parklakorrusele nähakse ette kaks kanalisatsiooni pumplat sademevee sissesõiduteelt ülepumpamiseks.

Projekteeritakse pumpla De1200mm (P2) kahe pumbaga ( töö- ja reservpump).

Sukelpumba võimsus q=6.0 l/s, h=13.0m, P=2.0 kW.                                                                                Paduvihma puhul nähakse ette võimalus nende töötamine kaskaadis.

Projekteeritakse pumpla De1200mm (P3) kahe pumbaga ( töö- ja reservpump).                                   Sukelpumba võimsus q=4.5 l/s, h=12.0m, P=2.0 kW.                                                                                   Paduvihma puhul nähakse ette võimalus nende töötamine kaskaadis.

Pumpla varustatakse malmluugiga 40t, õhutustoruga, ujuklülititega, r/v toruga, vajaliku armatuuriga (kuulkraan ja tagasivooluklapp) ja juhtautomaatikaga koos helialarmiga. Pumpla paigaldus vastavalt tootja instruktsioonile, vajadusel varustada ankurduse- ja mehaanilise koormuse jaotus betoonplaadiga.

18.6	Hoone drenaaž.

Puudub drenaaži vajadus.

  - Paigaldusnõuded

18.7.1 Torustikud ja armatuur

Kanalisatsiooni magistraaltorud paigaldatakse -1. korruse lae alla, kanalisatsioonipüstikud paigaldatakse šahtidesse, korteri äravoolutorud De110mm WC-pottidest paigaldatakse põranda peale, ülejäänud sansõlmede äravoolutorud  De50mm paigaldatakse valdavalt põranda konstruktsiooni sisse.

Püstikute üleminekul horisontaaltorudeks ja horisontaaltorude suunamuutustel tuleb montaažil kasutada laugeid liitmike.

Kanalisatsioonitorustikule paigaldada põrandaaluses osas kindlalt suletavad puhastustükid r/v kaanega. Kanalisatsioonipüstikud varustada 1,0m põrandapinnast kindlalt suletavad puhastus-luukidega.  Sademeveesüsteemi puhastustükid ja puhastusluugid peavad võtta vastu surve min 4,5bar. Sahti seinale puhastusluugi kohale paigaldada avatavad teenidusluugid (luugi minimaalne mõõt 200x200).

Et tagada  kanalisatsiooni normaalne töö on projekteeritud süsteemi õhustus. Kanalisatsioon on tuulutatav läbi õhutuspüstikute, mis on varustatud katusest läbiviiguga ja tuulutusotsikuga. Kanalisatsiooni tuulutustorud viiakse  min 0,1 m üle ventšahti pinna.

Kanalisatsioonisüsteemi  juhitakse ka ventilatsiooni- ja jahutussüsteemis tekkiv kondensaat (tingimata läbi haisuluku).

Santehnilised seadmed peavad olema komplektis sulgemisarmatuuri, veeluku ja kinnitus-vahendiga. Kõik santehnilised seadmed peavad  saama Tellija ja Arhitekti heakskiidu ja omama ISO standarditele vastava sertifikaadi.

18.7.2 Toestus ja kinnitused

Kanalisatsiooniorustikud peavad olema kinnitatud riputite ja kanduritega hoone konstruktsiooniosade külge vastavalt kinnitite tootja poolt koostatud paigaldamise eeskirjadele. Torude fikseerimiseks  kasutatakse kummitihendiga metallklambreid. Torud tuleb fikseerida võimalikult muhvide kohast.

Maksimaalsed klambritevahelised kaugused on:

Toru Ø		Vertikaalis			Horisontaalis

32			1,2 m				0,5 m

40			1,2 m				0,5 m

50			1,5 m				0,5 m

75			2,0 m				0,8 m

110			2,0 m				1,1 m

160			2,2 m				1,25 m

18.7.3 Torustike isoleerimine

Olme ja sajuveekanalisatsiooni torud isoleeritakse alumiinium-foolium kattega kivivilla või klaasvillatorukoorikuga paksusega 50mm. Torustike isolatsioon ja isolatsiooni pealmine kiht peavad olema mittepõlevatest materjalidest. Nähtavale jäävad torustikud katta PVC-kattega. Torud ja seadmed tuleb monteerida nii,et kahe isoleeritud toru või isolatsiooni ja tarindi vahele jääks vahe. Vaata projekti lisa „KVVK-MATERJALID; TORUSTIKUD-ISOLATSIOON“.

18.7.4 Läbiminek konstruktsioonidest

Kanalisatsioonitorustike läbiviikudele paigaldada eri tuletõkkesektsioonidest läbiminekul tuletõkkemansetid või -mähised. Läbiviigud peavad olema tihendatud vastavalt konstruktsiooni

tulekaitse astmele. Kõik läbiviigud tuletõkketarindeist tuleb teostada vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele nr 315 „Ehitisele  ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded“.

18.8 Tulekaitse

Kanalisatsiooni tulekaitse eesmärk on takistada tule levikut kanalisatsiooniturustiku kaudu ühest tuletõkkesektsioonist teise. Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkketarinditest varustada

tuletõkkemasettidega või tuletõkke- mähistega (mis vastab kõnealuse tuletõkketarindi tulepüsivusenõuetele) või kuni De40 torude puhul spetsiaalse tuletõkkesilikooniga.

  - Kvaliteedi- ja kontrollinõuded ehitajale

    - Üldnõuded

Horisontaalselt kulgevaid  kanalisatsioonitorusid peab olema võimalik puhastada vähemalt iga

20 m tagant. Torustikule paigaldada suletavad puhastuskolmikud vastavalt projektis näidatud kohtadele. Kanalisatsioonitorustiku normaalseks tööks tuleb ehitada süsteemi õhutus

Kanalisatsioonitorustiku paigaldusel tuleb jälgida ettenähtud langu, kinnituste vahekauguseid ja arvestada torutootja paigaldusjuhendeid.

    - Hüdraulilised katsetused

18.9.2.1   Unipipe torude surveproov

Unipipe torude surveproov viiakse läbi alljärgnevalt:

- Hoida süsteemis 30 minuti jooksul 1,5-kordset töörõhku (max 15 bar). Kontrollida kaks korda 10-minutise vahega , et rõhk ei langeks.

- Järgneva 30 minuti jooksul ei tohi rõhk langeda rohkem kui 0,6 bar.

- Järgneva kahe tunni jooksulei tohi rõhk langeda rohkem kui 0,2 bar.

Rõhu püsivust tuleb kontrollida kindlasti kogu torustiku ulatuses. Mõõtmistöö ajaks peavad veeseadmed olema torustikust lahtiühendatud või paigaldamata.

18.9.2.2   Kanalisatsioonitorustiku  surveproov

Hüdraulilised katsetused teostada olmekanalisatsiooni torustiku veetihedusele vastavalt  Standardile SFS 3115.