##### ISOLATSIOONIMATERJALID:				LIITETÜÜBID:			KANALI- JA KATTEMATERJALID:	VIIMISTLUS:

Be – kivivill-võrkmatid, PAROC Duct Mat 50 Al2		Ku – kummirõngas		Zn – kuumtsingitud terasleht		BIT – rasvaärastus orgaanilise

Ba  - kivivill-lamellmatid, PAROC Lamella Mat 50Al	F – flants			RFe – roostevabast terasest leht		          lahusega + terasharjamine

Bb – kivivill-võrkmatt, PAROC Wired Mat 80		Ks – keevis			HFe – happekindel terasleht SFS 725

Bc -  kivivill-võrkmatt, PAROC Wired Mat 80 AliCoat	Li – liist				Al – alumiiniumleht

Lt – lintühendus			PVC – PVC plastleht

Kl – klamberühendus

ÜLDIST: Õhukanalite ühendusel ei tohi  kasutada plekikruvisid. Toed on valmistatud tehases ning nähtaval olevad toed on ühetüübilised.Puhastusluugid paigaldada väljatõmbe-

kanalitele 8m vahedega ja >45 põlvede lähedusse. Samuti paigaldada puhastusluugid tuleklappide kõrvale ja sissepuhke- ja väljatõmbe püstkanalite päistesse.

| Tunnus | Toode/tooterühm | Läbimõõt |  | Materjal | Paksus mm | Tihedus- klass | Liitumistüüp | Viimistlus | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Min | Max |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| # TOED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ümmargused kanalid - Peakanalid - Harukanalid <300 mm mm laest - Harukanalid >300 mm laest, kanal <315 mm - Harukanalid >300 mm laest, kanal>315 mm |  |  | FeZn FeZn FeZn FeZn |  |  |  |  | Kinnitus + 2 ripptuge Kinnituslint Kinnitus + 1 ripptugi Kinnitus + 2 ripptuge |
|  | - Isoleeritud kanalid <315 mm - Isoleeritud kanalid >315 mm |  |  | FeZn FeZn |  |  |  |  | Kinnitus + 1 ripptugi Kinnitus + 2 ripptuge |
|  | Kandilised kanalid - Ümbermõõt <1.5 m - Ümbermõõt >1.5 m - Kanaligrupid ja isoleeritud kanalid |  |  | FeZn FeZn FeZn |  |  |  |  | Riputus Tugirööbas + 2 riputustuge Tugirööbas + 2 riputustuge |
|  | Vertikaalsed kanalid - Vahelaes - Muud toed |  |  | FeZn FeZn |  |  |  |  | Kinnitus + terasprofiil Kinnitus + 2 kolmenurkne kinnitus |
| # KANALID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Spiraalõmblusega, kuumtsink | 100 400 100 | 315 800 | FeZn FeZn | 0,5 0,7 1,0 |  | Ku, F, Lt Ku, F, Lt |  |  |
|  | ###### Spiraalõmblusega, äratõmme grillilt |  |  | FeZn | 0.9 |  |  |  |  |
|  | ###### Kandilised, ###### kuumtsink | 1000 | 250 800 | FeZn FeZn FeZn | 0,5 0,7 1,0 |  | F, Li F, Li F, Li | Kl Kl Kl | Lühema külje mõõt Lühema külje mõõt Lühema külje mõõt |
|  | ###### Kandiline suitsueemaldustoru |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |
| # ISOLATSIOON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SI | ###### Soojusisolatsioon - Nähtavad kanalid, kattega - Nähtavad kanalid, katteta - Nähtamatud kanalid |  |  | Be Ba Be |  |  |  |  | Nähtavate kanalite isolatsioon on kaetud tsinkplekiga |
| M | ###### Müraisolatsiooni kaitsematt |  |  | De |  |  |  |  | Võrk silmaga 4…5 mm, 15% |
| EI | ###### Tulekaitseisolatsioon (EI30, EI60, EI120) - Nähtavad kanalid, kaetud - Nähtavad kanalid, katmata - Nähtamatud õhu- kanalid |  |  | Bb Bc Bc |  |  |  |  | Kaetud Zn |
| KATTEMATERJALID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | ###### Plastikkate ###### Plekk – kate, tsingitud terasplekk |  |  | PVC FeZn | 0,5 |  |  |  | T 70C |
| ÕHUKAMBRID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ###### Õhukambrid - Seinad ja lagi, sees - Põrand, sees - Isolatsioon - Välisseinad |  |  | FeZn FeZn De FeZn | 0,7 1,0 100 0,7 |  |  |  | Perforeeritud silmaga 4…5 mm, 15% Põrand perforeerimata, veekindel, plastmati servad tõstetud Kuiv trapp |