/Перевод с литовского языка/

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННО-ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В ЦЕХАХ ОЧИСТКИ И ПОКРАСКИ №1 И № 2 ПРЕДПРИЯТИЯ AB Baltijoslaivų statykla, ПУТЕМ УСТАНОВКИ ФИЛЬТРОВ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ ТВЕРДЫХ ЧАСТИЦ В СИСТЕМЕ ВЫТЯЖКИ ВОЗДУХА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20190617

- ВВЕДЕНИЕ

На территории AB Baltijos laivų statykla, по адресу ул. Пилес 8, Клайпеда (Pilies g. 8, Klaipėda), в действующих цехах очистки и покраски № 1 и № 2, габариты которых: длина – 36 м, ширина – 36*2 м, высота – 20 м, выполняется очистка металлических судовых конструкций закаленной стальной дробью (в дальнейшем – пескоструйная обработка), покраска и сушка.

В цехах, для поддержания санитарно-гигиенических условий действуют вентиляционно-отопительные установки (генераторы горячего воздуха 1,2,3,4 и вытяжные вентиляторы 5,6,7,8). Запуск и остановка систем подачи и вытяжки воздуха сгруппированы. Например, на пульте управления (ПУ1) при запуске генераторов – 1, запускается и вентилятор – 5 (см. Приложение №1). Чтобы уменьшить распространение пыли из одной камеры в другую, используются камеры подачи воздуха 9 и 10, установленные над генераторами подачи горячего воздуха 2 и 3, каждая мощностью 12000 м³/час. В системе рециркуляции генераторов горячего воздуха установлены фильтры очистки воздуха, защищающие генераторы от загрязнения твердыми частицами, дробью и пылью (см. Приложение № 4).

Свежий или рециркуляционный воздух с помощью находящихся в генераторе вентиляторов подается по воздуховоду в верхнюю часть помещения и продувается вниз. Удаление загрязненного воздуха выполняется из нижней зоны по воздуховоду, установленному вдоль стены цеха.

Характеристики имеющихся вытяжных вентиляторов приведены в Приложении № 3 к заданию.

Характеристика имеющихся генераторов горячего воздуха: в каждом генераторе горячего воздуха установлено по 3 вентилятора с общей производительностью 54500 м³/час и 2-х режимным газовым нагревателем мощностью 600 кВт.

Анализаторы концентрации паров растворителей, при срабатывании которых включается сирена, автоматически прекращается подача краски и сжатого воздуха в цех, отключаются вентиляторы и открываются ворота цеха, в настоящее время не работают.

Встроенная автоматика вентиляционно-отопительной системы управляет ею в соответствии с особенностями производственного процесса и работает в трех рабочих режимах.

- Покраска (покраска или пескоструйная обработка металлических изделий) – система вентиляции работает с максимальной производительностью (около 110000 м³/час), сменяя воздух в цехе около 4 раз в течение часа:

- вентиляторы генератора включаются и постоянно подают горячий воздух в цех,

- включаются вытяжные вентиляторы и постоянно вытягивают воздух из цеха,

- заслонка возвратного канала генератора (ЗВК) закрыта на 100%,

- заслонка генератора холодного воздуха открыта (ЗХВ) на 100%,

- горелка генератора горячего воздуха горит, автоматически поддерживая в цехе температуру 13 °C.

- Сушка (сушка окрашенных в цехе изделий) – в генераторах горячего воздуха используется рециркуляция воздуха, при этом содержание свежего воздуха такое, чтобы концентрация взрывоопасной смеси в цехе не превышала 20% нижнего предела воспламеняемости (лит. UPŽKR).

При включении режима:

- вентиляторы генератора горячего воздуха запускаются и постоянно подают воздух в цех,

- вентилятор вытяжной системы включается и постоянно вытягивает воздух из цеха,

- заслонка генератора холодного воздуха (ЗХВ) открыта на 100%,

- заслонка возвратного канала генератора (ЗВК) закрыта.

Через 10 мин:

- вытяжной вентилятор отключается, поэтому запрещается использовать режим сушки во время покраски или пескоструйной обработки,

- заслонка генератора холодного воздуха (ЗХВ) приоткрывается до 15%,

- заслонка возвратного канала генератора (ЗВК) открывается на 100%.

Генератор горячего воздуха начинает обогревать, автоматически поддерживая в цехе макс. температуру 60 °С.

- Обогрев (обогрев цеха, когда технологические операции не выполняются) – генератор горячего воздуха работает в режиме рециркуляции. Вытяжная вентиляция не работает.

- вентиляторы печи генератора горячего воздуха включаются и постоянно дуют в цех,

- заслонка холодного воздуха (ЗХВ) остается открытой на 15%,

- воздушная заслонка возвратного канала (ЗВК) открыта на 100%,

- горелка генератора горячего воздуха горит, автоматически поддерживая в цехе температуру 15 °C,

- вытяжной вентилятор выключен, поэтому запрещается использовать режим обогрева во время покраски или пескоструйной обработки.

Все имеющиеся режимы после модернизации должны остаться!

- ЗАДАНИЕ (требования к новой системе вентиляции)

1. Концентрация твердых частиц в удаляемом воздухе: при пескоструйной обработке – 120 мг/м³, во время покраски – 13 мг/м³, при металлизации цинком – 42 мг/м³, не соответствует требованиям охраны окружающей среды, поэтому в дополнение к существующей вентиляционно-отопительной системе необходимо спроектировать и установить фильтры (картриджи), улавливающие твердые частицы, образующиеся во время металлизации и пескоструйной обработки, для управления которыми используются новые режимы управления системой вентиляции – Пескоструйная обработка и Металлизация. Для улавливания твердых частиц, образующихся во время окрашивания, все вытяжные системы, способные работать в режиме окраски, должны быть оснащены лабиринтными фильтрами улавливания частиц краски (4 шт.).

Технологические процессы пескоструйной обработки, металлизации цинком и эмиссии загрязнителей в окрасочных цехах различны, но фильтры (картриджи) должны быть универсальными и приспособленными для улавливания твердых частиц, как в процессе пескоструйной обработки, так и металлизации. Фильтрующий материал картриджа – полиэстер. Описание процесса металлизации приведено в Приложении № 2 к заданию.

Пескоструйная обработка и металлизация цинком одновременно в обоих цехах невозможны, поэтому для обоих цехов устанавливается только один комплект фильтров твердых частиц.

После фильтрации в выбрасываемом на улицу воздухе, во всех режимах вентиляции, максимальная концентрация твердых частиц не должна превышать 5 мг/м³.

Уровень шума, создаваемого новыми вентиляционными установками, на расстоянии 10 м от оборудования не должен превышать 45 дБ.

Существующие вытяжные вентиляторы должны быть помещены в акустические корпуса, чтобы шум, излучаемый ими на расстоянии 10 м, также не превышал 45 дБ.

Шум, создаваемый как новыми, так и старыми вентиляторами (кроме вентиляторов, установленных на крыше компрессорной станции), может быть уменьшен комплексно, путем установки на эстакаде акустических панелей по всему периметру.

Корпуса для оборудования очистки должны быть оцинкованы или окрашены в соответствии с категорией коррозионной активности окружающей среды C4.

2. Для монтажа установок (фильтров и вентиляторов) и воздуховодов должна быть установлена стальная эстакада высотой 6,5 м на фундаменте. Для подъема на эстакаду необходимо оборудовать лестницы с поручнями по обеим сторонам. Лестничные ступени и настил площадки (решетка) – оцинкованные. Конструкции из черного металла должны быть окрашены эпоксидной краской или оцинкованы, в соответствии с категорией коррозионной активности окружающей среды C4. Оборудование на эстакаде надо устанавливать таким образом, чтобы для обслуживания не требовались леса. Для заземления эстакады и оборудования на ней необходимо установить контур заземления. Очистительное оборудование и воздуховоды необходимо устанавливать и закреплять в соответствии с требованиями производителя. Эстакада и площадки обслуживания должны быть ограждены перилами высотой 1,1 м.

Внутри цеха новые воздуховоды и фильтрующее оборудование не проектировать.

3. Уловленная пыль, осевшая в бункере фильтрующего оборудования, должна удаляться механически в большие мешки под эстакадой.

4. Для удаления пыли, осевшей на фильтрах оборудования, необходимо из компрессорного помещения проложить и подсоединить трубопровод подходящего диаметра для подачи сжатого воздуха.

5. Для эффективного удаления пыли в режиме пескоструйной обработки производительности существующей системы, в одном цеху – 110000 м³/час, недостаточно, поэтому производительность в каждом цеху необходимо увеличить до 160000 м³/час, возвращая часть очищенного воздуха в цех, а часть, выбрасывая на улицу.

6. В режиме металлизации очищенный воздух в цех не возвращается, производительность 60000 ÷ 110000 м³/час.

7. В зимнее время температура воздуха в цехе, при режимах пескоструйной обработки и металлизации – ≥ 12 °C.

8. В покрасочных цехах часть существующих воздухоотводящих каналов и заслонок диаметром 400 мм деформированы и требуют замены. Всего должно быть заменено 274 м² воздуховодов, регулирующих заслонок, отводов и сеток – по 28 шт.

9. В цехах, в разных местах и на разной высоте, установлены анализаторы концентрации растворителей, которые при срабатывании (когда концентрация взрывоопасной смеси паров растворителя и воздуха превышает 20% нижнего предела воспламеняемости (лит. UPŽKR)), запускают сирену, автоматически прекращают подачу краски и сжатого воздуха в цех, поднимают ворота цеха.

10. Требования к электропитанию и управлению вентиляционными системами:

Для электропитания вентиляционных установок необходимо от эл. щита, находящегося в компрессорном помещении, проложить медные эл. кабели с соответствующим поперечным сечением и установить силовой шкаф необходимой мощности с устройствами отключения электричества (автоматы, реле ...). Кабели укладываются на оцинкованные проволочные лестницы и лотки.

Для управления вентиляционными системами устанавливаются один или два щита управления с программируемыми логическими контроллерами (ПЛК). В новую систему управления должны быть интегрированы существующие щиты управления.

Программируемый логический контроллер управляет вентиляционно-отопительной системой в соответствии с заданным режимом (Пескоструйная обработка, Металлизация, Окраска, Сушка, Обогрев):

- запуск и управление вытяжными вентиляторами;

- сигнализация неисправностей двигателей вытяжных вентиляторов;

- управление генераторами горячего воздуха (газовыми горелками, вентиляторами подачи воздуха и приводами запорных заслонок);

- сигнализация неисправностей генераторов горячего воздуха (газовых горелок, вентиляторов подачи воздуха и приводов запорных заслонок);

- контроль температуры воздуха в цехе очистки и окраски;

- контроль температуры подачи воздуха в воздуховодах;

- сигнализация загрязнения рециркуляционного воздушного фильтра;

- контроль загрязнения фильтров (картриджей) твердых частиц;

- сигнализация загрязнения фильтров (картриджей) твердых частиц;

- управление приводом системы удаления пыли из бункера фильтров;

- сигнализация неисправностей приводов системы удаления пыли из бункера фильтров;

- отключение вентиляционно-отопительной системы при пожаре;

- анализ и отображение давления в помещениях (вакуум).

Система управления вентиляционной установкой должна обеспечивать защиту от отрицательного давления и не допускать повышения отрицательного давления в цеху более чем на -120 Па.

Ниже приведен список документов, которые подрядчик должен представить в ходе работы и после выполнения проекта:

- Рабочий проект модернизации вентиляционной системы путем установки фильтров.

- Рабочий проект инсталляции электропитания вентиляционного оборудования с расчетом мощности инсталляции.

- Рабочий проект автоматизации вентиляционной системы и ее управления.

- Рабочий чертеж монтажа трубопроводов сжатого воздуха.

- Рабочие чертежи эстакады с фундаментом.

- Результаты измерений заземления и сопротивления оборудования.

- Результаты измерений используемого вентиляторами эл. тока.

- Акт проверки фильтра с отчетом о лабораторных измерениях.

- Паспорт вентиляционной системы.

Подрядчик должен оценить все затраты на установку оборудования «под ключ», т. е. не только работы по установке оборудования для очистки воздуха, но также проектирование, производство и монтаж эстакады, замену помятых воздуховодов, подключение электричества, установку системы автоматизации и управления, запуск и наладку вентиляционной системы, а также расходы на лабораторные измерения.

Приложения к заданию:

- Схема расположения существующих вентиляционно-отопительных установок – 1 лист.

- Описание процесса металлизации – 40 листов.

- Таблица характеристик вытяжных вентиляторов – 1 лист.

- Эскиз генератора горячего воздуха вид в разрезе – 1 лист.

- Фотоснимки существующей вентиляционной системы и блоков управления – 2 листа.

- Описание лабиринтных фильтров https://www.andreaefilters.com/technical.htm

Составил, руководитель строительной группы TVD, Альгирдас Жвинклис (Algirdas Žvinklys).

Приложение № 3

к заданию № 20190617

Характеристики вытяжного вентилятора

Приложение № 5

к заданию № 20190617

Фотоснимки существующей вентиляционной системы