Проектирование системы кондиционирования воздуха в административном здании Службы золоудаления на Эстонской электростанции

II часть. Техническое описание
1. Существующее положение

1.1 В настоящее время служебные помещения здания оборудованы общеобменной системой вентиляции. Система охлаждения воздуха – отсутствует. Летние периоды 2010÷2016 годов показали, что существующая система вентиляции при температуре наружного воздуха около +30°С, не обеспечивает поддержание температуры воздуха в соответствии с санитарными нормами.
2. Объем работ

2.1 В объём настоящей Поставки входит разработка рабочего проекта системы кондиционирования воздуха помещений здания Службы золоудаления, проект электроснабжения с разделом автоматики и управления.

2.1.1 Зона проектирования: 13 помещений административного назначения. 
2.1.2 Общий объём помещений: ≈1000м3. Детальные размеры в прилагаемом чертеже П-10361.

2.2 В объём данной Поставки входят все необходимые работы, согласования, комплектование проектной документации, что требуется для успешного выполнения Поставки.

2.3. В начальной стадии проектирования согласовать с Заказчиком принципиальные (основные) конструктивные и технические решения:
· Холодильную мощность оборудования
· места расположения оборудования,
· трассировки трубопроводов
· электрическую мощность
· точки подключения по электрической части
· Выполнить KKS оборудования
2.4. Проектом предусмотреть: 
2.4.1. Две независимые системы кондиционирования: для первого и второго этажей соответственно.
2.4.2. Мощность наружных блоков, а также количество и мощность внутренних блоков рассчитать с учётом:

· расположения здания относительно сторон света, 

· планировки и объёмов помещений (П-10361),
· количества людей, офисного оборудования и иных источников теплового излучения.

· иных факторов необходимых для расчёта.
2.4.3. Системы кондиционирования должна обеспечивать температуру в помещениях в пределах санитарных норм при температуре наружного воздуха +35ºС. 
2.4.4. Всё электрическое оборудование, прямо или косвенно питающееся от сети переменного тока должно выдерживать кратковременные отклонения напряжения и удовлетворительно функционировать вовремя и после них.
С практической токи зрения, эти отклонения означают:

· Снижение напряжения до 85% длительно

· Снижение напряжения до 70% на время до 15 сек

· Повышение напряжения до 110% длительно

· Полное прекращение подачи напряжения длительностью до 1,5 сек на стороне 0,4кВ (например, при успешном АВР)

· Снижение частоты до 47,0 Гц продолжительно

· Повышение частоты до 54,0 Гц продолжительно
2.4.5. Помимо электрического оборудования, приводное и технологическое оборудование должны выдерживать указанные отклонения напряжения и не вызывать отключение оборудования.

2.4.6. Если при кратковременных отклонениях напряжения оборудование может повредиться и по условиям технологического процесса допускается кратковременное отключение оборудования его защитами, то оно может отключаться во время этих отклонений. Обратное включение оборудования в работу производится автоматически или вручную по согласованию с Заказчиком.

2.5. Рабочий проект согласовать со службами Enefit Energiatootmine AS: 
· Службой управления активами электрооборудования

· Службой наладки и эффективности производства

· Аuvere Haldusgrupp
2.6. Дополнительные условия и требования.

2.6.1. Допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Порядка допуска к работе подрядных организаций в Enefit Energiatootmine AS. 
2.6.2. Работы выполняются согласно действующим на предприятии правилам техники безопасности. Условия проведения работ и их очередность предварительно обговариваются и согласовываются с представителями Заказчики.

2.6.3. При работе над проектом следует учитывать наличие действующих систем коммуникаций, возможность их переноса и отключения согласовывать с Заказчиком.
3. Стандарты и нормы
3.1. Проект и выбранные проектом оборудование и материалы должны полностью соответствовать всем действующим правовым актам Эстонии, постановлениям, требованиям официальных служб и отвечать соответствующим международным, европейским и эстонским стандартам (EVS-EN, ISO, EN, DIN).

3.2. Может использоваться любой альтернативный официальный стандарт, который гарантирует равное или более высокое качество, чем указанные стандарты.

4. Документация

4.1. Проектная документация со всеми согласованиями, схемы и чертежи должны быть выполнены на эстонском и русском языках на бумажном носителе (по два экземпляра на каждом языке) и в электронном виде в общедоступных редактируемых форматах (Word, Visio, AutoCAD), рабочий проект должен быть представлен также на CD.

4.2. Документация должна удовлетворять следующим требованиям: давать ясную, однозначную, несомненную и полную информацию о Поставке; каждый чертеж и схема должен иметь наименование, номер, дату подготовки, даты изменений, фамилии и подписи лиц, подготовивших, проверявших и утверждавших документ.
