LISA 2


TEHNILISED TINGIMUSED 100717
Kai nr 7 galerii elektrikilbi JK-1 vahetamine
1. Koostada elektrikilbi JK-1 eskiisprojekt. Kilbi asukoht ja sisendite arv ei muutu. Kõik vana kilbi tarbijad ühendada ümber uude kilpi. Kilbi orienteeruvad mõõtmed on 1700x1000x420, mis täpsustuvad projekteerimise käigus

2. Projekt ja tööd teostada vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele.

3. Projekti koostamisel elektriskeem ja seadmete andmed täpsustada ning kooskõlastada TS Energia OÜ esindajaga.

4. Elektrikilp JK-1 valmistada vastavalt kooskõlastatud eskiisprojektile

5. Nõuded kilbile:

5.1. Kilbi kaitseaste IP 65
5.2. Kilbi kest peab olema kuumtsingitud ja halli pulbervärviga kaetud
5.3. Kaitseautomaadid valida firmade ABB, GE või Schneider Electric toodangu hulgast

5.4. Kilbis asuvad ühendusklemmid peavad olema ettenähtud kaablitele ristlõikega 25...95 mm2
5.5. Elektrikilpi näha reservautomaate ja vaba ruumi 40% ulatuses 

5.6. Elektrikilbi luku võtme number kooskõlastada Vanasadama ja väikesadamate osakonna juhatajaga

5.7. Kilbi välisküljele paigaldada IP 67 pistikupesad järgmiste parameetritega:

5.7.1. 400 V – 63A, 32A ja 16A

5.7.2. 230V – 16A

5.8. Elektrikilbi sisendkaablitele paigaldada voolutrahvod täpsusklassiga 0,2S ja kaugloetav elektrienergia arvesti ADD NP73E.xx, mis tuleb ühendada olemasolevasse kauglugemissüsteemi
5.9. Välisvalgustuse juhtimine näha ette käsitsi või astrokellaga

6. Väljalülituste graafik tööde tegemiseks kooskõlastada OÜ-ga TS Energia ja AS-i Tallinna Sadam esindajaga.

7. Tööde tegemisel tagada ehitustsoonis olevate elektrikaablite säilivus, tagada ohutusjuhendite ja normatiivdokumentide täitmine.

8. Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon (katsetamiste ja tehniliste mõõtmiste protokollid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise kasutusevõtule eelnev audit) ning teostusjoonised ühes  eksemplaris paberi ning CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle OÜ-le TS Energia esindajale.

Tehnilised tingimused on kehtivad üks aasta.

Riho Jaanson

Energeetikateenistuse juht

Sergei Samsonov

Vanasadama ja Väikesadamate elektriosakonna juhataja

Tel. 5037 594
