Техническое задание 
Перетрассировка трубопровода рециркуляции обессоленной воды фильтров смешанного действия на участке ХВО Эстонской ЭС службы водоподготовки
	1.
	Наименование объекта, местонахождение.
	Перетрассировка трубопровода рециркуляции обессоленной воды фильтров смешанного действия в фильтровом зале участка ХВО Эстонской ЭС службы водоподготовки

	2.
	Объем работ.
	2.1.Выполнить перетрассировку трубопровода рециркуляции обессоленной воды фильтров смешанного действия согласно прилагаемому чертежу П-11000 (на 2-х листах).
2.2.Демонтаж существующего трубопровода рециркуляции обессоленной воды произвести в указанных границах после монтажа нового трубопровода.

Границы и время демонтажа согласовать с Заказчком.
2.3.После монтажа трубопровода произвести его опрессовку давлением 4,5 bar.
2.4.Все элементы опор должны быть загрунтованы и окрашены в соответствии с ISO 12944-5/А2.01, цвет - серый.

	3.
	Условия организации работ.
	3.1.В объём данной поставки входят все необходимые работы, материалы, оборудование, операции, рабочая сила, работы по подключениям, наладки, проверки, согласования, комплектование документации, включая инструкции по эксплуатации и ремонту, и т.д., всё, что требуется для успешного выполнения поставки.

3.2.Работы выполняются в условиях действующего химического оборудования и с учётом обеспечения непрерывности производственных процессов. 

3.3.Очередность работ согласовывать с Заказчиком - постоянно.
3.4.Изготовление, монтаж и испытание нержавеющего трубопровода произвести по EN9692-1, EN 13480-4, EN 13480-5.

3.5.При выполнении работ не допускать запыления помещений ХВО, загрязнения оборудования и площадок обслуживания.

3.6.Подрядчик обязан представить Заказчику «Проект производства работ» до начала производства работ.

3.7.Вывоз образовавшихся отходов производить в соответствии с действующим «Порядком обращения с отходами на электростанциях». 

3.8.Работы производить согласно «Порядка допуска подрядных организаций в Enefit Energiatootmine AS».

3.9.По окончании работы Подрядчик обязан предоставить Заказчику следующую документацию:

· сертификаты на все используемые материалы и разрешения на их применение на территории Эстонии;

· акты проверки сварных швов на герметичность
· акты гидравлических испытаний
· сертификаты сварщиков
· акт приёмки-передачи работ.
3.10. Гарантийный срок на все выполненные работы – не менее 2-х лет.

	4.
	Срок выполнения 

работ.
	6 недель от даты подписания контракта

	5.
	Дополнительная 
информация.
	Контактное лицо - мастер СУА Игорь Крек, тел. 71 67 281.


1

