Tehniline ülesanne tarne läbiviimiseks:
„Eesti elektrijaama õlijäätmetes (kokku 7 proovis) polüklooritud bifenüülide sisalduse määramine.
1
Tehnilised tingimused.


1.1
Praegune olukord.
Eesti elektrijaama põhi-ja abiseadmete toimimise tagamiseks kasutatakse väga palju erinevaid õlisid. Tarne eesmärgiks on õlijäätmete proovide võtmine (Tellija personali kaasamisega) ja võetud proovides polüklooritud bifenüülide (PCB) sisalduse määramine.

1.2
Tööde maht
Käesoleva tarne eesmärgiks on:

1. Õlijäätmete hoiumahutitest 7 (seitsme) proovi võtmine (Tellija personali kaasamisega).
2. Õlijäätmetes polüklooritud bifenüülide (PCB) sisalduse määramine.  
3. Iga proovi osas aruandlusdokumentatsiooni esitamine. Dokumentatsioon peab andma selge ja täieliku teabe proovides polüklooritud bifenüülide (PCB) sisalduse määramise kohta.
1.2.1
Tehnilised andmed: 
Õlijäätmete kirjeldus, kogus, konkreetne asukoht ja tehnilised parameetrid.   
1. proov – õlijäätmete segu, 20 tonni (transformaatoriõlid + turbiinõlid)

· Asukoht – tänaval, telje А-20 juures, maaalune õlimahuti, Eesti elektrijaam.
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Vee sisaldus 
	g/t
	Sisaldus >300
	ГОСТ1 547

IEC 60814

	2
	Puhtuse klass (mehaanilised lisandid)
	-
	Sisaldus >22/20
	Visuaalselt
ISO 4406

ISO 4407


2. proov – õlijäätmed, Mobil DTE 846, 350 liitrit 

· Asukoht – kalda pumbajaam nr 1, ringluspumbad, Eesti elektrijaam.
· Ladustamisviis – 200 l vaadid
· Kvaliteet: puhtuse klass 16/13, ilma veeta
3. proov – turbiinõli ТП-22С jääk, 25,4 tonni
· Asukoht – õliladu, õlimahuti nr 8, Eesti elektrijaam.
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Vee sisaldus
	g/t
	Sisaldus 110,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Puhtuse klass (mehaanilised lisandid)
	· 
	14/10
	ISO 4406

ISO 4407


4. proov - õlijäätmete segu, 46 tonni (transformaatoriõlid + turbiinõlid + reduktorõli)  
· Asukoht – õliladu, õlimahuti nr 2, Eesti elektrijaam.
· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Vee sisaldus
	g/t
	Sisaldus >1000
	ГОСТ1547

IEC60814

	2
	Puhtuse klass (mehaanilised lisandid)
	· 
	Sisaldus >22/20
	Visuaalselt
ISO 4406

ISO 4407


5. proov – õlijäätmete segu, 16 tonni
· Asukoht – õliladu, õlimahuti nr 3, Eesti elektrijaam.

· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Vee sisaldus
	g/t
	Sisaldus 180,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Puhtuse klass (mehaanilised lisandid)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


6. proov - turbiinõli ТП-22С jääk, 28,2 tonni
· Asukoht – õliladu, õlimahuti nr 9, Eesti elektrijaam.

· Kvaliteet:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Vee sisaldus
	g/t
	110
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Puhtuse klass (mehaanilised lisandid)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


7. proov - turbiinõli ТП-22С jääk, 35 tonni
· Asukoht – õliladu, õlimahuti nr 4, Eesti elektrijaam.

· Kvaliteet – niiskussisaldus 0,04%, puhtuse klass 19/15 

Tööde teostamise tähtaeg – 04.05.2018.
2.
Standardid ja normid.
Analüüsi läbiviimise meetod peab täies ulatuses vastama Eestis kehtivatele seadustele, määrustele, ametiasutuste nõuetele ja vastama asjaomastele rahvusvahelistele, Euroopa ja Eesti standarditel (EVS-EN, ISO, EN, DIN).

3
Pakkujale esitatavad nõuded 

3.1
Hankel osaleja peab omama kehtivat luba õlides polükloreeitud bifenoolide (PCB) määramise läbiviimiseks.  
3.2
Hankel osaleja peab omama vastavat transpordivahendit, millega saab vedada jääkõlide proove.   
4
Tööde läbiviimise tingimused:

4.1
Juurdepääs Tellija territooriumil tööde läbiviimiseks toimub vastavalt Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS-i territooriumil kehivale alltöövõtuorganisatsioonide poolt tööde läbiviimiseks juurdepääsu korrale.   
4.2.
Töid teostatakse töötava ettevõtte tingimustes.  
5
Garantii
Töövõtja peab tagama tarne teostamise täielikus vastavuses Eestis kehtivatele seadustele, reeglitele ja lepingus sätestatud tähtaegade jooksul.

Antud tarne maht hõlmab kõiki vajalikke töid, materjale, seadmeid, toiminguid, tööjõudu, kontrollimisi, kooskõlastusi, dokumentatsiooni komplekteerimist, sealhulgas kasutus-ja remondijuhend jne, st kõike, mis on vajalik tarne edukaks täitmiseks.
