LISA 1

TEHNILISED TINGIMUSED 150618
Paldiski Lõunasadamas kai nr 5 kraanaelektrikilpide vahetamine
1. Koostada kolme kraanaelektrikilbi vahetamise (KK-10, KK-11, KK-12 edaspidi elektrikilbid) eskiisprojekt. Elektrikilpide asukoht ja sisendite arv ei muutu. Elektrikilbi tüüp „Elektritehniline kraana elektrikilp EPP-2-660/630“ A/S Rikon, Latvia http://www.rikon.lv/catalog/82.
2. Elektrikilpide kõik terasosad peavad olema kuumtsingitud, välised korpuse osad värvitud hall mereveekindla värviga RAL 7042 (7032). Elektrikilpide luugid peavad olema lukustatavad. Elektrikilbi KK-10 kaablite ühendusklemmid näha ette kolm (3) AXMK 4x185 tüübi kaabli ühendamiseks. Elektrikilpidele KK-11 ja KK-12 kaablite ühendusklemmid näha ette kuue (6) kaabli AXMK 4x185 ühendamiseks ( kolm kaablit sisend ja kolm väljund). Kõikidele kaablitele näha ette uued otsamuhvid.  Kaablite ristlõige ja kaablite arvu täpsustatakse projekteerimise käigus.
3. Vanad elektrikilbid demonteerida ning uued elektrikilbid paigaldada olemasolevate kaikilpide asukohale ja ühendada olemasolevate kaablitega. Kilpide alusraamid  vahetada välja. Eskiisprojekti koostamisel paigalduskeem ja seadmete andmed täpsustada ning kooskõlastada Tallinna Sadama EO Vanasadam EL grupi esindajaga.
4. Tööde tegemisel ehitustsoonis vältida olemasolevate kaablite vigastamine ja tagada nende säilivus.

5. Väljalülituste graafik tööde tegemiseks kooskõlastada  AS-i Tallinna Sadama esindajaga. Tehniliste üksikasjade täpsustamiseks on kontaktisikuks Sergei Samsonov tel. 5037594, e-post. s.samsonov@ts.ee 
6. Tööde tegemisel tagada ohutusjuhendite ja normatiivdokumentide täitmine.

7. Projekt ja tööd teha vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele.
8. Projekt kooskõlastada kõigi vajalike osapooltega:  AS-iga Tallinna Sadam. Enne tööde alustamist projekti kolmes eksemplaris paberil allakirjutatult ja CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle Tallinna Sadama  EO Vanasadama EL grupi  juhatajale.
9. Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon (katsetamiste ja tehniliste mõõtmiste protokollid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise positiivne kasutusevõtule eelnev audit) ning teostusjoonised kolmas eksemplaris paberi ning CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle Tallinna Sadama  EO Vanasadama EL grupi  esindajale.
TEHNILISED TINGIMUSED 140618

Paldiski Lõunasadamas kai nr 6 kraanaelektrikilpide vahetamine

10. Koostada kahe kraanaelektrikilbi vahetamise (KK-13, KK-14 edaspidi elektrikilbid) eskiisprojekt. Elektrikilpide asukoht ja sisendite arv ei muutu. Elektrikilbi tüüp „Elektritehniline kraana elektrikilp EPP-2-660/630“ A/S Rikon, Latvia http://www.rikon.lv/catalog/82.

11. Elektrikilpide kõik terasosad peavad olema kuumtsingitud, välised korpuse osad värvitud hall mereveekindla värviga RAL 7042 (7032). Elektrikilpide luugid peavad olema lukustatavad. Elektrikilbi KK-13 kaablite ühendusklemmid näha ette kaheksa (8) AMCMK 4x240/72Cu tüübi kaabli ühendamiseks, elektrikilbi latid jagada 2 sektsiooni. KK-14 kaablite ühendusklemmid näha ette kuue (6) kaabli ühendamiseks 4tk AMCMK 4x240/72Cu ja 2tk AMCMK 4x120/41Cu, elektrikilbi latid jagada 2 sektsiooni. Kõikidele kaablitele näha ette uued otsamuhvid. Vajadusel kaablite ristlõige ja kaablite arvu täpsustatakse projekteerimise käigus.

12. Vanad elektrikilbid demonteerida ning uued elektrikilbid paigaldada olemasolevate kaikilpide asukohale ja ühendada olemasolevate kaablitega. Kilpide alusraamid  vahetada välja. Elektrikilbi KK-13 vana alus lammutada ja ehitada uus armeeritud betoonalus seinapaksusega min 20cm. Eskiisprojekti koostamisel paigalduskeem ja seadmete andmed täpsustada ning kooskõlastada Tallinna Sadama  esindajaga.

13. Tööde tegemisel ehitustsoonis vältida olemasolevate kaablite vigastamine ja tagada nende säilivus.

14. Väljalülituste graafik tööde tegemiseks kooskõlastada  AS-i Tallinna Sadama esindajaga. Tehniliste üksikasjade täpsustamiseks on kontaktisikuks Sergei Samsonov tel. 5037594, e-post. s.samsonov@ts.ee 

15. Tööde tegemisel tagada ohutusjuhendite ja normatiivdokumentide täitmine.

16. Projekt ja tööd teha vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele.

17. Projekt kooskõlastada kõigi vajalike osapooltega:  AS-iga Tallinna Sadam. Enne tööde alustamist projekti kolmes eksemplaris paberil allakirjutatult ja CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle Tallinna Sadama  EO Vanasadama EL grupi  juhatajale.

18. Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon (katsetamiste ja tehniliste mõõtmiste protokollid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise positiivne kasutusevõtule eelnev audit) ning teostusjoonised kolmas eksemplaris paberi ning CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle Tallinna Sadama  EO Vanasadama EL grupi  esindajale.

Sergei Samsonov

Energeetikaosakonna EL Vanasadama  grupi juhataja

Telefon +372 503 7594
