Техническое задание

Ремонтные работы по восстановлению целостности межблочных швов магистрального газохода 1 и 2 энергоблоков примыкания к дымовой трубе № 1 со стороны магистральных газоходов 1, 2, 3, 4 энергоблоков на Эстонской ЭС
Существующие положение:

Проведенный недавно осмотр дымовой трубы №1 и магистральных газоходов 1 и 2 энергоблоков выявил частичное разрушение межблочных швов ж/б элементов магистральных газоходов котлов 1 и 2 энергоблоков. 
В зоне примыкания газоходов 1, 2, 3, 4 энергоблоков к дымовой трубе № 1 на высоте +6,0÷20,0 м обнаружено отсутствие бетонного заполнения швов. 

Обнаружены повреждённые межблочные швы стенок магистральных газоходов 1 и 2 энергоблоков.
Общая длина швов магистральных газоходов ~ 1370 пм, общая длина швов примыкания магистральных газоходов 1, 2, 3, 4 энергоблоков к дымовой трубе ~ 60 пм
Повреждения составляют ~ 20% от общей длины швов.
Необходимо выполнить:

1. Вскрыть трещины и разрушенные межблочные швы, удалить старый отслоившийся бетон и уплотнитель швов (расшить швы) магистральных газоходов 1 и 2 энергоблоков, вертикальные швы примыкания магистральных газоходов 1, 2, 3, 4 энергоблоков.
2. Уплотнить вскрытые межблочные швы монтажной жаростойкой пеной. 

3. Восстановить разрушенную поверхность вскрытых межблочных швов ремонтным раствором.
4. Уплотнить швы между бетонной частью магистральных газоходов 1, 2, 3, 4 энергоблоков и стволом дымовой трубы № 1 термостойким, жаростойким водонепроницаемым и эластичным уплотнителем, заделать швы ремонтным раствором.

5. По окончанию работ убрать и вывести мусор, рабочее место сдать заказчику.

Дополнительные условия:

- В объём работ Подрядчика входят все необходимые строительные работы, материалы, оборудование, операции, работы, рабочая сила, работы по подключениям, согласования, всё, что требуется для успешного выполнения работ.

- Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при производстве работ.

- Поставку материалов и изделий выполняет Подрядчик на основании ведомости материалов.

- Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы. Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы в Эстонии и ЕС, согласованы с Заказчиком и должны соответствовать условиям и требованиям эксплуатации.

- Во время работ не загромождать проезды и проходы материалами и приспособлениями.

- При сборке и сортировке отходов, и вывозе отходов руководствоваться действующим «Порядком обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS».
- Расходы, связанные с перевозкой к месту утилизаций отходов, включены в объём поставки.
После завершения работ восстановить нарушенное в процессе работ материальное имущество, например, покрытие дорог, площадок и газонов, кровли, а также возможные дефекты конструкций, на территории Эстонской ЭС.
Работы производить согласно требованиям «Порядка допуска к работе подрядных организаций на Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS».
Огневые работы (работы с отрезными машинками и газом) проводить при наличии разрешения работы с огнём.
Срок выполнения работ – до 15.11.2018.
