Наименование поставки: Очистка водосливе №5 золоотвала №1 и трубопровода сброса осветленной воды шахтного водослива N1 золоотвала Балтийской ЭС.

Контактное лицо со стороны Заказчика: Владимир Чудаев, старший мастер службы тепломеханического оборудования, GSM 56 366114; e-mail: Vladimir.tsudajev@energia.ee
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

1 часть -  производство очистных работ на водосливе №5 золоотвала №1.  

1.1. Описание:

Водослив № 5 расположен на дамбе пруда-отстойника золоотвала №1 и регулирует перепуск осветленной воды из пруда в канал возврата осветленной воды. 

Водослив состоит из трех подземных водоводов (трубы Ду1200) длиной 20 м каждый. В процессе эксплуатации на стенках труб образовывается карбонатный осадок, который приводит к уменьшению пропускной способности. В связи с этим необходима чистка водоводов от карбонатных отложений.

1.2. Объем работ:

1.2.1. очистка от карбонатных отложений трех водоводов водослива №5 – 15 м3; 

1.2.2. очистка от наносов межтрубного пространства, дренажных штробов в помещении клапанов- 0,5м3;

1.2.3. вывоз и складирование карбонатных отложений в секцию золоотвала;
1.2.4. уборка территории.

1.3. Условия производства работ:

1.3.1. чистку водоводов необходимо производить последовательно;
1.3.2. график производства работ согласовать с Заказчиком;
1.3.3. водоводы перекрываются с верхнего и нижнего бьефов аварийно-ремонтными затворами;
1.3.4. доступ внутрь водоводов осуществляется через помещение затворов;
1.3.5. на месте производства работ имеются стационарные источники питания для подключения оборудования и инструмента на 380В и 220В.

2 часть – очистка от золошлаковых и карбонатных отложений трубопровода сброса осветленной воды шахтного водослива № 1 золоотвала. 
2.1.
Существующее положение.
В настоящее время трубопровод сброса осветленной воды ДУ-1400 шахтного водослива N1 потерял свою пропускную способность из-за обрастания его стенок золошлаковыми и карбонатными отложениями.
2.2.
Необходимо выполнить:
2.2.1.
очистку трубопровода сброса осветленной воды от золошлаковых и карбонатных отложений –   ДУ-1400. L-148 п.м.
2.2.2. Общий объем золошлаков составляет - 53 м3.
2.3. Условия производства работ:
2.3.1.
выбранные золошлаки и карбонаты складировать на золоотвале БЭС.
2.3.2.
работы производятся с материалом, являющимся щелочью (рН-13).

2.3.3.
план производства работ согласовать с заказчиком.
Калькуляция.

Очистка водосливе №5 золоотвала №1 и трубопровода сброса осветленной воды шахтного водослива N1 золоотвала Балтийской ЭС.

	№№
	Наименование работ
	Объем отложений, м3.
	Стоимость за единицу объема, EUR без НСО
	Стоимость, EUR без НСО

	1.
	производство очистных работ на водосливе №5 золоотвала №1
	15 м3.
	
	

	1.1.
	Трудозатраты
	
	
	

	1.2.
	Материалы
	
	
	

	1.3.
	Затраты на транспорт и механизмы.
	
	
	

	Итого по п.1.
	

	2. 
	очистка от золошлаковых и карбонатных отложений трубопровода сброса осветленной воды шахтного водослива № 1 золоотвала
	53 м3.


	
	

	2.1.
	Трудозатраты
	
	
	

	2.2.
	Материалы
	
	
	

	2.3
	Затраты на транспорт и механизмы.
	
	
	

	Итого по п.2.
	

	Всего п.1+п.2:
	


