[image: image1.jpg]




1. Üldised nõuded IT võrkude ja kaabelduse projekteerimiseks/ehitamiseks

a. Hoonesisemine kaabeldus

Side ja arvutivõrgu hoonesisene jaotuskaabeldus koosneb hoone horisontaal- ja vertikaalkaabeldusest ning kaablite ühendustest kommuteerimisjaotlates. Hoonetes kasutada kaablite installatsioonil seintele kaablikanaleid (kas seinapealseid, või -siseseid), ripplagede peal kasutada kaabliredeleid.

Kaablid peavad paiknema nii, et see võimaldaks juurdepääsu võimalikuks hoolduseks. Nõrkvoolu kaablid peavad paiknema eraldi elektritoite kaablitest. Nõrkvoolu kaablid peavad omama vähemalt 1,5 meetrise varuga karbikus. Sõltuvad kaabelduse mahust peab olema võimalik paigaldada hoone kaabelduse jaotla tarbeks seadmekappe. 

Side- ja arvutivõrgu kaabeldussüsteem peab vastama standarditele:

· EVS-EN 50173 “Information technology. Generic cabling systems”

· EVS-EN 50174 ”Infotehnoloogia. Juhtmete paigaldamine.”

· EVS-EN 50174-2:2009: Information technology - Cabling installation - Part 2: Installation planning and practices inside buildings’

Kasutatav kaabeldussüsteem peab olema ehitatud telefoni ja arvutivõrgu jaoks ühtne ning olema vastavuses Cat6a nõuetega avatud kaabeldussüsteemide kohta. Kaabelduse projekteerimisel tuleb planeerida:

· Kolm RJ45-tüüpi  pistikupesa iga töökoha juurde;
· Kaks RJ45-tüüpi  pistikupesa iga planeeritava wifi tugijaama juurde(nt. ripplae peale);
· Kaks RJ45-tüüpi  pistikupesa iga televiisori, display, printeri, projektori jms võrguühendust vajava seadme juurde;
· Neli RJ45-tüüpi  pistikupesa iga nõupidamisteruumi laua juurde;
Kõik arvutivõrgu pesad peavad olema ühendatud korruse jaotlaga ning otsastatud 19’’ Cat6a paneelis RJ45-tüüpi pesadega. 
Korruse jaotlad peavad olema seotud hoone peasidesõlmega, kus asuvad operaatorite välisühendused, minimaalselt 12kiulise metallivaba SingleMode 10/125 (ITU standart G.652D) fiiberoptilise kaabliga, mis on otsastatud seadmekappides 19” paneelis SC pesadega täismahus. 
b. Lisanõuded tugevoolu süsteemile

Ruumi kus asuvad töökohad tuleb varustada kolmejuhtmelise eraldi voolukontuuriga  arvutite ja seadmekappide toitmiseks. Kontuur peab olema maandatud eraldi, maandustakistusega väiksem võrdne 4 Ohm. See voolukontuur peab olema varustatud katkematu tugipingeallikaga (UPS või akudega).  UPS peab olema varustatud riist-ja tarkvaraga, mis võimaldab SNMP protokolli kasutades jälgida UPS-i seisu. Toite ümberlülitusautomaatika peab voolukatkestuse korral lülitama kogu nimetatud kontuuri ümber reservtoitele.
Tulegevvoolu projekteerimisel tuleb planeerida:

· 3 UPSitud ja 3 UPSimata pistikupesa iga töökoha juurde.

· 1 UPSitud pistikupesa iga planeeritud wifi tugijaama asukohta(nt. ripplae peal).

· 2 UPSitud pistikupesa iga televiisori, display, printeri, projektori jms toiteühendust vajava seadme juurde;

c. Muud tingimused

Korruse jaotla tuleb planeerida selliselt, et rentniku sideseadmete alale oleks ligipääs piiratud ainult rentnikule. Sideseadmete tarbeks planeerida 19’’ seadmekapi ruumi vähemalt 20U(seadmekapi mõõdud min: 2000mmx600mmx600mm).
Sideseadmete paigaldamiseks ettenähtud sideruumid peavad olema tolmuvabad, UPS toitega ning piisava kliimaseadmega et tagada nõutav õhutemperatuur 18 kuni 23 kraadi ja nõutav õhuniiskus vähem kui 50 protsenti. Seadmekappide kohal ei tohi olla vee-, kanalisatsiooni- ega küttetorustikke. 
Seadmekapid ja jaotlad peavad olema maandatud signaalimaa maanduslatil maanduskaabeliga Cu35. Dokumentatsioon peab sisaldama paigaldusjooniseid, spetsifikatsioone, mõõteprotokolle.
Kõik elektritoite pistikupesad, RJ45 võrgupesad, kaabelduspaneelid ja seadmekapid peavad omama üheseltmõistetavat tähistust. 
PAGE  
1

