TEHNILISED TINGIMUSED 120918A
Paldiski sadama trafoalajaama  AJ-3 kondensaatorseadmete  projekteerimine ja paigaldamine. 
1. Koostada Paldiski sadama  AJ-3 ühele sektsioonile  kondensaatorseadmete paigaldamise projekt.

2. Ette näha  orienteeruvalt 150 kVAr reaktoritega kondensaatorseadmed firma ABB, ZENMATIC ( või analoog) poolt. Kondensaatorseadmed peavad olema  automaatse- ja käsitsi reguleerimise võimalusega. 

3. AJ-3 kondensaatorseadmetel näha ette vähemalt 5-7 juhitavat reguleerimisastet, näiteks: 8;16;32;2X48 kVAr. Kondensaatorite nimipinge 525 V. Kondensaatorseadme juhtimisplokk peab olema varustatud HMI monitoriga ja  RS-485 väljundiga telemehaanika seadmetega ühendamiseks. Kondensaatoriseadmel on tolmufiltri olemasolu kohustuslik. Astmete arv ja suurused täpsustada projekteerimise käigus ja  kooskõlastatakse Vanasadama EL grupi juhatajaga. Seadmete paigutusel arvestada olemasoleva ruumi suurusega L1200xS600xK2000. 

4.  Projektiga määrata kondensaatorseadmete ühenduskohad 0,4 kV jaotlas ja voolutrafode paigaldus,  vanad seadmed demonteerida ja tagastada Tellijale. Vajaduse korral olemasolevad kaitselülitid asendada ABB reguleeritava sättevooluga kaitseautomaatiga. Kõik demonteeritud elektrimaterjalid  tagastada AS Tallinna Sadama  esindajale.
5. Tööde teostamisel võtta arvesse, et trafoalajaama seadmed jäävad osaliselt pinge all.
6. Väljalülituste graafik tööde tegemiseks kooskõlastada AS-i Tallinna Sadam energeetikaosakonna   Vanasadama EL grupi esindajaga.
7. Tööde teostamisel tagada ohutusjuhendite ja normatiivdokumentide täitmine. 

8. Projekt ja tööd teha vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele.

9. Projekt kooskõlastada kõigi vajalike  AS Tallinna Sadama esindajatega. Enne töödega alustamist ) anda üle projekt kolmas eksemplaris  paberil allakirjutatult ja CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) AS Tallinna Sadam Vanasadama EL grupi juhatajale. 

10. Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon (katsetamiste ja tehniliste mõõtmiste protokollid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise kasutusevõtule eelnev audit) ning teostusjoonised anda üle kolmas eksemplaris paberil ning CD-l (joonised pdf- ja dwg formaadis) AS Tallinna Sadama Vanasadama EL grupi esindajale.  

11. Tehnilised tingimused on kehtivusajaga üks aasta.

12. Töö üleanda  „võtme kätte.
Sergei Samsonov
AS Tallinna Sadam Vanasadama  EL grupi juhataja
Tel. 5037 594
