Hanke nimetus: Eesti Elektrijaama pulbervahu lao küttesüsteemi hädaremont
1. Tehniline ülesanne

1.1. Olemasolev olukord

1.1.1. Hoone on ühekordne, vesiküttega. Laoruumide salvestid, sulg-seadearmatuur ja jaotustorustik on katki külmunud.

1.1.2. Soojuskandja näitajad: temperatuurigraafik +120/70 оС, Рраб. = 5 kg/cm². 

1.2. Tuleb teha järgmine töö:

1.2.1. demonteerida kütte otse- ja tagasivoolutorustik:

· estakaadi ventiilist ТЗ-43 ja ТЗ-44 kuni lao sisendventiilini ТТ-5 ja ТТ-6 (DN 50 L=24 j.m.);
· ventiilist ТТ-5 ja ТТ-6 kuni kütuseregistrini (DN 20÷40  L=60 j.m.);
1.2.2. remontida kütteseadmed (terastorust DN 100 keevitatud salvestid);

1.2.3. paigaldada küttetorustik vana skeemi kohaselt ja uus sulg-seadearmatuur TT-5 ja TT-6;

1.2.4. küttetorustiku ülemistes punktides paigaldada automaatsed õhutid;

1.2.5. ühendada kütteseadmed iga salvesti sulgarmatuuriseadmega;

1.2.6. teha hüdrokatsetus liigrõhuga 16 Ваг;

1.2.7. paigaldada torustiku uus soojusisolatsioon (+ järgnev katmine) armatuurist ТЗ-43 ja ТЗ-44 kuni ТТ-5 ja ТТ-6ni.

1.3. Tööde tingimused:

1.3.1. tööde ajal tekkinud vanametall anda hoooldus- ja remonditeenistuse logistikajaoskonna kesklattu;

1.3.2. tööde ajal tekkinud jäätmed (vana soojustusmaterjal) vedada ära Enefit Energiatootmise ASis kehtiva „Jäätmekäitluse korra elektrijaamade territooriumil“ nõuete kohaselt;

1.3.3. tööle lubamine tellija juures on töövõtuettevõtete EE Narva Elektrijaamade ASis töölelubamise korra kohane. 
1.4.
Üleandmisdokumentatsioon:
1.4.1.
üleandmisdokumentatsioon esitada kolmes eksemplaris; 
1.4.2. 
üleandmisdokumentatsioon peab sisaldama alljärgnevaid dokumente: 
· seadmete ja materjalide sertifikaatide koopiad; 
· keevitajate sertifikaate;
· hüdrokatsetuste akti;

· vanametalli äraandmise akti.
2.
Kontaktisik on: Andrei Hruljov, Auvere haldusgrupi Eesti Energia ASi vanemspetsialist, mobiil 56 3 66 388, e-posti aadress: andrei.hruljov@energia.ee
3. Töövõtulepingu kehtivusaeg: kuni 31.12.2018. a.

1

