Наименование поставки: Аварийный ремонт системы отопления склада пенопорошка на Эстонской электростанции.

1. Техническое задание:
1.1. Существующее положение.
1.1.1. Здание одноэтажное, система отопления водяная. В помещениях склада разморожены регистры отопления, запорно-регулирующая арматура и разводящие трубопроводы.

1.1.2. Параметры теплоносителя: температурный график +120/70оС, Р раб. =5 кг/см² 
1.2. Необходимо выполнить следующий объем работ:

1.2.1. Демонтировать прямой и обратный трубопроводы отопления:
· От вентилей ТЗ-43 и ТЗ-44 на эстакаде до вводных вентилей ТТ-5 и ТТ-6 в помещении склада (Ду50 L=24 п.м.);

· От вентилей ТТ-5 и ТТ-6 до регистров отопления (Ду20÷40   L=60 п.м.);

1.2.2. Выполнить ремонт приборов отопления (стальные сварные регистры из стальных труб Ду100);

1.2.3. Смонтировать трубопроводы отопления по прежней схеме, установив новую запорно-регулирующую арматуру ТТ-5 и ТТ-6;

1.2.4. В верхних точках трубопроводов отопления установить автоматические воздухоотводчики;

1.2.5. Подключить приборы отопления с установкой запорной арматуры на каждый регистр;

1.2.6. Выполнить гидравлические испытания избыточным давлением 16 Ваг;

1.2.7. Установить новую тепловую изоляцию (с последующим окожушиванием) на трубопроводы от арматуры ТЗ-43 и ТЗ-44 до ТТ-5 и ТТ-6;
1.3. Условия выполнения работ:
1.3.1. образовавшийся в ходе выполнения работ металлолом сдать на центральный склад отдела логистики и складирования службы обслуживания и ремонта;
1.3.2. отходы, полученные в результате производства работ (старые теплоизоляционные материалы), вывезти согласно требованиям  Enefit Energiatootmine AS «Порядка обращения с отходами на территориях электростанций;

1.3.3. допуск к производству работ у заказчика производится согласно «Порядка допуска к работе подрядных организаций в EE Narva Elektrijaamad AS». 

1.4.
Исполнительная документация:
1.4.1.
исполнительную документацию предоставить, в 3-х экземплярах;

1.4.2.  исполнительная документацтя должна содержать следующие документы:

·  копии сертификатов на оборудование и материалы;

· Копии сертификатов на сварщиков;

· акт гидравлических испытаний;

· акт приемки-передачи работ;

·  акт сдачи металлолома.
2. Контактное лицо со стороны Заказчика: Андрей Хрулев, старший специалист Eesti Energia AS Auvere haldusgrupp, tel. 56366388, e-mail:  Andrei.Hruljov@energia.ee
3.      Срок выполнения работ: до 31 декабря 2018 года.

2

