Enefit Solutions AS rajatatava pääslasse läbipääsu ja videokaamerate soetamine ja paigaldus
TEHNILINE KIRJELDUS
1. Tehnilised tingimused
1.1. Üldandmed
1.1.1 Antud hanke eesmärgiks on Enefit Solutions AS asukohaga Malmi tn. 8 Jõhvi rajatavasse uude pääslasse paigaldada kaks olemasolevat turnikeed, läbipääsusüsteem ja 4 videokaamerat.
1.2. Tööde maht 
1.2.1. Rajatatavasse pääslase paigaldatakse ja ühendatakse üldisesse läbipääsusüsteemi olemasolevad turnikeed. 2 turnikeele paigaldatakse 4  kaardilugejat(sisse/välja), paigaldatakse ajamutega varustatud transpordiväravatele lisaks 2 tk kaardilugejat ja turvaruumist territooriumile viivale uksele 1 tk kaardilugeja,  lugejad ühendatakse EE võrku ja seotakse EE keskse andmebaasi ja haldusrakendusega Hotsec. Parandatakse turnikee indikatsiooni juhe. Soetatakse ja paigaldatakse 4 tk videokaamerad, millest 2 peavad vastama välitingimustele ja omama võimalust näha pääslasse saabunud transpordivahendi riikliku registreerimisnumbrimärki ja üks kaamera peab olema varustatud mikrofoniga. Paigaldatavad videokaamerad peavad toetama kaughaldust (MultiPatch) ja peab olema rakendusega Milestone ühilduv ning resolutsiooniga mitte alla 4 MP. Esimese korruse uksele paigaldatakse ilma EEID kaardita avamise korral heliteavitused, mis asuvad kahes kohas, üks nimetatud ukse tuulekojas (sireen) ja teine pääsla turvatöötaja ruumis (summer).

Transpordiväravate lugejad peavad olema ühendatud ajamutega sellisel moel, et oleks võimalus blokeerida väravate automaatse avamise lugejaga ja üle minna käsitsi (nt puldiga) avamisele, kaardiõiguste olemasolul rakendub turvatöötaja ruumis summer.
1.2.2. Hanke mahtu kuuluvad kõik vajalikud projekti-, monteerimis-, demonteerimis- ja ehitustööd, materjalid, seadmed, ühendamise litsentsid, seadistuse ja kontrollimise tööd, elektroonses rakenduses HOTSEC visualiseerimised, kooskõlastused, dokumentide komplekteerimine jm, st kõik, mida on vaja hanke edukaks ja „võtmed-kätte“-täitmiseks.
1.2.3. Hanke mahu hulka tuleb ette näha järgmine (mitte piirduda selle loeteluga):
                Läbipääsupunktide lugejad
             Soetatakse ja paigaldatakse  EE konfiguratsioonis Desfire platvormil lugejat (näiteks Soyal AR-331E), seotakse nad läbi ühenduskohas olemasoleva IT võrgu EE keskse haldusrakendusega Hotsec. Transpordiväravate lugejatele EEID kaardi paigaldamisel, õiguste olemasolul kostub helisignaal turvatöötaja ruumis värava ajamute blokeerimisel väravad ei avane, turvatöötaja ruumis rakendub summer andes märku, et lugejale paigaldatud kaardil on värava õigused olemas, väravad avab turvatöötaja käsitsi nt puldiga. 

1.2.4 Nõuded kaablitele ja nende paigaldusele
1.2.4.1    Teostatavad sideühendused Cat 6 ja  elektritoite toitekaabel 220V peavad olema paigalduskohtadele vastavad.
1.2.5 Sidelahendused

1.2.5.1  Teostatud tööde ja soetatud seadmete garantii kestvusega kaks aastat,  alates tööde vastuvõtmisest. 

1.2.6 Lisatingimused ja nõuded

1.2.6.1 Tööle lubamine tellija juures toimub töövõtuettevõtete Enefit Solutions AS tööle lubamise korra ohutuseeskirjade kohaselt. Tuletööd tehakse pärast tuletöö loa väljastamist Enefit Solutions AS esindaja poolt.
1.2.6.2 Töid tehakse töötava ettevõtte tingimustes, arvestades tootmisprotsesside katkematusega. Tööde järjestus tuleb kooskõlastada tellijaga, Enefit Solutions AS – kestvalt.

1.2.6.3 Töökohast tuleb regulaarselt prahti koristada ja töökoht korras hoida.
1.2.6.4 Töövõtja on kohustatud täitma Enefit Solutions AS territooriumil kehtivaid jäätmekäitluse nõudeid. 

2. Standardid ja normid
2.1. Paigalduste ja seadmete pakkumisel tuleb lähtuda dokumendist EE Turva- ja tuleohutuse nõuded LISA4.

2.2. Kasutatavad materjalid peavad täielikult vastama kõikidele Eesti Vabariigi kehtivatele õigusaktidele, määrustele, ametlike teenistuste nõuetele ja rahvusvahelistele, Euroopa ja Eesti standarditele (EVS-EN, ISO, EN, DIN).
2.3. Kasutada võib mistahes alternatiivset ametlikku standardit, mis tagab näidatud standarditega võrdse või parema kvaliteedi.
3. Dokumentatsioon
3.1. Enne kasutusseandmist esitatav lõplik täitedokumentatsioon peab sisaldama alljärgnevaid dokumente (kuid ei ole piiratud selle loendiga):
· kasutatud seadmete ja materjalide tehase passid, sertifikaadid ja muud dokumendid, seadmete, materjalide, konstruktsioonide ja detailide kvaliteeditunnistused;
· kasutus- ja hooldusjuhendid erinevate objektide ning süsteemi kohta tervikuna ;
· seadmete tehase paigaldus-, seadistamis- ja kasutusjuhendid;
· tehtud tööde ja erinevate sõlmede katsetuste aktid, käivitus-seadistustööde lõpetamise akt, mõõteprotokollid jm;
3.2. Töövõtja koostatud kogu tehniline dokumentatsioon (skeemid, plaanid, joonised, kirjeldused, juhendid jm) peab olema esitatud ka elektrooniliselt CD-l, .doc, .xls, .dwg või muus üldkättesaadavas toimetatavas formaadis.
3.3. Dokumentatsioon peab vastama alljärgnevatele nõuetele: andma hankest selge, üheselt mõistetava ja täieliku teabe; iga joonisel ja skeemil peab olema nimi, number, koostamise kuupäev, muudatuse kuupäev, dokumendi koostanud, kontrollinud ja kinnitanud isikute ees- ja perekonnanimi ja allkiri.
	Jrk nr


	Töö nimetus 
	Maksumus, eurot, ilma km-ta



	1
	Montaažitööd
	

	2
	Käivitus-seadistustööd
	

	3
	Seadmete ja materjalide maksumus
	

	
	KOKKU:
	


