TEHNILINE ÜLESANNE
turbogeneraatori ТВВ-200-2 kontaktrõnga hankimiseks
reservina ТГ nr 3, 4, 5, 6 jaoks
18. veebruar 2019. a
1. Praeguse olukorra lühikirjeldus
Kontaktrõngad on mõeldud paigaldamiseks turbogeneraatori TBB-200-2 rootori võllile ja ergastusvoolu ülekandmiseks rootori mähistele mootoriharjade kaudu, mis põhjustab kontaktrõngaste kulumise. Kontaktrõngad tuleb asendada, kui need on kulunud minimaalse valmistajatehase poolt lubatud läbimõõduni. 
2. Hanke maht ja tingimused
· Generaatori ТВВ-200-2 rootori kontaktrõnga hankimine komplektis puksiga. 
· Rõnga mõõtmed on toodud tellijaga kooskõlastatud joonisel 5БS.555.261. 
3. Kontaktrõnga tehnilised nõuded
3.1.  Mõõtmed, mm
· välisläbimõõt
 …………………….
461
· pikkus puksi järgi………………...
620
· siseläbimõõdud puksi järgi………288 ja 278
· töörõngaste laius…………………
200
3.2. Puks on isoleeritud klaasriidega ПС-ИФ/ЭП ТУ 3491-133-05758799-2005, mis on vormitud ja termotöödeldud temperatuuril, mis tagab püsiva paigaldustiheduse kontaktrõngaste valmistamisel, rootori võllile paigaldamisel ja käitusel.
4. Täiendavad tingimused
· Kontaktrõngaste konserveerimine vastab tooterühmade III – 2 kaitsevariandile B3-3 vastavalt ГОСТ 9.014-78.
· Sisemine pakend vastab variandile ВУ – 1, ГОСТ 9.014-78 ja tagab ajutise korrosioonivastase kaitse ilma ümberkonserveerimiseta säilitustingimustes C – viis aastat vastavalt ГОСТ 15150-69 nõuetele.
5. Komplekt
Tarnepaketti kuuluvad:
      kontaktrõngas – 1 tk,
      pass – 1 tk,
      kvaliteedisertifikaadid ja asjakohased testimiste protokollid,
      pakend – 1 tk.
6. Hanke tähtaeg – kuni 31.08.2019.
Tellija kontaktisik on EEJ ES VHT juhtivinsener Aleksei Zujev, tel 5636 7271.
Kooskõlastatud:
Sergei Abramov
Enefit Energiatootmine AS
ES varahaldus-
teenistuse juht
Koostanud:
A. Zujev
PAGE  
2

