| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

EHITUSKONSTRUKTSIOONID

SISUKORD:

1.	ÜLDANDMED	3

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	3

1.2.	Alusdokumendi	3

1.2.1.	Lähteandmed	3

1.2.2.	Ehitusuuringud	3

1.2.3.	Normdokumendid ja juhendmaterjalid	3

2.	TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE	6

2.1.	Projekteeritud kasutusiga	6

2.2.	Tagajärgede ja töökindlusklass	6

2.3.	Järelevalvetase ja teostusklass	6

2.4.	Koormused	6

2.4.1.	Üldist	6

2.4.2.	Lumekoormus	7

2.4.3.	Tuulekoormus	7

2.4.4.	Muud koormused	7

2.4.5.	Temperatuurikoormus	7

2.4.6.	Kasuskoormused	7

2.4.7.	Kraanakoormused	7

2.4.8.	Erakorralised koormused	8

2.4.9.	Kombinatsioonitegurid	8

2.5.	Läbipainded ja siirded	8

2.5.1.	Vertikaalsed läbipainded	8

2.5.2.	Horisontaalsiirded	9

2.6.	Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid	9

2.7.	Radooniohutus	9

2.8.	Konstruktsioonide keskkonnaklassid	9

2.9.	Välispiirete soojusjuhtivus	10

2.10.	Hoone tulepüsivus	10

2.11.	Kasutatud arvutiprogrammid	11

3.	HOONE KANDESKELETT	11

3.1.	Üldist skeletist	11

3.2.	Kandeelemendid	11

3.3.	Hoone üldjäikus	11

4.	MAA- ALUSED KONSTRUKTSIOONID	12

4.1.	Ehitusgeoloogilised tingimused	12

4.2.	Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid ning piirdetarindid	13

4.3.	Soklikonstruktsioonid, šahtid ja süvendid	13

5.	MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID	13

5.1.	Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid	13

5.2.	Põhilised piirdekonstruktsioonid	13

5.3.	Katusekonstruktsioonid	14

ÜLDANDMED

Projekteerimistöö piiritlus

Käesolev konstruktiivne projekt on koostatud BLRT angaari (metallitöö tootmishoone) rajamiseks aadressiga Kopli 103 (komplekshoone unikaalaadressid on Kopli tn 103/93 ja Kopli tn 103/94), Tallinn. Angaari kandev teraskarkass rajatakse kas olemasolevate elementitega samamõõtmelisest lammutatavast angaarist või  uute elementidega. Lammutatava angaari (asukohaga Allveelaeva 4 ja 6, Vesilennuki 18 ja Lennusadama 3, Tallinn) elementide sobilikkus selgub põhiprojekti käigus tehtud kaasnevate uuringutega (angaarielementide vastavusuuring).

Alusdokumendi

Lähteandmed

- Arhitektuurne eskiis

Ehitusuuringud

- OÜ REIGEOTEHNIKA „EHITUSGEOLOOGIAUURINGU ARUANNE“, töö nr 4331-18 (november 2018).

- Topo- geodeetilised uurimistööde aruande on teostanud Geodeesia24 OÜ, töö nr 2438-18, 15.10.2018. Koordinaadid riiklikus L-Est'97, kõrgused EH2000 süsteemis

Normdokumendid ja juhendmaterjalid

Koormused:

- EVS-EN 1990:2002+NA:2002, Eurokoodeks. Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused

- EVS-EN 1991-1-1:2002+NA:2002, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-1: Üldkoormused. Mahukaalud, omakaalud, hoonete kasuskoormused.

- EVS-EN 1991-1-2:2004+NA:2007, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-2: Üldkoormused. Tulekahjukoormus.

- EVS-EN 1991-1-3:2006+NA:2006, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-3: Üldkoormused. Lumekoormus.

- EVS-EN 1991-1-4:2005+NA:2007, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-4: Tuulekoormus.

- EVS-EN 1991-1-5:2004+NA:2007, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: Üldkoormused. Temperatuurikoormus.

- EVS-EN 1991-1-6:2005+NA:2006, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: Üldkoormused. Ehitusaegsed koormused.

- EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009, Eurokoodeks 1: Ehituskonstruktsioonide koormused. Osa 1-5: Üldkoormused. Erakorralised koormused.

Raudbetoonkonstruktsioonid:

- EVS-EN 1992-1-1:2005+NA:2007, Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonetele.

- EVS-EN 1992-1-2:2005+NA:2008, Eurokoodeks 2: Betoonkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivus.

- EVS 814:2003, Normaalbetooni külmakindlus. Määratlused, spetsifikatsioonid ja katsemeetodid.

- EVS-EN 13670:2010, Betoonkonstruktsioonide ehitamine.

Teraskonstruktsioonid

- EVS-EN 1993-1-1:2005+NA:2006, Eurokoodeks 3. Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks.

- EVS-EN 1993-1-2:2006+NA:2007, Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldeeskirjad. Tulepüsivusarvutus.

- EVS-EN 1993-1-8:2005+NA:2006, Eurokoodeks 3: Teraskonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-8: Liidete projekteerimine.

- EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011, Teraskonstruktsioonide ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine.

- EVS-EN 1090-2:2009+A1:2011, Teraskonstruktsioonide ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 2: Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele.

- EVS-EN ISO 12944-2:2000, Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 2: Keskkondade liigitus.

- EVS-EN ISO 12944-5:2007, Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsevärvkattesüsteemid.

Kivikonstruktsioonid:

- EVS-EN 1996-1-1:2005+A1:2017, Eurokoodeks 6: Kivikonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldreeglid sarrustatud ja sarrustamata kivikonstruktsioonide projekteerimiseks.

Puit- ja liimpuitkonstruktsioonid:

- EVS-EN 1995-1-1:2005+NA:2007+A1:2008+NA:2009.

- Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-1: Üldist. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks

- EVS-EN 1995-1-2:2005+NA:2006.

- Eurokoodeks 5: Puitkonstruktsioonide projekteerimine. Osa 1-2: Üldreeglid. Tulepüsivusarvutus

- Fire Safety In Timber Buildings, technical guideline for Europe

Vundamendid:

- EVS-EN 1997-1:2005+NA:2006, Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 1: Üldeeskirjad.

- EVS-EN 1997-2:2007+NA:2008, Eurokoodeks 7: Geotehniline projekteerimine. Osa 2: Pinnaseuuringud ja katsetamine.

Isolatsioon:

- EVS 842:2003, Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.

- EVS-EN ISO 13370:2008, Hoonete soojuslik toimivus.

- EVS-EN ISO 6946:2008 + AC 2011, Soojustakistus ja –juhtivus.

- EVS-EN ISO 10211:2008, Külmasillad.

- EVS-EN ISO 10456:2008 + AC 2009, Ehitusmaterjalid ja -tooted. Soojus- ja niiskustehnilised omadused

- EVS 840:2014, Juhised radoonikaitse meetmete kasutamiseks uutes ja olemasolevates hoonetes.

- Vabariigi valitsuse määrus nr. 55 (03.03.2017), Hoone energiatõhsuse miinimumnõuded.

Tuleohutus:

- EVS 812-7:2018, Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus.

- Vabariigi valitsuse määrus nr. 17. (30.03.2017) „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded veevarustusele“

Katused:

- EVS 920-1:2013, Katuseehitusreeglid. Osa 5: Lamekatused.

Projektdokumentatsiooni koostamine ja vormistamine:

- EVS 932:2017, Ehitusprojekt.

- EVS 865-1:2013, Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri.

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

Muud juhendmaterjalid:

- Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1)

- Ehituskonstruktori käsiraamat, Tallinn 2014

- BY 45/BLY 7 Betonilattiat 2002 (Betoniyhdistys)

- BY 40 Betonirakenteiden pinnat 2003 (Betoniyhdistys)

- MaaRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd. Rakennustieto OY

- TarindiRYL 2010. Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone kande- ja piirdetarindid. Rakennustieto OY

TEHNILISED PÕHINÕUDED HOONE KANDEKONSTRUKTSIOONIDELE

Projekteeritud kasutusiga

Kandekonstruktsioonide projekteeritud kasutusea kategooria EVS-EN 1990:2002 järgi 4 ja kasutusiga 50 aastat.

Tagajärgede ja töökindlusklass

Standard EVS-EN 1991-1-7:2006 tabel A.1 järgi projekteeritava hoone konstruktsioonide:

- tagajärje klass CC2,

- töökindlusklass RC2,

- koormuste tegur KFI=1,0.

Järelevalvetase ja teostusklass

EVS-EN 1990-2002 tabel B.4 ja B.5 järgi:

Projekteerimise järelevalve tase DSL2.

Ehitusaegse järelevalve tase IL2.

Koormused

Üldist

Hoone konstruktsioonidele mõjuvad vertikaalkoormused (omakaal, kasuskoormus, lumekoormus ning horisontaalkoormused (tuulekoormus, rõhtkoormus piiretele ja käsipuudele, pinnasesurve).

Koormuste osavarutegurid kandepiirseisundis ja kasutuspiirseisundis vastavalt standardile  EVS-EN 1990:2002+NA:2002.

Koormuste osavarutegurid üldjuhul:

- alalised koormused: 	1,2

- muutuvad koormused: 	1,5

Koormuste osavarutegurid geotehnilisel projekteerimisel:

- alalised koormused: 	1,0

- muutuvad koormused: 	1,3

Lumekoormus

EVS-EN 1991-1-3-2006 järgi:

- Normatiivne lumekoormus maapinnal 		sk=1,5 kN/m²;

- Lumekoormuse kujutegur 			1=0,8 (lamekatusel, viilkatustel vastavalt kaldele);

- Avatustegur 					Ce=1,0;

- Soojustegur 					Ct=1,0;

- Tuule mõjul kuhjuva lumehange tegur w vastavalt olukorrale, maksimaalselt w=2,5.

Tuulekoormus

EVS-EN 1991-1-4-2006 järgi:

- Maastikutüüp 					I;

- Keskmine tuule baaskiirusrõhk 		qb=0,276 kN/m²;

- Ekspositsioonitegur vastavalt hoonete kõrgusele.

Rõhujaotus väände mõju arvestamiseks vastavalt EVS-EN 1991-1-4:2007 p. 7.1.2.

Muud koormused

- riputuskoormus (vent. torud, valgustus)		gk.1=0,3 kN/m2

Temperatuurikoormus

Väliskeskkonda jäävatele konstruktsioonide projekteerimisel on arvestatud standardi EVS-EN 1991-1-5:2004+NA:2007 järgi järgmisi kõrgemaid ja madalamaid õhutemperatuure:

- Tout,min = -32°C;

- Tout,max = +32°C.

Eeldatav välisõhu algtemperatuur betoneerimisel T0 = +10°C.

Kasuskoormused

Tabel 1. Kasuskoormused (EVS-EN 1991-1-1-2002)

| Ruumi nimetus | Kasutusklass | qk [kN/m²] | Qk [kN] |
| --- | --- | --- | --- |
| põrand |  | 250 | 450 |

Horisontaalkoormused piiretele ja käsipuudele (EVS-EN 1991-1-1-2002):

- Üldiselt					1,0 kN/m.

Kraanakoormused

Angaaris on kautusel kahel kelgul liikuvate kraanadega. Ühel kelgul on kaks 50T tõstejõuga kraanat, tootmiskompleksis kokku 4x50T tõstejõuga kraanat. Maksimaalne tõsteulatus on märgitud AR plaanil.

Erakorralised koormused

Vastuvõetava vigastustaluvuse taseme tagamise strateegia:

- Vastavalt EVS-EN 1991-1-7:2006 tuleb kasutada strateegiat konstruktsiooni piisava vigastustaluvuse tagamiseks. Soovituslikud strateegiad on antud standardi lisas A sõltuvalt tagajärjeklassist.

Tagajärjeklassi CC2 strateegia:

- Kontrollitakse, et kui eemaldatakse arvutuslikult üks mis tahes kandepost, seda toetav tala või standardi peatükis 7 määratletud kandva seina osa (korraga üks element hoone mis tahes korrusel), säilib hoone stabiilsus ja kohalike vigastuste ulatus ei ületaks määratletud piiri.

- Kui selline posti või seinaosa arvutusliku eemaldamise põhjustatud purunemise ulatus ületab aktsepteeritava piiri, siis tuleks sellised elemendid projekteerida „võtmeelementidena“. Koormus võtmeelemendile Ad=50kN. Koormus mõjub horisontaalselt korruse kõrguse keskel. Postidele mõjub punktkoormus, seintes jaotatakse koormus 3m laiusele ribale.

Tagajärje klasse käsitlevad standardid EVS-EN 1990:2002, lisa B; EVS-EN 1991-1-7:2006+NA:2009.

Kombinatsioonitegurid

|  | Osavarutegur | Kombinatsioonitegur |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ψ0 | ψ1 | ψ2 |
| Omakaalu koormus | 1,20 |  |  |  |
| Kasuskoormus A | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Kasuskoormus C | 1,50 | 0,70 | 0,70 | 0,60 |
| Kasuskoormus E | 1,50 | 1,00 | 0,90 | 0,80 |
| Liikluskoormus G | 1,50 | 0,70 | 0,50 | 0,30 |
| Lumekoormus | 1,50 | 0,50 | 0,20 | 0,00 |
| Tuulekoormus | 1,50 | 0,60 | 0,20 | 0,00 |

Läbipainded ja siirded

Vertikaalsed läbipainded

Summaarsest koormusest tingitud lubatud läbipainde piirsuurused terasest ja raudbetoonist kandekonstruktsioonidele (normatiivne koormuskombinatsioon):

Vahelaed mis kannavad kandvaid poste või seinu: 		wmax  =  L/400

Vahelaed üldjuhul: 						wmax  =  L/250

Summaarsest koormusest tingitud lubatud läbipainde piirsuurused puidust kandekonstruktsioonidele (normatiivne koormuskombinatsioon):

Lõplik roomet arvestav läbipaine talade ja plaatidel:		wnet,fin  =  L/300

Avade kohale jäävate silluste ja seinaosade lõplik läbipaine:	wnet,fin  =  10 mm

Muutuvast koormusest tingitud lubatud läbipainde piirsuurused terasest ja raudbetoonist kandekonstruktsioonidele (normatiivne koormuskombinatsioon):

Vahelaed, mis kannavad kandvaid poste või seinu: 		w3  =  L/500

Vahelaed, millele toetuvad deformatsioone halvasti taluvad konstruktsioonid: 											w3  =  L/350

Vahe- ja katuselaed üldjuhul: 					w3  =  L/300

Muutuvast koormusest tingitud lubatud läbipainde piirsuurused puidust kandekonstruktsioonidele (normatiivne koormuskombinatsioon):

Hetkeline läbipaine kasuskoormusest vahelagedel: 		winst  =  L/400

Horisontaalsiirded

Summaarsest koormusest tingitud horisontaalsiirde piirväärtused:

Hoone tervikuna						u  =  H/500

Ühe korruse ulatuses: 						u  =  H/300

Seinte tippude horisontaalne siire:				u  <  H/400

Kandekonstruktsioonide tolerantsi- ja kvaliteediklassid

Raudbetoonkonstruktsioonide teostusklass 2, rakendatakse 1. tolerantsiklassi nõuded (vastavalt EVS-EN 13670:2010).

Teraskonstruktsioonide valmistamise ja paigaldamise tolerantsid vastavalt EVS 1090-2 nõuetele.

Kivikonstruktsioonide ehitamise tolerantsid vastavalt standardile EVS-EN 1996-2-2006+NA:2009.

Puitkonstruktsioonide valmistamine ja ehitamine vastavalt standardile EVS1995-1-1:2005.

Radooniohutus

Radooniuuringud puuduvad

Konstruktsioonide keskkonnaklassid

Hoone raudbetoonkonstruktsioonide keskkonnaklassid:

- Vundament							XC2;

- Konstruktsioonid siseruumides					XC1;

- Väliskeskkonnas asuvad konstruktsioonid:

  - Vihma eest kaitsmata püstsed betoonpinnad		XC4+XD1+XF2;

  - Vihma eest kaitsmata rõhtsad betoonpinnad		XC4+XD3+XF4;

  - Vihma eest kaitstud püstsed betoonpinnad 		XC3+XD1+XF2;

  - Vihma eest kaitstud rõhtsad betoonpinnad 		XC3+XF1.

Raudbetoonkonstruktsioonide vastavus keskkonnaklassile tagatakse betooni klassi ja sarruse kaitsekihiga.

Teraskonstruktsioonide keskkonnaklassid:

- Siseruumides paiknevad konstruktsioonid			C1;

- Soojustuskihis paiknevad elemendid				C3;

- Välistingimustes paiknevad konstruktsioonid			C4.

Teraskonstruktsioonide vastavus keskkonnaklassile tagatakse konstruktsioonide kuumtsinkimise või värvimisega.

Värvitavate elementide krunt- ja viimistlusvärvi kombinatsioon valida lähtuvalt korrosioonikategooriast (EVS-EN ISO 12944-2:2000) ja värvi tootja nõuetest. Valitud värvisüsteem peab võimaldama värviparanduste teostamist ehitusplatsil.

Värvimistöödel juhinduda TarindiRYL 2010 maalritööde ja Maalritööde RYL 2012 nõuetest.

Tsingikihi paksus vastavalt kasutuseale 50 a ja korrosioonikategooriale.  Teras peab olema kuumtsinkimiseks sobiliku koostisega.

Müüritise keskkonnaklassid:

Müüritise keskkonnaklassid vastavalt EVS-EN 1996-2:2006:

- Siseruumides paiknevad konstruktsioonid			MX1

- Niiskes ja märjas keskkonnas paiknevad konstruktsioonid	MX2

- Väliskeskkonnas						MX4

Välispiirete soojusjuhtivus

Projekteeritavate uute välispiirete soojusjuhtivuse miinimumnõuded on toodud tüüpkonstruktsioonide joonisel.

Hoone tulepüsivus

Hoone kuulub tuleohutusklassi TP2. Eripõlemiskoormus on alla 300 MJ/m².

Kandetarindite tulepüsivusklass EVS 812-7:2018 järgi tulemüüri piirkonnas maapealsetel kandetarinditel tulepüsivusklass R15, tuletõkkesektsiooni piiril sein EI 90.

Tuletõkkesektsioonide asukohad ja tuletõkketarindite tulepüsivusklassid vt. arhitektuurse osa eelprojekti tuleohutuse osa.

Raudbetoonist kandepostide ja sokliseinte tulepüsivus tagatakse piisava gabariidi ja sarruse  kaitsekihiga. Katusel puudub tulepüsivusnõue. Katusekate peab vastama nõudele, mis näeb ette piiratud osalemise põlemisprotsessis, tähis BROOF (t2-t4).

Tabel 2. Soojusjuhtivuse miinimumnõuded

| Välispiire | U [W/m²K] |
| --- | --- |
| Põrandad pinnasel | 0,80 |
| Välisseinad üldiselt: sokkel / PIR / vill | 0,40 / 0,18 / 0,36 |
| Katuslagi | 0,20 |
| Aknad, katuseaknad, uksed | 1,6 |

Soojusjuhtivuse miinimumnõudeid täpsustatakse energiatõhususarvutustest lähtuvalt järgmistes staadiumites.

Välispiirete keskmine õhulekkearv ei tohi üldjuhul ületada kolme kuupmeetrit tunnis välispiirde ruutmeetri kohta.

Kasutatud arvutiprogrammid

•	Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018

•	Autodesk Revit 2018

•	Autodesk AutoCAD 2018

•	MS Office

HOONE KANDESKELETT

Üldist skeletist

Hoone kõrgus maapinnalt on ca 26,8 m.

Hoone plaanilised mõõtmed on 60,8 x 74,8m. Hoone vundamendiks on vaivundament. Terassõrestikupostidele toetuvad terasfermid. Postidele omakorda kinnitatakse kraanatee

Kandeelemendid

Hoone kandeskeemi moodustab monoliitbetoonist vaivundamendid, millele toetuvad terasest sõrestikupostid. Hoone katuslaeks on kandev profiilplekk ja terasfermid.

Hoone üldjäikus

Hoone ruumiline jäikus tagatakse vertikaalkoormust vastu võtvate vundamentide, postide koostööna. Horisontaalkoormused võetakse vastu terasest jäikussidemetega. Katusetasapinnad jäigastatakse hoone terasest jäikussidemetega.

MAA- ALUSED KONSTRUKTSIOONID

Ehitusgeoloogilised tingimused

Uuringuala paikneb Kopli poolsaare tipus. Projekteeritavate hoonete maa-alal on lõunasuunalise kallakuga, maapinna abs. kõrgused uuringunktide asukohtades on 3.3…8.7 m.

Pinnakate on suhteliselt õhuke ning koosneb möllsavist ja moreenist, mida katab erineva koostise ja tihedusega täitepinnas.

Angaaride esine ala

Projekteeritavatest angaaridest lõunapoole jääv mereäärne tasne ala on kaetud asfaldi (kiht A) ja betooniga (kiht B) kihtide paksused on 0.1 ja 0.2 m. Asfaldi ja betooni all on0.2…0.3 m paksune kiht killustikku (kiht 1), millele järgneb 0.6…1.3 m paksune kiht kesktihedat täiteliiva (kiht 2). Täiteliiv lasub erineva koostisega täitepinnasel (kiht 3), mille all oli kohati aluspõhi või lubjakivi lahmakatest ja tardkivi rahnudest koosnev täide.

Angaarid

Täitepinnas (kiht 3) on pindmiseks kihiks projekteeritavate hoonetete alal. Täide koosneb mudasest liivast ja savist, milles esineb telliseid ja muid ehitusjäätmeid. Kohati esineb vanade vundamentide jäänuseid. Täitekihi paksus ulatub 2.8...3.2 meetrini.

Möllsavi (kiht 4) lasub kohati täite all kuni 1.0 m paksuse kihina. Pinnas on pehme ja sitke konsistentsiga.

Moreen (kiht 5) koosneb keskplastsest kõva konsistentsiga möllsavist, milles on kruusa, liivakivi- ja sinisavitükke ca 5 %. Tegemist on nn. lokaalmoreeniga. Kihi paksus on 1.8....4.0 m.

Aluspõhi avaneb 3.0...5.6 m sügavusel maapinnast, abs kõrgusel 1.1...5.6 m. Kuni uurimissügavuseni 17.6 m koosneb aluspõhi Alam-Kambriumi ladestiku Lükati kihistu aleuriitsest savist (kiht 6), milles on erineva paksusega aleuroliidi (kiht 7) vahekihid.

Aleuriitne savi (kiht 6) on EVS järgi kõva konsistentsiga kesk- ja väga plastne möllsavi, milles esineb õhukesi aleuroliidi vahekihte. Löökpenetratsiooniga määratud keskmine korrigeeritud löökide arv Nred = 25 ja dünaamiline eritakistus qd = 20 MPa. Kihti on läbitud maksimaalselt 7.4 m ulatuses.

Aleuroliit (kiht 7) esineb vahekihtide või läätsedena kihis 6. Löökpenetreerimisel oli korrigeeritud löökide arv Nred =60…80, kohati ei olnud kiht löökpenetreerimisega läbitav. Kihtide paksused kõiguvad 0.2-st kuni 5 meetrini.

Pinnaste geotehniliste omaduste normväärtused EVS mõistes on teksti lõpus tabelina “Lähteandmed projekteerimiseks”. Näitajad on antud käesoleva uuringu löökpenetreerimiste ning käeoleva ja varasema uuringu [1] laboriteimide põhjal. Vaia kandevõime arvutusparameetrid on saadud löökpenetreerimise ja varasema uuringu [1] käigus läbi viidud proovivaiade TTV169 staatiliste koormuskatsete põhjal.

Pinnasevesi

05 ja 08.11.2018 ilmus pinnasevesi vaid puurauku PA7 ülejäänud puuraukudesse pinnasevett ei ilmunud, mis oletatavasti on tingitud eelnenud põuasest suvest, kuna varasema uuringu järgi oli märtsis 1988 vesi 0.4…1.5 m sügavusel maapinnast. Millest järeldub, et lumesulamise ja suuremate sadude järgsel perioodi koguneb vesi täitepinnasesse. Kihid 4…6 on vettpidavad pinnased ja kihis 7 (aleuroliit) võib esneda vähesel määral survelist põhjavett.

Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid ning piirdetarindid

Teraspostid on sõrestikukujuga, tugevusklassiga S355.

Hoone põrand rajatakse kihtide kaupa tihendatud liiv- või killustikalusele. Aluskiht peab olema tihendatud mehhaaniliselt. Tihendamise kvaliteediklass 1 (MaaRYL2010). Minimaalne lubatud üksik tihendusaste > 97%, Minimaalne lubatud kandvus E1 > 60 MN/m2, Tihendussuhe (∅132mm/200mm) Emax/E1= 2,2

Põrandad on sarrus- või kiudbetoonist. Monoliitsest raudbetoonist põrandaplaadi paksus on 150/240mm. Kiudbetoonist põrandad tuleb lisaks konstruktiivselt armeerida kriitilistes kohtades. Põrandaplaadid eraldada vertikaalsetest konstruktsioonidest 10mm vuugilindiga.

Mahukahanemise vuugid jaotatakse telje mõõtude järgi L/2=3,0m või L/3=5,0m. Mahukahanemis vuugi maksimaalse samm on 6m, üldjuhul külgede suhe 1:1…1:2. Vuugid täidetakse elastse mastiksiga, raskelt koormatud kohtades, liikluspindadel kasutatakse vuugiprofiili.

Põrandakate vastavalt arhitektuursele projektile.

Soklikonstruktsioonid, šahtid ja süvendid

Hoone sokkel kujutab endast kolmekihilist konstruktsiooni, väljaspool on komposiitmaterjalist plaat, keskel soojusisolatsioon ja sisemise kihina raudbetoonist paneel. Valubetooni tugevusklass min. C30/37. Soojustus koosneb kahes kihis. Ülemine kiht on mineraalvill 200mm kõrge, all pool on vahtpolüstüreenplaadid EPS60 silver või analoog.

MAAPEALSED KONSTRUKTSIOONID

Kandvad ja jäigastavad konstruktsioonid

Hoone maapealse kandekarkassi moodustavad teraspostid ja terasprofiilidel katus. Hoone ruumiline jäikus tagatakse kahel viisil: terasprofiilidest jäikussidemetega ja post/vaivundamendi jäiga kinnitusega.

Postid on terasest sõrestiku kujuga, mille mõõtmed eeldatavalt 1700x500mm, mis täpsustatakse jägmises projekti etapis. Terase tugevusklass S355. Postide samm on 6m. Katuslaes toetuvad postdele terasfermid ja fermidele omakorda kandev profiilplekk. Postidele omakorda kinnitatakse kraanatee.

Põhilised piirdekonstruktsioonid

Hoone sokli osa välisseinad moodustavad ühekihilised monteeritavad raudbetoon paneelid, mis toetuvad karkassipostide kaudu vundamentidele. Paneelid on soojustatud EPS plaatidega. Paneelide soojustuse paksus on 100 mm. Paneeli välis kihti on moodustatud 10 mm paksusega komposiiplaadist (tsementlastplaat või analoog).

Välisseinad on mittekandvad ja moodustatud kolmekihilistest mineraalvillatäitega sandwich-teraspaneelidest, mis kinnitatakse poltühendustega karkassi postide.

Sandwish teraspaneelide paksus 160mm.

Põhilised piirdekonstruktsioonide tüübid vt. EK-7 osast.

Katusekonstruktsioonid

Hoone katuse kandekonstruktsiooni peale paigaldatakse 30mm mineraalvill, seejärel aurutõke ning EPS plaat 100mm. Peale tulevad jäik tuulutussoontega mineraalvillaplaat 30mm. Mineraalvill soojustus kaetakse hüdroisolatsiooniga.

Sadevee ärajuhtimine katusekonstruktsiooni paigutatud osaliselt trappide kaudu toimub läbi hoone sisemise äravoolusüsteemi.

Hoone katuslaed on projekteeritud lamekatustena, kalletega vähemalt 1:80. Pealmiseks hüdroisolatsiooniks on SBS-rullmaterjal. Katusekatte pealmine kiht peab vastama nõudele, mis näeb ette piiratud osalemist põlemisprotsessis (tähis BROOF).

Katuse konstruktsioonide tüüpe vt. EK-7 osast.