| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

SISUKORD:

HOONE ARHITEKTUUR	3

1.	ÜLDANDMED	3

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	3

1.2.	Alusdokumendid	3

1.2.1.	Lähteandmed	3

1.1.1	Uuringud, mõõtmised ja prognoosid	3

1.3.	Normdokumendid	3

2.	OLEMASOLEV	4

3.	ARHITEKTUURI ÜLDLAHENDUS	4

3.1.	Hoone paiknemine, planeeringu piirangud	4

3.2.	Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused	4

3.3.	Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon	4

3.4.	Energiatõhusus ja sisekliima	4

3.5.	Hoone akustika	5

3.6.	Hoone ruumid	5

3.7.	Liikumis-, nägemus- ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimalused	5

4.	HOONE KONSTRUKTSIOON JA PINNAKATTED	6

4.1.	Vundament	6

4.2.	Põrand pinnasel (esimese korruse põrand)	6

4.3.	Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid	6

4.4.	Trepid	6

4.5.	Vahelaed	7

4.6.	Katus, katuslagi	7

4.7.	Välisseinad	7

4.8.	Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid	7

4.9.	Avatäited	7

4.10.	Siseseinad	8

4.11.	Viimistlusmaterjalid	8

5.	LIFTID, TÕSTUKID, ESKALAATORID, LIIKURTEED	8

6.	HOONE TEHNILISED ANDMED	9

HOONE TULEOHUTUS	10

7.	LÄHTEANDMED	10

7.1.	Uuringud	10

7.2.	Normdokumendid	10

7.3.	Olemasolev olukord	11

8.	TULEOHUTUSKLASS, KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE	11

8.1.	Korruste arvu kohaldamine	11

9.	TULEOHUTUSE TAGAMISE PÕHIMÕTTED	12

9.1.	Tuleohutuskujad	12

9.2.	Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide kirjeldused ja tulepüsivusajad	12

9.3.	Ladustamine	12

10.	Eripärased tuleohutuspõhimõtted	12

10.1.	Tuleohuklass ja tulekaitsetase	12

11.	Tuletõkkesektsioonideks jagamise kirjeldused	12

12.	Tuletundlikkus	13

13.	EVAKUATSIOONILAHENDUS	13

13.1.	Maksimaalne inimeste arv	13

13.2.	Evakuatsiooniteede kirjeldused, evakuatsiooniteede laiused ja arv	14

13.3.	Evakuatsioonialade piirangud	14

13.4.	Pääsud keldrisse, pööningule ja katusele	14

14.	TULEOHUTUSPAIGALDISED	15

14.1.	Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)	15

14.2.	Evakuatsioonivalgustus	15

14.3.	Suitsueemaldus	16

14.4.	Esmased tulekustutusvahendid – tulekustutid.	17

15.	TEHNOSÜSTEEMIDE TULEOHUTUS	17

15.1.	Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus	17

15.2.	Kütteseadmete tuleohutus	17

15.3.	Muude tehnosüsteemide tuleohutus	17

15.4.	Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele	18

15.5.	Päästemeeskonna infopunkt, operatiivkaart	18

15.6.	Väline tulekustutusvesi	18

# HOONE ARHITEKTUUR

ÜLDANDMED

Projekteerimistöö piiritlus

Käesolev eelprojekt on koostatud BLRT tootmishoone (Kopli 103, Tallinn) ehitamiseks

Alusdokumendid

Lähteandmed

Tellija lähteülesanne, eskiis, detailplaneering ja projekteerimistingimustest  vt. Üldosa

    - Uuringud, mõõtmised ja prognoosid

Normdokumendid

Arhitektuuri osa koostamisel on kasutatud järgmisi normdokumente:

- Majandus- ja taristuministri 03.06.2015 määrus nr. 55 ”Hoone energiatõhususe miinimumnõuded”;

- Vabariigi Valitsuse 14.06.2007 määrus nr 176 „Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“;

- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

- Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013 määrus nr. 49 "Ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord".

- EVS 894:2008+A2:2015. Loomulik valgustus elu- ja bürooruumides;

- EVS 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”.

- Ehitusseadustik, vastu võetud 11.02.2015 ja sellega seonduvad õigusaktid;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“. Vastu võetud 17.07.2015;

- EVS 843:2016 „Linnatänavad“;

OLEMASOLEV

Kopli 103 kinnistu asub Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas Kopli poolsaare tipus. Samal kinnistul paiknevad ka teised BLRT kontserni tootmis- ja laohooned.

ARHITEKTUURI ÜLDLAHENDUS

Hoone paiknemine, planeeringu piirangud

Hoone paikneb BLRT tootmisterritooriumil Kopli poolsaare tipus.

Hoone ehitusetapid ja laiendamise võimalused

Kõnesolev hoone on kavas ehitada ühes etapis.

Hoone arhitektuuri üldkontseptsioon

Kavandatud hoone on 1 korruseline, 26,8m kõrgune kahest löövist koosnev tööstushoone.

Hoones asuvad MOC (Marketex OC) ja ME (Masinaehitus OÜ) tootmisruumid, nende teenindamiseks vajalikud kontoriruumid, wc-d ja kööginurgaga puhkeruumid töölistele asuvad valmistoodetud konteinerites (soojakutes) mis asuvad hoone sees.

Välisviimistluses domineerivad hõbehallid sandwich-paneelid.

Energiatõhusus ja sisekliima

Vastavalt  määrusele „hoone energiatõhususe miinimumnõuded“ ei ole nõutud tootmishoone käsitlemist energiatõhususe seisukohalt ja energiatõhususeklassi määramist.  Siiski on arvestatud vastava määruse nõuetega välispiiretele.

Ruumide sisekliimat käsitletakse täpsemalt kütte ja ventilatsiooni projektis.

Projekteeritud ruumid ja hoones kasutatavad materjalid vastavad kõigile projekteerimise hetkel kehtivatele riiklikele õigusaktidele, algupärastele Eesti standarditele, Eestis üle võetud Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele ning “heale ehitustavale”.

Tehnoseadmete müra leviku vähendamiseks kõrval asuvatesse ruumidesse on ventilatsiooniseadmete ruumides kasutatud müra ja vibratsiooni levikut tõkestavaid tarindeid seadmete ja kommunikatsioonide paigaldamisel (muuhulgas tuleb arvestada ka müratõkestavaid seadmete kinnitusi ning paigaldusaluseid). Struktuurse müra leviku vähendamiseks paigaldatakse torustik piirdekonstruktsioonide läbimisel elastsetesse ümbristorudesse või tihendatakse läbiviigud elastse materjaliga. Täpsemalt vaata käesoleva seletuskirja peatükk 3.5 ning nõuded eriosade seletuskirjades. Ehitusmaterjalid ja tooted ei tohi sisalda kahjulikke aineid ega tekita kahju inimeste tervisele.

Hoone akustika

Heliisolatsiooni puhul on kontoriruumide osas lähtutud EVS-ist 842:2003 „Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest”. Vastavalt sellele on kontoriruumide õhumüra isolatsiooniindeks R’w tööruumide vahel, tööruumide ja üldkasutatavate ruumide vahel 48 dB. Ukse heliklass on kontoriruumidel min R'w 30dB. Taandatud löögimürataseme indeks L’n,w tööruumist tööruumi ja üldkasutatavast ruumist tööruumi on max 63dB.

Hoone välispiiretele ja välistele avatäidetele ei seata rangeid akustilisi nõudeid. Välisseina konstruktsiooniks on kerged sandwich-paneelid (R’w 30 dB) ja müratundlike ruumide välistele avatäidetele nõudeks Rw = 30 dB.

Eriotstarbeliste ruumide osas on lähtutud projektipõhistest akustikanõuetest, mis on kehtestatud vastavalt tellija lähteülesandele ja projekteerimise käigus kokkulepitud põhimõtetele.

Püsivate töökohtadega töökodade puhul, mis asuvad müra põhjustavate ruumide keskel või külgnevad nendega või eeldavad töö teostamiseks vaiksemaid tingimusi, tuleb nende ruumide piiretes tagada vajalik heliisolatsioon vastavalt välismüratasemele. Välismüratase ja seega ka piiretele esitatavad heliisolatsiooninõuded määratakse arvutuslikult vastavalt tehnoloogiaseadmete tarnijate poolt esitatavatele tehnilistele andmetele järgmistes projekteerimisetappides.

Projekteeritud konstruktsioonitüübid on näidatud arhitektuurse osa joonistel; konstruktsioonitüüpide akustilised omadused on näidatud konstruktsioonitüüpide joonistel.

Ventilatsioonikambrites ja muudes müratekitavate seadmetega ruumides tagatakse õhumüra ja struktuurimüra isoleerimine konstruktiivsete vahenditega ja vibroisolatsiooni meetmetega; vajadusel esitatakse nõuded seadmete müra ja vibratsiooni võimalikult madalale tasemele seadmete valikul ja/või piirdekonstruktsioonide heiliisolatsiooninõuetele vastavalt valitud tehnoseadmete helirõhutasemetele järgmistes projekteerimisetappides. Tehnoseadmetest, sh läheduses olevate hoonete või hooneosade tehnoseadmetest põhjustatud müra piirtase nõupidamisruumides, puhkeruumis ja töökabinettides on LpAeq = 35dB.

Töökodade ventilatsioonisüsteemide/torustiku projekteerimisel välistatakse torustiku kulgemine läbi müratundlike ruumide või kasutatakse müra levikut tõkestavaid meetmeid (nt mürasummutid, heliisoleerivad kestad) tagamaks kehtestatud heliisolatsiooni ja tehnoseadmete müra nõuete täitmine.

Hoone ruumid

Hoone ruumide põhimõtteline funktsionaalne ülesehitus on kirjeldatud hoone arhitektuuri üldkontseptsioonis p.3.3.

Töötajatele on projekteeritud WC. Kööginurk on puhkeruumis.

Liikumis-, nägemus- ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimalused

Kuna kavandatav hoone ei ole üldkasutatav, siis  hoones liikumis-, nägemus- ja kuulmispuuetega inimeste liikumisvõimalustega eraldi arvestatud ei ole.

HOONE KONSTRUKTSIOON JA PINNAKATTED

Hoone kandekonstruktsiooniks on teraskarkass, , katuslaed on terastaladel trapetsprofiilil soojustatud, pvc-kattega. Täpsem konstruktsiooniosa kirjeldus vt. ehituskonstruktsioonide osa seletuskiri.

Hoone raudbetoonkonstruktsioonide ja teraskonstruktsioonide keskkonnaklassid vt. konstruktiivse osa seletuskirjas.

Hoone kavandatud tööiga on vastavalt ET-1 0113-0189 toodud jaotusele klass D - vähemalt 50 aastat.

Hoone kande- ja kande-piirdetarinditel ning soojusisolatsioonil, hüdroisolatsioonil, auru- või tuuletõkkel, fassaadikattel (va värvkate), katusekattel (va värv- või võõpkate) on kavandatav tööiga 50 aastat.

Hoone mittekandvatel (välis-)piiretel on kavandatav tööiga 20 aastat.

Kandekonstruktsioonide projekteeritud kasutusea kategooria on 4 ja kasutusiga 50 aastat (EVS-EN 1990:2002, tabel 2.1)

Vundament

Hoone vundamendid rajatakse monoliitraudbetoonist üksik ja lintvundamentidena. Täpsemalt vaata konstruktiivsest osast.

Põrand pinnasel (esimese korruse põrand)

Esimesel korrusel on  monoliitraudbetoonist põrandaplaat paksusega 240 mm.

Põrandakonstruktsioon vt konstruktsioonitüüp PP01

Töökodades ja garaažis töödeldakse põrandad pinnakõvendiga.

Üldala ruumid on kaetud epo-valu, keraamiliste plaatide või rullmaterjaliga.

Vertikaalsed ja horisontaalsed kandekonstruktsioonid

Hoone põhikandekonstruktsioonideks on monteeritavad terasest karkassipostid ja fermid. Kandvad ja hoone stabiilsust tagavad seinad Columbia-kividest, mis betoneeritakse ja sarrustatakse.

Trepid

Hoonesisesed trepid konteinerite erinevate tasapindade vahel liikumiseks on kavandatud tsingitud ja/või pulbervärvitud  teraskonstruktsioonis, kandvate tsingitud keevisrestplaatidega. Täpsem lahendus ning viimistlusnõuded antakse järgnevates projekteerimisetappides.

Vahelaed

Kuigi osad ruumid asuvad konteinerite 2. tasapinnal, on hoone üldmahus ühekorruseline ja vahelaed puuduvad.

Katus, katuslagi

Hoone katuslagi on projekteeritud välimise sadevee äravooluga lamekatusena. Katuslae kandeosa on terastaladel trapetsprofiilplekk.

Sademevete äravool on kavandatud läbi parapeti väliste vihmavee torude kaudu.

Katuslae soojustuseks on EPS- ja mineraalvillaplaat. Kõik katused kaetakse rullmaterjalist PVC-kattega. Katuslagede soojusjuhtivus U=0,22 W/m²K. Katuslae konstruktsioon vt ehituskonstruktsioonide osa tüüpkonstruktsioonid KL01

Välisseinad

Välisseinad on mittekandvad ja on moodustatud kolmekihilistest mineraalvilla-täitega 120mm sandwich-teraspaneelidest, mis kinnitatakse poltühendustega karkassi postide külge.

Välisseina konstruktsioonid vt ehituskonstruktsioonide osa konstruktsioonitüübid VS01

Välisseina soojusjuhtivus U=0,32 W/m²K.

Hoone välisseinte sokli moodustavad vahtpolüstüreenplaatidega soojustatud ja komposiitplaatidega kaetud	 r/b paneelid.

Varikatused, rõdud, terrassid ja teised hoone väliskonstruktsioonid

Varikatused ja  rõdud hoonel puuduvad.

Avatäited

Suured tõstuksed on vertikaaltõstega kangasuksed, nt ASSA ABLOY Crawford VL3016

Tõstuksed on kahekordse seinaga teraspaneelidest soojustatud sektsioontõstuksed aknarea ja käiguuksega - nt Hörmann SPU F42 või analoogne. Tõstukse soojusisolatsioon suletud ukse korral (uksesüsteemile) on U=1,00 W/m²K.

Välisuksed ja tehniliste ruumide välisuksed on soojustatud ja värvitud terasuksed, ilma klaasiavata. Välisuste soojusisolatsioon on U=1,70 W/m²K või parem. Traforuumide uksed on ventilatsioonirestidega.

Aknad on metallprofiilis raamidega pakettaknad, osaliselt avatavad.

Klaaspakett on ettenähtud 3-kordsena, argoontäite ja kahe selektiivklaasiga. U-väärtus süsteemile peab olema vähemalt 0,9 W/m²K, klaaspaketi päikesekaitse faktor (g-väärtus) vahemikus 0,3...0,35 (põhjapoolsel fassaadil 0,5). Klaaspaketi välimine klaas on alati karastatud.

Siseseinad

Kahe tootmisruumi vahel olev sisesein on sama konstruktsiooniga nagu VS01 (kolmekihilistest mineraalvilla-täitega 120mm sandwich-teraspaneelidest) Ülejäänud siseseinad on valmistoodetus konteinerite soojustatud seinad.

Viimistlusmaterjalid

Hoone ruumide siseviimistlus on tagasihoidlik ja tavapärane töökodadele ja büroodele. Täpsem viimistluslahendus antakse järgnevas projekti staadiumis.

Põrandate viimistluskihid paigaldatakse enamasti betoonist pealevalupinnale, pinnakatte valik nähakse ette vastavalt ruumitüübile kas EPO-mass märgades ruumides või pinnakõvendiga betoonpind. Üldalas EPO-kate, rullmaterjal või keraamilised plaadid.

Bürooruumide põrandad kaetakse pvc-kattega.

Duši- ja tualettruumide seinad ja põrandad kaetakse keraamiliste plaatidega, pesemisruumi põrandatel plaadid libisemisvastased.

Seinad värvitakse. Kiviseinad laotakse puhasvuukmüüritisena ja värvitakse.

Siseviimistlusmaterjalid peavad vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 nõuetele, ,,Eesti ehituses kasutusohutuse nõuetele vastavate kahjulikke ühendeid sisaldavate toodete ja materjalide loetelule’’, ning omama tuleohutusalast sertifikaati.

LIFTID, TÕSTUKID, ESKALAATORID, LIIKURTEED

Mõlemas tootmisruumide alas on ette nähtud telfer-tõsteseade. Täpsemalt vaata EK-osa.

HOONE TEHNILISED ANDMED

Hoone andmed on toodud järgnevas tabelis:

| NR. | NÄITAJA | SUURUS |
| --- | --- | --- |
|  | HOONE KASUTAMISE OTSTARVE/ KOOD | Masina- ja seadmetööstuse hoone / 12518 |
|  | EHITISEALUNE PIND | 4600 m² |
|  | KORRUSELISUS | 1 korrus |
|  | HOONE SULETUD BRUTOPIND | 4655m² |
|  | HOONE SULETUD NETOPIND= KASULIK PIND S.H. MITTEELURUUMIDE PIND ÜLDKASUTATAV PIND TEHNOPIND | 4582,0m² 4451,0 m² 57,8 m² 73,2 m² |
|  | HOONE MAHT | 119880 m³ |
|  | HOONE PIKKUS | 79,9 m |
|  | HOONE LAIUS | 60,7 m |
|  | HOONE KÕRGUS | 26,8 m (abs. 31,3) |
|  | TULEPÜSIVUSE ASTE | TP-2 |
|  | HOONE ELUIGA | 50 aastat |

# HOONE TULEOHUTUS

Põhilised tuleohutuslahendused määratakse tööstus- ja laohoone standardi alusel (EVS 812-4:2018).

LÄHTEANDMED

| Hoone tulepüsivusklass | TP2 |
| --- | --- |
| Kasutusviis ja eripõlemiskoormus hoones | VI – tööstushoone Eripõlemiskoormus on klassist kuni 600 MJ/m2 |
| Tuleohuklass | 1.tuleohuklass |
| Tulekaitsetase | II tulekaitsetase |
| Korruste arv | 1 (vt. Korruste arvu kohaldamine) |
| Küttesüsteem | Gaasküte |
| Ventilatsioon | Sundventilatsioon. |
| Elekter | Peakilp asub tehnoruumis |

Uuringud

Tuleohutuse seisukohast uuringuid ei ole koostatud.

Normdokumendid

Projekti tuleohutuse osa koostamisel on lähtutud kehtivatest projekteerimisnormidest ja standarditest:

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrus nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“ (redaktsioon 21.07.2015)

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt

- Siseministri 30.03.2017. a määrus nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ (redaktsioon 7.04.2017)

- Tuleohutuse seadus (redaktsioon 18.01.2016)

- Siseministri 07.01.2013 a. määrus nr. 1  „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse“ (redaktsioon 01.07.2017)

- Siseministri  30.08.2010. a määrus nr. 39 „Nõuded tulekustutitele ja  voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (redaktsioon 13.02.2016)

- Siseministri 02.09.2010. a määrus nr. 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded“ (redaktsioon 10.09.2010)

- Siseministri 18.08.2010. a määrus nr. 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ (redaktsioon 01.01.2012)

- EVS 812-2:2014 Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid

- EVS 812-4:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuded

- EVS 812-6:2012/A1:2013/AC:2016/A1:2017 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus

- EVS 812-7:2018 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded

- EVS 919:2013/A1:2014  Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid

- EVS 871:2017 Tuletõkke- ja evakuatsiooni avatäited ja sulused. Kasutamine

- EVS 620-2:2012/A1:2017 Tuleohutus. Osa 2: Ohutusmärgid

- EVS-EN 50172:2005 – Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid

- EVS-EN 1838:2013 Valgustehnika. Hädavalgustus

- EVS-EN 62305 seeria Piksekaitse

- CEN/TS 54-14:2004 Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem Osa 14: Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, ülevaatuse, kasutamise ja hoolduse

eeskiri

Olemasolev olukord

Projekteeritav hoone on uusehitis.

TULEOHUTUSKLASS, KASUTUSVIIS JA KASUTUSOTSTARVE

Ehitise tuleohutusklass   TP2

- Hoone kasutusviis ja kasutusotstarve	VI  kasutusviis

Ehitise kasutamisotstarve 		Tööstushoone

Maapealsete korruste arv		1

Maa-aluste korruste arv		-

Korruste arvu kohaldamine

Ehitiste tuleohutus Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutusnõuded (EVS 8124:2018) on öeldud, et kui peamiselt ühekorruselises hoones on vähesel määral paigutatud ruume ka teisele korrusele, võib hoonet tuleohutuse mõttes käsitleda ühekorruselisena tingimusel, et teisel korrusel asuvad ruumid (ja neis toimuv tegevus) on esimese korrusega tehnoloogiliselt tihedasti seotud. Sellise teise korruse pindala võib olla kuni 15 % esimese korruse kogupindalast, kuid mitte üle 200 m2. Kui sel juhul viibib alaliselt teisel korrusel kuni 15 inimest, siis võib evakuatsioon toimuda põhikorruse kaudu.

TULEOHUTUSE TAGAMISE PÕHIMÕTTED

Tuleohutuskujad

Naaberkinnistu hoonetega on tagatud nõuete kohane tuleohutuskuja 8 m.

Kande- ja tuletõkkekonstruktsioonide kirjeldused ja tulepüsivusajad

Hoone kandekonstruktsioonideks on teraspostid ja katuse kandekonstruktsiooniks terasfermid. TP2-klassi kuuluvas ühekorruselises hoones võib 1. tuleohuklassi puhul kandekonstruktsioonide

tulepüsivus olla R 15, kui konstruktsioon on vähemalt A2-s1,d0-klassi ehitusmaterjalist. Antud hoone vastab eeltoodud nõutele, seega ehitise kandekonstruktsioonide tulepüsivus on R 15.

Tuletõkkekonstruktsioonide tulepüsivus EI90 on määratud vastavalt EVS 812-4:2018.

Tootmisruumide eripõlemiskoormus on kuni 600  MJ/m2.

Ladustamine

Ladustamise kõrgus on kuni 6 m

Eripärased tuleohutuspõhimõtted

Tuleohuklass ja tulekaitsetase

Hoones toimuv tegevus liigitatakse 1. tuleohuklassi. Kogu hoone tulekaitsetase on II.

Tuleohutuspaigaldised on kirjeldatud tuleohutuse seletuskirja punktis 14.

Tuletõkkesektsioonideks jagamise kirjeldused

Tuletõkkesektsiooni lubatud piirpindalaks on kuni 5000m2, seetõttu hoones piirpindala järgi sektsioneerimist ette ei nähta. Kasutusviisi järgi eraldatakse hoonest tuletõkkesektsioniga trafo alajaam koos jaotlaruumidega.

Täpsemad tuletõkkesektsioonide piirjooned on näidatud korruse plaanidel ja lõigetel.

Kommunikatsioonide läbiviigud tuletõkkekonstruktsioonist

Tuletõkkekonstruktsioone läbivate tehnosüsteemide tuletõkkevahendid (ventilatsioonitorustikul tuletõkkeklapp, plasttorudel tuletõkkemansett vm vahend) tulepüsivusaeg 50% tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusest - välja arvatud piirpindala seinas olevad avatäited, sest need peavad vastama 100 % seina tulepüsivusele. Tuletõkkevahendite ümbruste lahendused tehakse võrdselt tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusega.

Kommunikatsioonide läbiviikude lahendus vastavalt eriosa tegija poolt valitud toote nõuetele.

Tuletundlikkus

|  | Lao- ja garaažiruum | Kontor- ja olmeruumid | Tehnilised ruumid |
| --- | --- | --- | --- |
| Seinad, lagi | B-s1,d0 | D-s2,d2 | B-s1,d0 |
| Põrandad | A2FL-s1 | Nõudeid ei ole | DFL-s1 |
| Torupaigaldiste isolatsioon | BL-s1,d0 | DL-s3,d0 | BL-s1,d0 |

Kui torupaigaldise eksponeeritud kogupind on suurem kui 20 % sellega piirnevast seina- või laepinnast ning selle puhul kasutatakse isolatsiooni- või kattematerjale, peab isolatsioon vastama A2L-s1,d0 tuletundlikkusele või pealiskiht A2-s1,d0 tuletundlikkusele.

Laoruumides kasutatavate kaablite tuletundlikkus peab olema vähemalt Eca ja kontori-ja olmeruumides kasutatavate kaablite peab tuletundlikkus olema vähemalt Dca-s2,d2.

Välisseina välispinna ja õhutuspilu välispinna nõudeks on B,d0. Õhutuspilu sisepinna nõudeks B-s1,d0. Soojustussüsteemi nõudeks on B,d0. Välisseinaks on villa sandwich-paneelid, mille isolatsioonimaterjal peab vastama vähemalt A2 klassile.

Katusekatte klass BROOF (t2-t4).

Katuse soojutusmaterjal tuletundlikkusega vahemikus C-E tuleb paigaldada selliselt, et tule levik soojustuse sees ning ühest tuletõkkesektsioonist teise oleks takistatud. Moodustada võib kuni 800 m2 suuruseid osi. Tuletõkestusena nähakse ette 500 mm laiused katkestused kogu soojustuse paksuselt. Tuletõkestusena nähakse ette 200 mm laiused villaribad katuses olevate avatäidete ja tehnosüsteemide (suitsuluugid, ventilatsioonitorud, kanalisatsioonitorud jms.) läbiviikude ümber. Tuletõkestusena tuleb kasutada vähemalt A2 klassile vastavaid villaribasid.

Täpsemad lahendused määratakse põhiprojekti staadiumis.

EVAKUATSIOONILAHENDUS

Maksimaalne inimeste arv

Hoone tellija/omaniku andmetel hakkab hoones püsivalt tööle kuni 45 inimest. Lähtuvalt nendest andemest lahendatakse kogu hoone evakuatsioon. Joonistele inimeste arvusid evakuatsioonipääsude juurde ei märgita, vaid arvestatakse, et hoone maksimaalne kasutajate arv on 45

Evakuatsiooniteede kirjeldused, evakuatsiooniteede laiused ja arv

Evakuatsiooni tagamise üldpõhimõtted:

- Igalt evakuatsioonialalt peab olema võimalik jõuda vähemalt kahe evakuatsioonipääsuni. 2. tasandilt lisaväljapääsuvõimalus on hüppamine 1. korrusele

- Väljumistee pikkus arvestatakse evakuatsioonipääsuni. Evakuatsioonipääsuks loetakse ust, mis avaneb hoonest välja või mis avaneb ohutusse kohta.

- Evakuatsiooniteel asuv uks peab avanema evakuatsioonipääsu suunas. Vastupidises suunas võib avaneda uks, mille kaudu evakueerub kuni 30 inimest, aga see ei kehti otse õue avaneva ukse osas.

- Evakuatsiooniteel olevad uksed, mis on ka tuletõkkeuksed, varustatakse lisaks sulustele ka sulgemisseadmega.

- Evakuatsiooniteel olevate uste valgusava kõrgus on vähemalt 2000 mm. Uste lävepakkude kõrgus võib maksimaalselt olla 25 mm.

- Väljumistee lubatud pikkuseid võib suurendada kuni 50 %, kuna hoone on varustatud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Seega väljumistee pikkus võib olla 67,5 m. Kui hoone, mis tahes punktist kaugema evakuatsioonipääsuni liikumiseks peab mööduma lähimast evakuatsioonipääsust, siis võib antud punktist väljumistee pikkus olla maksimaalselt 30 m.

1.korruse evakuatsioon

1.korruse ruumidest on evakuatsioonipääsud otse välja tagatud. Evakuatsioonipääsude valgusava laius peab olema vähemalt 850 mm.

2.tasapinna evakuatsioon

2.tasapinnal asuvatest kontoriruumidest on esmaseks evakuatsioonipääsuks trepp. Teine evakuatsioonipääs on hädaväljapääs konteinerite esiselt alalt alla hüpates (2,68m kõrguselt)

Evakuatsioonilahendus vt arhitektuursetelt plaanidelt.

Evakuatsioonialade piirangud

Kui soovitakse suurendada antud projektiga määratud hoone kasutajate arvu ja evakuatsiooni lahendusi, siis tuleb koostada uus projekt ja see kooskõlastada Päästeametiga.

Pääsud keldrisse, pööningule ja katusele

Kelder ja pööning puuduvad.

Katusele on ligipääs tagatud hoone välisseinal asuva redelite kaudu. Katusele on ette nähtud turvavarustus, mis peab järgima  RT 85-10708 "Katuse turvavarustus" ette nähtud nõudeid.

TULEOHUTUSPAIGALDISED

Hoone on varustatud järgmiste tuleohutuspaigaldistega:

- Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem

- Evakuatsioonivalgustus

- Suitsueemaldus

- Esmased tulekustutusvahendid – kustutid

Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem (ATS)

Hoonesse paigaldatakse automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mille keskseade paigaldatakse päästemeeskonna infopunkti. Ruumides kasutatakse vastavalt ruumis toimuvale tegevusele valitud andureid.

ATS häire korral:

- Rakenduvad tööle häirekellad või -sireenid.

- Seiskuvad  ventilatsiooniseadmed, pärast ATS taastamist lülitatakse käsitsi tööle eraldi lülititest, mis võib olla paigaldatud ATS keskseadme juurde.

- Häireteade ei juhita automaatselt Häirekeskusesse (112), sest kuigi hoone pindala on üle 4000 m2. kuulub ta 1. tuleohuklassi.

ATS detailsem lahendus antakse eriosa projektiga.

Evakuatsioonikorralduse kirjeldus:

Evakuatsiooni tegutsemisjuhis kirjutatakse täpsemalt lahti hoone Tulekahju korral tegutsemise plaanis (koostab hoone omanik). Evakuatsiooni alustatakse hoones kohe, kui häireteate rakendub. Kogunemiskoht on hoone ees platsil.

Evakuatsioonivalgustus

Evakuatsioonivalgustusena kasutatakse väljapääsutee valgustust.

Väljumis- ja evakuatsiooniteede ning evakuatsioonipääsude tähistamiseks tuleb kasutada evakuatsiooni märke. Evakuatsioonipääsud tähistatakse  evakuatsioonipääsu märgiga, vajadusel varustatakse väljumis- ja evakuatsiooniteed evakuatsioonipääsuni suunavate evakuatsioonisuuna märkidega. Evakuatsioonimärgid peavad olema valgustatud, et tagada nende selge nähtavus ja loetavus, selle tagamiseks kasutatakse välist valgustust või sisemist valgustust.

Evakuatsiooni märkide suurus valitakse vastavalt nägemiskaugusele.

Tuvastamiskaugus on tuletatav järgmiselt: l = z × h

l - tuvastamiskaugus

h - valgusti kõrgus

z - kaugustegur (väliselt valgustatud märgi korral z=100, seest valgustatud märgi korral z=200)

Suuruste h ja l mõõtühikud peavad olema ühesugused.

Evakuatsiooni märkide loetavuse tagamiseks tuleb märgi asukoht projekteerida rõhtsuunast mitte kõrgemale kui 20°. Evakuatsiooni märkide valgustamiseks on planeeritud kasutada püsirežiimis põlevaid valgusteid.

Väljapääsutee valgustus on ette nähtud ohtu sattunud inimeste evakuatsiooniks vajaliku väljapääsu- ja evakuatsioonitee ning sellel paiknevate tuletõrje- ja päästevahendite (kustutid, ATS teatenupud, ATS keskseade) ning esmaabipunktide kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks.

Väljumis- ja evakuatsiooniteel ja evakuatsioonipääsude piirkonnas põrandapinna rõhtne valgustihedus ei tohi olla alla 1 lx. Tuleohutuspaigaldiste valgustamiseks vajalik valgustihedus on 5 lx kuni 2m kauguseni paigaldisest.

Väljapääsutee valgustuse minimaalne tööaeg elektritoite kadumisel on 1 tund kogu hoones. Valgustiheduste osas on antud käesolevas seletuskirjas üldised suurused põhimõtte edasiandmiseks. Iga valgusti liigi valgustiheduse määramisel eriosa projektis peab lähtuma standardis EVS-EN 1838:2013 antud lahendustest.

Evakuatsioonivalgustuse detailsem lahendus antakse eriosa projektiga.

Suitsueemaldus

Hoonesse tekib 2 suitsutsooni. Suitsu eemaldamine lahendatakse loomulikult  – lahendusviis 2 käivitustase 2

| TSOONI TÄHIS | ASUKOHA TÄPSUSTUS | LAHENDUS-VIIS | KÄIVITUS-TASE | SUITSU-EEMALDUS | SE AVADE EF. PINDALA % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SE-01L | ME | 2 | 2 | Avatavad suitsuluugid | 1,35 % |
| SE-02L | MOC | 2 | 2 | Avatavad suitsuluugid | 1,35% |

Alla 50 m2 pindalaga ruumide suitsueemaldus kõrvaltsooni kaudu.

Suitsueemaldus kontoriosast ja tehnilistest ruumidest on ette nähtud  käsitsi avatavate uste kaudu.

Suitsueemaldusavade mõjupiirkond on 10 m.

Suitsueemalduse juhtimisnupp paigaldatakse päästemeeskonna infopunkti ATS keskseadme lähedusse.

Kasutusele võetakse suitsuluugid 2400x2400mm, efektiivse pindalaga 3,8 m², kuumakindluse klassiga B600 ja tuletundlikkusega B-s1,d0.  Suitsueemalduse täpsed lahendused antakse eriosa projektiga.

Esmased tulekustutusvahendid – tulekustutid.

Hoonesse paigaldatakse 6 kg pulberkustutid. Kustuteid paigaldatakse iga 200 m2 kohta üks kustuti. Esmased tulekustutusvahendid tuleb paigaldada hästi nähtavale ja kergesti ligipääsetavasse kohta. Soovituslikud kohad on evakuatsioonipääsude kõrval teatenupu all, sest see koht jääb hästi meelde ja on ka valgustatud.

TEHNOSÜSTEEMIDE TULEOHUTUS

Ventilatsioonisüsteemide tuleohutus

Hoones on sundventilatsioon. Õhukanalitele paigaldatakse nende läbiminekul tuletõkke tarinditest tuldtõkestavad klapid. Kasutatakse EI-klassi tuletõkkeklappe vastavalt standardile EN 15 650. Kanalitele läbimõõduga 125 mm ja väiksemad paigaldatakse E-klassi tuletõkkeklapid. Teisi tuletõkke sektsioone läbivad transiitkanalid isoleeritakse tulepüsivalt.

Kõik KVJ-süsteemide torustike tuletõkketarinditest läbiminekute avad on ette nähtud tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava ainega selleks volitatud firmade poolt. Õhukanalite ja torustike isolatsiooni katete pinnakihtide süttivustundlikkus peab üldjuhul vastama klassile C-s2-d1, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0.

Täpsemalt vaata KV-osast.

Kütteseadmete tuleohutus

Hoones on gaasiküte. Hoone kütmiseks kasutatakse gaasipõletitega varustatud puhureid. Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava materjaliga. Terastorude läbiminekud tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust, näiteks GPG tuletihedusseguga. Kõik läbiviigu tihendamise materjalid peavad omama CE märgist. Täpsemalt vaata KV-osast.

Muude tehnosüsteemide tuleohutus

Kaabliredelite läbiviigu lahendus täpsustatakse konkreetse tuletõkkeseina läbiviigu isoleerimise meetodi ja vahendite valimisel. Sellest sõltub, kas redel katkestatakse või mitte.

Plastiktorudele paigaldatakse vajalikud tuletõkkevahendid (tuletõkkemansett, -mähis vms) vastavalt tootja juhistele (enne töö teostamist vaja täpsustada, kas nt mansett on vaja paigaldada mõlemale poole tuletõkkeseina või piisab ühele küljele paigaldusest). Tuletõkkevahendi tulepüsivusaeg 50% tuletõkkekonstruktsiooni tulepüsivusajast.

Tugevvoolu ja nõrkvoolu kaablid eraldatakse kaabliredeli peal üksteisest nõuetekohaselt.

Tulekindlad kaablid paigaldatakse selliselt, et need oleks töökorras kogu neile ettenähtud aja.

Päästemeeskonna juurdepääs ehitisele

Päästeautoga on ligipääs tagatud igast hoone küljest. Päästemeeskonna sisenemiseks hoonesse on mõeldud kõik välisuksed. Päästemeeskonna infopunkti välisuks on märgistatud spetsiaalse sildiga.

Päästemeeskonna infopunkt, operatiivkaart

Infopunkt asub 1. korrusel välisukse kõrval. Lahendus sobib, sest ligipääs ruumi on tagatud välisukse kaudu, mis avaneb ATS häire korral. Sinna ruumi paigaldatakse ATS keskseade ning info- ja juhtimispaneel suitsueemalduse juhtimiseks. Ruum varustatakse infopunkti ruumile vastavate materjalidega (ATS paiknemisskeemid ja suitsutsoonide paiknemisskeemid).

Ruumi ukse piirkonda paigaldatakse infosilt:

PÄÄSTEMEESKONNA SISENEMISTEE

AUTOMAATNE TULEKAHJUSIGNALISATSIOON

Väline tulekustutusvesi

Tulekustutusvesi tagatakse lähimast tuletõrjehüdrandist. Asukoht on näidatud tehnovõrkude koondplaanil.