| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONIPAIGALDIS

SISUKORD:

1.	PROJEKTI ÜLDANDMED	2

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	2

1.2.	Alusdokumendid	2

1.2.1.	Ehitusuuringud	2

1.2.2.	Normdokumendid	3

2.	OLEMASOLEV	4

3.	HOONE VEEVARUSTUS	4

3.1.	Veevarustuse üldpõhimõtted	4

3.2.	Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad	4

3.3.	Veeallikas	5

3.4.	Veemõõdusõlm	5

3.5.	Torustikud ja seadmed	5

3.6.	Soojaveevarustus	6

3.7.	Tuletõrjeveevarustus	7

3.7.1.	Välimine tuletõrjeveevärk	7

3.8.	Tulekaitse	7

4.	HOONE KANALISATSIOON	8

4.1.	Kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk	8

4.2.	Kanalisatsiooni eelvool	8

4.3.	Torustikud ja materjalid	8

4.4.	Pumpla	9

4.5.	Kohtpuhastid	9

4.6.	Tulekaitse	9

5.	HOONE SADEMEVEEKANALISATSIOON	10

5.1.	Sademeveekanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk	11

5.2.	Sademeveekanalisatsiooni eelvool	11

5.1.	Torustikud ja materjalid	11

5.2.	Pumpla	12

5.3.	Tulekaitse	12

6.	HOONE DRENAAŽ	12

PROJEKTI ÜLDANDMED

  - Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projekti eesmärgiks on lahendada BLRT tootmishoone hoonesisene tarbeveevarustus ning reovee- ja sademeveekanalisatsioon.

Hoone on projekteeritud asukohaga Kopli 103 (unikaalaadress komplekehitisel Kopli tn 103/93 ja Kopli tn 103/94), Põhja-Tallinna LO, Tallinn, Harjumaa.

Eelprojekti mahus määratakse kindlaks hoonesisesed veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemid, kommunikatsioonide paigaldamise põhimõtted. Samuti teostatakse veevarustuse sisenduste ja kanalisatsiooni väljaviikude määramine välisvõrkude projekteerimise jaoks.

Käesolevas projektis määratletakse ära ligikaudsed veevarustuse ning reovee- ja sademevee vooluhulgad ning eelvoolud.

Järgnevas, põhiprojekti staadiumis, täpsustatakse lahendusi ning lahendatakse juba konkreetselt kõik hoonesisesed süsteemid koos läbimõõtude ja kõrgusmärkidega.

Kasutatud materjalid, tooted, seadmed, tehnosüsteemid ja nende paigaldamise tehnoloogia peavad tagama võimalikult pika kasutusea, vastupidavuse ning olema võimalikult kulumiskindlad.

Hoonesse kavandatavate tehnosüsteemide eluiga peab olema vähemalt nii pikk kui seda kehtestavad üldtunnustatud ehitusreeglid ehk hea ehitustava. Hoonesse kavandatavate mittevahetatavate süsteemide eluiga peab olema 50 aastat. Tehnosüsteemi eluiga tagatakse vastupidavate materjalide valikuga, kvaliteetse ehitustöö ning korraliste hooldustöödega ekspluatatsioonis.

  - Alusdokumendid

Projekteerimise peamisteks alusteks on asendiplaan, vertikaalplaneering, arhitektuursed alused ja tellija poolne lähteülesanne:

- Hoone arhitektuurne projekt, Novarc Group AS, töö nr 1440;

- Tellija soovid ja ettepanekud;

- Projekteerimise koosolekute protokollid;

#### Ehitusuuringud

Projekteerimisel on kasutatud järgmist ehitusgeodeesia uuringut:

- Topo-geodeetilised uurimistööde aruanne, teostaja Geodeesia 24 OÜ, töö nr 2438-18, 10.2018.

#### Normdokumendid

Projekteerimisel on kasutatud järgmisi standardeid ja abimaterjale:

- EVS 932:2017 Ehitusprojekt;

- EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon;

- EVS 835:2014 Hoone veevärk;

- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk;

- EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk;

•	EVS 812-4:2011, Ehitiste tuleohutus. Osa 4: Tööstus- ja laohoonete ning garaažide tuleohutus;

•	EVS 812-6:2012+A1:2013, Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;

•	EVS 812-7:2008, Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

•	EVS 840:2017 Radooniohutu hoone projekteerimine;

•	EVS 843:2016 Linnatänavad;

- "Joogivee kvaliteedile- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" 31.07.2001.a. sotsiaalministri määrus nr. 82;

- Siseministri määrus  nr. 17, välja antud 30.03.2017 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;

- Siseministri määrus nr. 39," Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule", 30.08.2010.a.

- RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud;

- RYL 2002 Hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldised kvaliteedinõuded;

- MaaRYL2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd;

- European councils drinking water directive 98/83EC;

- EVS-EN 1610:2007, “Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”;

- Soome ehitusnormide kogumikud LVI,

- Ehitusseadustik;

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr. 97 "Nõuded ehitusprojektile";

- Hea ehitustava (ET-I 0207-0068).

OLEMASOLEV

Kopli 103 kinnistu asub Tallinnas, Põhja-Tallinna linnaosas Kopli poolsaare tipus. Samal kinnistul paiknevad ka teised BLRT kontserni tootmis- ja laohooned.

Olemasolevad vee- ja kanalisatsiooni liitumised ei ole sellele objektile väljaehitatud.

HOONE VEEVARUSTUS

Kavandatavas hoones asuvad MOC (Marketex OC, Kopli  tn 103/93), Tallinn) ja ME (Masinaehitus OÜ, Kopli tn 103/94) tootmisruumid, kontoriruumid, wc-d ja kööginurgaga puhkeruumid töölistele.  Hoone san.blokid on lahendatud konteinerite baasil.

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. peavad omama Tervisekaitse Inspektsiooni ja Standardiameti vastavat sertifikaati või kasutusluba. Kõiki sulgeseadmeid peab valmistajatehase poolt olema lubatud kasutada hapnikurikkale veele (joogiveele).

  - Veevarustuse üldpõhimõtted

Käesolevas projektis on kirjeldatud järgmisi veevarustuse süsteeme:

- majandus –joogivesi

Majandus –joogivee süsteem jaguneb:

- majandus-joogivee külm vesi

- majandus-joogivee soe vesi

  - Veevarustuse arvutuslikud vooluhulgad

Hoone majandus-joogivee vooluhulgad on järgmised:

|  | Majandus-joogivee tarbimine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Qa) l/s (arvutuslik) | (Qhm) m³/h (max) | (Qd) m³/d |
| Tarbevee arvutuslik vooluhulk | 0,43 | 0,15 | 0,6 |

Veevajadus täpsustub järgmises projekteerimisstaadiumis.

  - Veeallikas

Projekteeritud tootmishoonele on ette nähtud magistraal veetorustik PE De32×3,0 PN16, mis hargneb kaheks toruks PE De25x2,3 PN16. Piirkonnas tavaolukorras vabasurve 500 kPa.

Väline tuletõrjeveevarustus 20 l/s on tagatud projekteeritava hoone kõrval ühisveetorustikul olemasolevast hüdrandist.

Välisvõrgud lahendatakse omaette välisvõrkude projektiga.

  - Veemõõdusõlm

Tsehhide veemõõdusõlmed on ette nähtud paigaldada töökodade välisseina. Veemõõdusõlm on varustatud impulss väljundiga (M-Bus kauglugemisega) veemõõtjaga DN20mm (laia mõõtepiirkonnaga veemõõtja).

Ruum peab olema valgustatud. Veemõõdusõlm peab olema elektriliselt sillatud ja maandatud vastavalt elektriohutusnõuetele.

  - Torustikud ja seadmed

Hoone majandus-joogivee torustiku kõik materjalid, seadmed ja muud elemendid, mida kasutatakse hoone veevärgi ehitamisel ja paigaldamisel, peavad olema piisavalt vastupidavatest materjalidest ning vastama kehtivate normdokumentide nõuetele. Materjalide ja seadmete valikul tuleb jälgida vee omadusi ja süsteemi otstarvet. Mingil juhul ei tohi valitud materjalid halvendada joogivee kvaliteeti veevõrgus.

Hoone majandus-joogivee torustik on ette nähtud vastavalt komposiittorust  -  alumiiniumtoru, mille sise- ja välispind on kaetud polüetüleenist kihiga. Komposiittoru liitmikud peavad olema lekkeindiaktsiooni võimekusega.

Torustiku paigaldamisel peab jälgima torutootja ettekirjutusi ning juhiseid torude ladustamiseks, paigaldamiseks, kinnitamiseks, ühendamiseks, katsetamiseks jms.

Veevarustuse magistraaltorustik on valdavas osas ette nähtud esimese korruse lagede alla. Veevarustuse püstikud on ette nähtud peamiselt vertikaalselt šahtidesse.

EL-AU ruumidesse jm sarnastesse ruumidesse, sh valveruumidesse ei ole lubatud läbivate vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine. Vajadusel tuleb ette näha eriabinõud veelekete vältimiseks.

Torustikud tuleb kavandada nii, et nende tehniline seisukord oleks hõlpsasti jälgitav ning nende väljavahetamine ei tingiks konstruktsioonide lõhkumist. Konstruktsiooni sees olevale torustiku osale ei tohi kavandada liitmikke.

Veejaotustorustikele näha ette sulgemisarmatuurid, et vajadusel oleks san.ruume võimalik veevõrgust eraldi välja lülitada.

Seintest ja põrandast läbiminekul ei või torud puutuda vahetult kokku konstruktsiooniga, selleks varustada läbiminekud kaitsehülsiga.

Hoone kapitaalsete konstruktsioonide sisse jäävas osas asuv torustik (st mittevahetatav) näha ette monteerida liitmiketa ja kasutada hülsstoru (erandjuhtudel võib kasutada mittelahtivõetavaid liitmikke).

Torude hoone konstruktsiooniosadest läbiminekud peavad olema teostatud nii, et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. Nõue käib eriti hoonekonstruktsiooni niiskus- ja helitiheduse kohta. Täidetud peab olema niiskus-ja helitiheduse nõuded.

Torustiku läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb varustada tuletõkkemansettide, -mähiste või spetsiaalse paisuva silikooniga. Torustiku tarinditest läbiminekul kasutada hülsse. Olmevee magistraal- ja jaotustorustik paigaldada isoleeritult. Ühendustorusid ei isoleerita.

Torustik tuleb isoleerida kuni veevõtuseadmete ühendustorustikuni. Külma- ja sooja vee torude lahtisel paigaldamisel isoleeritakse torustikud mineraalvillast isolatsiooniga.

Nähtavale jääv isolatsioon katta PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud torustike isolatsioon katta fooliumkattega.

Juhul kui torustik kulgeb ruumis, kus temperatuur võib langeda alla 0°C, tuleb torustik isoleerida nii et torustiku külmakahjustused oleks välistatud, vajadusel tuleb kasutada isereguleerivat elektriküttekaablit.

Veevõtuseadmete ühendustorustikud paigaldada kaitsehülsis. Seintes ja põrandates olevad ühendustorud isoleerida vajadusel.

Külma- ja soojaveetorustike isoleerimiseks kasutatavad materjalid ja isolatsiooni kattematerjalid peavad vastama konkreetse ruumi tulepüsivusklassile, st. need ei tohi “nõrgestada” hoone ruumide süttivtundlikkuse ja tuleleviku klassi.

Veevarustustorustik isoleerida vastavalt EVS 835 ja RYL 2002 esitatud juhistele. Vt. ka peatükk Tulekaitsemeetmed.

Veevarustuse armatuur peab olema vastupidav vähemalt rõhule 1000 kPa.

Veesüsteemis kasutatavad materjalid, st torud, sulgemisarmatuurid, ühendusosad, tihendid jne. peavad omama Tervisekaitse Inspektsiooni ja Standardiameti vastavat sertifikaati või kasutusluba.

Tarbeveele ette nähtud rõhutõsteseadmed on ette nähtud komplektina (sh komplekti kuulub vajalik armatuur, pumbad, sagedusmuundur, hüdrofoor, rõhuandurid jms).

Kõik san.ruumides ja töökodades olevad segistid näha ette kangsegistitena.

Sulgarmatuurina on veetorustikul ette nähtud täisavaga kuulventiilid.

Igale san.seadmele näha ette eraldi väljalülitamise (sulgemise) võimalus.

Veevarustussüsteemi alumistesse punktidesse paigaldada tühjendusventiilid.

San.seadmete valikul jälgida veesäästu põhimõtteid. Majandus-joogivee san.seadmed valib sisekujundaja/arhitekt.

Konkreetsed san.seadmete tüübid määratakse põhiprojektis.

  - Soojaveevarustus

Hoone sooja vee vooluhulgad on järgmised:

|  | Sooja vee tarbimine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Qa) l/s (arvutuslik) | (Qhm) m³/h (max) | (Qd) m³/d |
| Sooja vee tarbijad kokku: | 0,31 | 0,05 | 0,15 |

Soe tarbevesi valmistada el.boileridega.

Sadestuste, korrosiooni ja energiakulu vähendamiseks pole sooja vee temperatuuri soovitatav hoida kestvalt üle 55 °C. Isikliku hügieeni seadmetest tuleva vee temperatuur ei tohi ületada 65 °C.

  - Tuletõrjeveevarustus

Projekteeritava hoone tulepüsivus klass on TP2. Hoones on järgmine kasutusviis:

- kasutusviis VI – tööstushoone

Tulekahju kustutamiseks projekteeritavas hoones paigaldatakse järgmised tuleohutuspaigaldised:

- kantavad käsikustutid

#### Välimine tuletõrjeveevärk

Väline tulekustutus on tagatud projekteeritava hoone lähedal asuva olemasoleva hüdrandi kaudu. Välimise tulekustutusvee vooluhulk on 20 l/s, mis peab olema tagatud kahe tunni jooksul.

  - Tulekaitse

Külma- ja soojavee torude lahtisel paigaldamisel isoleeritakse torustikud mineraalvillast isolatsiooniga. Nähtavale jääv isolatsioon tuleb katta PVC-kattega või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud torustike isolatsioon on fooliumkattega.

Isolatsiooni katete pinnakihtide süttivus tundlikkus peab üldjuhul vastama klassile Bs1,d0, tehnoruumides, koridorides Bs1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2s1,d0. Kui isoleeritav toru läbib tarindit, siis peab isolatsioon ulatuma terviklikult läbi tarindi. Tuletõkke tarindist läbiminekul peab läbiviigu tihendama nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu leviku tõkestamise võimet, kasutades selleks vähemalt klassi A2 sertifitseeritud tihendusmaterjale.

Torustikega tuletõkkesektsioonide piirist läbiminekul kasutada:

- torud, läbimõõduga alates 40 mm ja suuremad - kasutada tuletõkkemansette või –mähiseid

- torud, mis on läbimõõduga alla 40 mm - kasutada tuletõkkemähiseid, -laminaate või paisuva omadusega tuletõkkesilikooni.

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

- HOONE KANALISATSIOON

Kinnistu olmereovee kanaliseerimine on lahendatud lahkvoolsena.

Hoonesisesed kanalisatsioonisüsteemid on järgmised:

•	Olmereovee kanalisatsioon (K1)

•	Sademevee kanalisatsioon (K2)

Eraldi väljaviigud on ette nähtud olmereoveele ja katuse sademeveele.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu juures +10cm.

Heitvete koosseis peab vastama Tallinna kanalisatsioonisüsteemi juhitud heitvete proovide võtmise, saasteastme ja hinnalisandite määramise juhendile.

  - Kanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk

Olmereovee kanalisatsioonitorustike projekteerimise aluseks on EVS 846.

Kinnistu kanaliseeritava reovee kogus kokku:

|  | Kanalisatsiooni äravooluhulk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | m³/h (max) | m³/d |
| Olmereovee kanalisatsioon: | 2,67 | 0,15 | 0,6 |

  - Kanalisatsiooni eelvool

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.

Hoone reovee kanalisatsiooniga liitumiseks on ette nähtud kanalisatsiooni kaev KK-2 (Keskkonnaprojekt töö nr. 1813.01).

Välisvõrgud lahendatakse eraldi projektina.

  - Torustikud ja materjalid

Hoonesisene olmekanalisatsioonisüsteem projekteerida plasttorudest SN4 ja SN8 PP ja PVC lehtservaga ja kummitihendiga. Plastist kanalisatsioonitorustikud isoleerida vastavalt vajadusele müra, tulepüsivuse ja kondensaadi vastu mineraalvillaga.

Hoone kanalisatsiooni projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvestada hoone konstruktsiooni ja ruumides tehnosüsteemidele lubatud müratasemeid ning lähtuda sellest, et kanalisatsioon toimiks võimalikult müratult.

Juhul kui torustiku kulgeb alal/ruumis, kus temperatuur võib langeda alla 0°C, tuleb torustik isoleerida nii et torustiku külmakahjustused oleks välistatud, vajadusel tuleb kasutada iseregulleerivat elektriküttekaablit.

Torustike projekteerimisel arvestada torude soojuspaisumisega.

Hoonesisene torustik rõngasjäikusega vähemalt SN4, konstruktsiooni ja põranda alla paigalduse puhul SN8.

Hoone kanalisatsioonitorustik paigaldada lae alla, põranda peale, nähtavalt ja peidetult vastavalt san.seadmete paigutusele ja arhitektuursele lahendusele.

Hoonesisene kanalisatsioonitorustik on ette nähtud õhustada katusepinnast 0,50 m kõrgemale viidavate õhustustorudega.

Reoveeneelud tuleb ühendada kanalisatsioonitorustikuga läbi haisulukkude. Kui paigaldatakse sanitaarseade, millel puudub oma haisulukk, siis tuleb see kanaliseerida läbi teise reoveeneelu haisuluku.

Kanalisatsioonitorustiku puhastamiseks tuleb ette näha puhastuskorgid. Vastavalt nende asetusele tuleb seina ja põrandale ette näha vajalikus suuruses luugid, mis peavad vastama nõutavale tulekaitse astmele. Plasttorude läbiminekud tuletõkketarinditest varustada tuletõkkemansettide, -mähiste või spetsiaalse paisuva silikooniga.

Konkreetsed san.seadmete tüübid määratakse põhiprojektis.

Hoones kasutatavate kõikide trappide kaaned on ette nähtud roostevabast terasest.

Torude hoone konstruktsiooniosadest läbiminekud peavad olema teostatud nii (kasutades nt kaitsehülsse), et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. Nõue käib eriti hoonekonstruktsiooni niiskus- ja helitiheduse kohta.

Kanalisatsioonitorustiku läbiviigud kandvatest konstruktsioonidest teha hülsis.

Kuna hoone asub suure radoonisisaldusega alal, siis tuleb kasutusele võtta abinõud radooniohu vähendamiseks.

  - Pumpla

Pumpla vajadust ei ole.

  - Kohtpuhastid

Hoonest kanaliseeritavale reoveele ei ole ette nähtud täiendavaid puhastusseadmeid.

  - Tulekaitse

Kanalisatsioonitorustike isoleerimiseks kasutatavad materjalid ja isolatsiooni kattematerjalid peavad vastama konkreetse ruumi tulepüsivusklassile, st. need ei tohi “nõrgestada” hoone ruumide süttivtundlikkuse ja tuleleviku klassi. Kanalisatsioonitorustik isoleerida vastavalt EVS ja RYL 2002 esitatud juhistele.

Nähtavale jääv isolatsioon näha ette katta PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud torustike isolatsioon on ette nähtud fooliumkattega.

Seintes ja põrandates olevad ühendustorud isoleerida vajadusel.

Isolatsiooni katete pinnakihtide süttivus tundlikkus peab üldjuhul vastama klassile B-s1-d0, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0. Tuletõkke tarindist läbiminekul peab läbiviigu tihendama nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu leviku tõkestamise võimet, kasutades selleks vähemalt klassi A2 sertifitseeritud tihendusmaterjale.

Kanalisatsioonitorustiku kaitseks tule eest on ette nähtud kasutada järgmisi võimalusi:

- Kanalisatsioon isoleerida vastava tulepüsiva mineraalvillaga (min. tihedus 100kg/m³). Käänakud/kaared teostada kaarelementidega.

- Kanalisatsioon kaitsta struktuurselt ehk kaitsta piisavat tulekaitset andvate materjalidega või paigaldada kanalisatsioon mitte põlevasse konstruktsiooni (nt. betoon)

- Tuletõkke tsoonist läbiviigule paigaldatakse spetsiaalne tuletõkkemansett, vastavalt tootja paigaldusjuhistele.

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

- HOONE SADEMEVEEKANALISATSIOON

Sademevesi hoone katuselt on lahendatud sisemise sademeveekanalisatsiooniga.

Hoone sademevesi jaguneb süsteemideks:

•	Sademeveekanalisatsioon (K2)

Hoone katuselt juhitakse sademevesi ära sademeveelehtritega.

Hoone katuselt kanaliseeritavale sademeveele puhastusseadmeid vaja ei ole.

  - Sademeveekanalisatsiooni arvutuslik vooluhulk

Sademevee arvutustes on aluseks võetud EVS 846 .

Kinnistul on arvestatud vihma intensiivsus 97 l/s ha kohta (arvutusvihma korduvus on 3 aastat).

Sademevee arvutuslik vooluhulk:

|  | m2 | Qa l/s |
| --- | --- | --- |
| Katus (sademevee võrku) | 3400 | 32,6 |
| Katus (murule) | 1100 | 10,4 |
| Asfalteeritud ala (sademevee võrku) | 6450 | 62,0 |
| Kokku : |  | 105,0 |

  - Sademeveekanalisatsiooni eelvool

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.

Projekteeritava hoone ja ümbritsevate platside sademevee kanaliseerimisel on eelvooluks Keskkonnaprojekti (töö nr. 1813.01) rekonstrueeritav sademevetorustik. Sademeveekanalisatsiooni liitumispunkt on kaev SK-32.

Välisvõrgud lahendatakse omaette projektiga.

  - Torustikud ja materjalid

Sademevesi katuselt on ette nähtud koguda hoonesiseste torustikega. Sajuveelehtrid on ette nähtud varustada isereguleeruva küttekaabliga.

Sademevee sisekanalisatsioonitorustik, sh puhastuskolmikud/-tükid, on ette nähtud plastist survetorudest. Sademevee sisekanalisatsioonitorustik on ette nähtud plastist survetorudest PN10 (nt. Geberit keevitatavast HDPE survetorust). Püstikud ja laealused kanalisatsioonitorustikud isoleerida vastavalt vajadusele müra, tulepüsivuse ja kondensaadi vastu mineraalvillaga.

Hoone sademevee kanalisatsiooni projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb arvestada hoone konstruktsiooni ja ruumides tehnosüsteemidele lubatud müratasemeid ning lähtuda sellest, et kanalisatsioon toimiks võimalikult müratult.

Juhul kui torustik kulgeb ruumis, kus temperatuur võib langeda alla 0°C, tuleb torustik isoleerida nii et torustiku külmakahjustused oleks välistatud, vajadusel tuleb kasutada iseregulleerivat elektriküttekaablit.

Hoone sademevee kanalisatsioonitorustik paigaldada lae alla ja seinale, nähtavalt ja peidetult.

Torustike projekteerimisel arvestada torude soojuspaisumisega.

Torustiku puhastamiseks näha ette puhastuskorgid (survekindlalt suletavad), vastavalt nende asetusele tuleb seina ja põrandale ette näha vajalikus suuruses luugid, millised peavad vastama nõutavale tulekaitse astmele.

Torustiku läbiminekud tuletõkketarinditest tuleb varustada tuletõkkemansettide, -mähiste või spetsiaalse paisuva silikooniga.

Torude hoone konstruktsiooniosadest läbiminekud peavad olema teostatud nii (kasutades nt kaitsehülsse), et need ei kahjustaks läbitavaid konstruktsioone ja ei vähendaks nende tulepüsivust. Nõue käib eriti hoonekonstruktsiooni niiskus- ja helitiheduse kohta. Täidetud peab olema niiskus-ja helitiheduse nõuded.

Sademevee kanalisatsioonitorustiku läbiviigud läbi kandvate konstruktsioonide teha hülsis.

Kuna hoone asub suure radoonisisaldusega alal, siis tuleb kasutusele võtta abinõud radooniohu vähendamiseks.

  - Pumpla

Sademeveepumplaid ette nähtud ei ole.

  - Tulekaitse

Kanalisatsioonitorustike isoleerimiseks kasutatavad materjalid ja isolatsiooni kattematerjalid peavad vastama konkreetse ruumi tulepüsivusklassile, st. need ei tohi “nõrgestada” hoone ruumide süttivtundlikkuse ja tuleleviku klassi. Kanalisatsioonitorustik isoleerida vastavalt EVS ja RYL 2002 esitatud juhistele.

Nähtavale jääv isolatsioon näha ette katta PVC-katte või plekiga vastavalt sisekujunduse lahendusele, varjatud torustike isolatsioon on ette nähtud fooliumkattega.

Isolatsiooni katete pinnakihtide süttivus tundlikkus peab üldjuhul vastama klassile B-s1-d0, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0. Tuletõkke tarindist läbiminekul peab läbiviigu tihendama nii, et läbiviik ei vähendaks tarindi tule ja suitsu leviku tõkestamise võimet, kasutades selleks vähemalt klassi A2 sertifitseeritud tihendusmaterjale.

Kanalisatsioonitorustiku kaitseks tule eest on ette nähtud kasutada järgmisi võimalusi:

- Kanalisatsioon isoleerida vastava tulepüsiva mineraalvillaga (min. tihedus 100kg/m³). Käänakud/kaared teostada kaarelementidega.

- Kanalisatsioon kaitsta struktuurselt ehk kaitsta piisavat tulekaitset andvate materjalidega või paigaldada kanalisatsioon mitte põlevasse konstruktsiooni (nt. betoon)

- Tuletõkke tsoonist läbiviigule paigaldatakse spetsiaalne tuletõkkemansett, vastavalt tootja paigaldusjuhistele.

Kõik plasttorude läbiminekud tuletõkke tarinditest varustada tuletõkkemansettidega, tuletõkkemähistega või torudele kuni Ø40 mm spetsiaalse paisuva tuletõkkesilikooniga.

- HOONE DRENAAŽ

Hoonele ei ole ette nähtud drenaaži.