SELETUSKIRI

1.	ÜLDANDMED	2

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	2

1.2.	Alusdokumendid	2

1.2.1.	Lähteandmed	2

1.2.2.	Ehitusuuringud	2

1.2.3.	Normdokumendid	2

2.	OLEMASOLEV	3

3.	VÄLISÕHU ARVUTUSLIKUD PARAMEETRID	3

3.1.	Talvised arvutuslikud välisõhu parameetrid	3

3.2.	Suvised arvutuslikud välisõhu parameetrid	3

4.	SISEKLIIMA PARAMEETRID	3

4.1.	Temperatuur	3

4.2.	Niiskus	3

4.3.	Müra	3

4.4.	Õhu saastatus	4

5.	SOOJUSALLIKAS	4

5.1.	Soojuskoormused	4

5.2.	Alternatiivsete soojusallikate kasutamine	4

5.3.	Soojusallika liik	4

5.4.	Tulekaitse	4

6.	KÜTE	4

6.1.	Välispiirete soojusläbivused	4

6.2.	Üldised nõuded küttesüsteemi kvaliteedile	4

6.2.1.	Süsteemi kirjeldus	4

6.2.2.	Põhiseadmed ja materjalid	5

6.3.	Tulekaitse	5

7.	VENTILATSIOON	5

7.1.	Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus	5

7.2.	Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemide kvaliteedile	5

7.3.	Ventilatsiooni kirjeldus	6

7.4.	Põhiseadmed ja materjalid	6

7.4.1.	Ventilatsiooniagregaadid	6

7.4.2.	Õhukanalid	8

7.4.3.	Lõppelemendid	9

7.4.4.	Reguleerklapid	10

7.4.5.	Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked	10

7.4.6.	Mürasummutus	10

7.5.	Tulekaitse	10

7.5.1.	Suitsutõrje	11

8.	JAHUTUS	11

9.	ERISÜSTEEMID	11

ÜLDANDMED

Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projekti osaga on antud selgitus hoone sisekliima tagamise süsteemidele – kütte, ventilatsiooni ja gaasivarustuse kohta.

Käesolev selgitus moodustab osa tervikprojektist ja esitatakse ühtse kaustana teiste projekti osadega. Seletuskirjale on lisatud põhiseadmete tabel. Projekteerimise järgmistes staadiumides koostatakse eraldi projektid nii küttele, ventilatsioonile kui ka gaasivarustusele.

Alusdokumendid

Lähteandmed

Ehitusprojekti osa koostamisel ning projekteerimisel olid aluseks järgnevad alusdokumendid:

- Novarc Group arhitektide poolt koostatud arhitektuursed alusplaanid.

- Tellija poolt antud lähteülesanded.

- Tellijaga nõupidamiste protokollid.

- Kokkulepped tellijaga e-kirja teel.

Sisekliima kujundamise aluseks on punktis 1.5 toodud normdokumendid. Osas, kus tellija soovid ületavad standarditega esitatud nõuded, on aluseks viimased.

Ehitusuuringud

Uute süsteemide rajamiseks ei ole teostatud ehitusuuringuid.

Normdokumendid

Projekteerimise aluseks on järgmised standardid, juhendmaterjalid ja määrused:

RKAS juhend                          	Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017

EVS 932:2017			Ehitusprojekt

EVS 812-1:2017			Ehitiste tuleohutus. Osa 1: Sõnavara.

EVS 812-2:2014/AC:2018	Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.

EVS 812-3:2018 			Ehitiste tuleohutus. Osa 3: Küttesüsteemid.

EVS 842:2003			Ehitiste heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest.

EVS 844:2016    			Hoonete kütte projekteerimine.

EVS 906:2018 	Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele.

Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017

EVS-EN 15251:2007+AC:2012 Sisekeskkonna algandmed hoonete energiatõhususe projekteerimiseks ja hindamiseks, lähtudes siseõhu kvaliteedist, soojuslikust mugavusest, valgustusest ja akustikast

EVS 919:2013+A1:2014       	Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid.

EVS-EN 16798-3:2017	Hoonete energiatõhusus. Hoonete ventilatsioon. Osa 3: Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimise süsteemidele (Moodulid M5-1, M5-4)

Majandus- ja taristuministri määrus 03.06.2015 nr. 55 “Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“.

Majandus- ja taristuministri määrus 05.06.2015 nr. 58 „Hoone energiatõhususe arvutamise metoodika“

Majandus- ja taristuministri määrus 17.07.2015 nr. 97 “Nõuded ehitusprojektile“

Siseministri määrus 30.03.2017 nr. 17 “Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele”

Sotsiaalministri määrus 04.03.2002 nr. 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes  
ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”.

Tervise- ja tööministri määrus 01.02.2017 nr. 6  muudatus Sotsiaalministri määrusele 04.03.2002 nr. 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes  ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”

Tellija poolt edastatud tehnilised nõuded ruumide kütte ja ventilatsiooni  projekteerimiseks.

OLEMASOLEV

Tegemist on uusehitusega

Välisõhu arvutuslikud parameetrid

Talvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

Talvine arvutuslik välisõhu temperatuur on -21oC ja suhteline niiskus 90%.

Suvised arvutuslikud välisõhu parameetrid

Suvised arvutuslikud välisõhu parameetrid on:

- Kondensaadivabas  süsteemis +27 oC ja suhteline niiskus 60%.

- Jahutusseadme välisosa valikuks +35°C/RH40%.

SISEKLIIMA PARAMEETRID

Temperatuur

Vastavalt tellija soovile on hoones ette nähtud tootmiseks sobiva sisetemperatuuri tagamine talve- perioodil. Põhilistes siseruumides tuleb tagada talvel temperatuur  +20 kuni +22C, maksimaalselt 24°C.

Lubatud õhu liikumise kiirused on talvel 0,15 ja suvel 0,2m/s, abiruumides 0,3m/s.

Sisekliima parameetrite tagamise täpsus sõltub ruumide eripärast. Järeljahutusseadmed ja küttekehad on blokeeritud ja varustatud ruumi termostaatidega.

Arvutuslikud ruumitemperatuurid:

- kontoriruumid    		                   t=+21°C

- olmeruumid					t=+21°C

- MOC tootmisala   				t=  +5°C

- ME tootmisala  				t=+18°C

- WC-d              				t=+21°C

- tehnilised  ruumid				t=+12°C

Niiskus

Arvestades, et tegemist ei ole erinõuetega tehnoloogiaga, siis niiskust ei reguleerita.

Müra

Lubatav müratase on projekteeritud vastavalt EV sotsiaalministri määrusele nr 42 4. märtsist 2002 „ Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ ja Tellija lähteülesandele (kabinettides mitte üle 35, puhkeruumides 35, tootmisruumides ei tohi tehnosüsteemide müra ületada tootmismüra ).

Õhu saastatus

Ruumiõhu  arvutuslik süsihappegaasi sisaldus ei ületa rohkem kui 800 ppm-i võrra välisõhu süsihappegaasi sisaldust.

SOOJUSALLIKAS

Soojuskoormused

Käesolevas projekteerimise staadiumis olemasolevate lähteandmete alusel koostatud arvutuste kohaselt  hoone soojuskoormused:

- Kütteks				700 kW

- Ventilatsiooniks		109 kW

Alternatiivsete soojusallikate kasutamine

Alternatiivsed soojusallikad  puuduvad.

Soojusallika liik

Vastavalt tellija soovile on soojusallikateks gaas ja otsene elekter.

Gaasi kasutatakse kütteks ja elektrit ventilatsiooniõhu järelsoojenduseks.

Tulekaitse

Kumbki hoone pool moodustab omaette tuletõkke sektsiooni.
Kõik KVJ-süsteemide torustike tuletõkketarinditest läbiminekute avad on ette nähtud tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava ainega selleks volitatud firmade poolt. Õhukanalite ja torustike isolatsiooni katete pinnakihtide süttivustundlikkus peab üldjuhul vastama klassile  B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0. Torustike läbiviigud tuletõkke piiretest tihendatakse tuletõkke mastiksiga.

KÜTE

Välispiirete soojusläbivused

Hoone küttekoormuse arvutusel on lähtutud järgmistest välispiirete soojusjuhtivuse /-takistuse arvudest:

- Välissein	(maapealne)		U = 0,33 W/ (m2K)

- Katuslagi					U = 0,33 W/ (m2K)

- Põrand pinnasel				U = 0,24 W/ (m2K)

- Sokkel                			U = 0,40 W/ (m2K)

- Aknad					U = 1,40 W/ (m2K)

- Välisuksed				U = 2...4 W/ (m2K)

Üldised nõuded küttesüsteemi kvaliteedile

Süsteemi kirjeldus

Hoone kütmiseks kasutatakse gaasipõletitega varustatud puhureid, näiteks firmalt Robur.

Gaasikiirgurite kasutamine ei ole võimalik, kuna tootjafirma väitel ei tagataks kraana teest kõrgema paigalduse korral soojuse jõudmist viibimistsooni ja seinale paigalduse korral ruumi ühtlast kütmist.

Puhurid paigaldatakse välisseinale 3...4 m kõrgusele. Heitgaaside toru juhitakse läbi seina välja.

Selleks, et ühtlustada ruumi temperatuuri ja vältida soojuse kogunemist lae alla, paigaldatakse fermide külge ventilaatorid, mis suunavad õhu lae alt viibimistsooni.

Hoone gaasisisendile paigaldatakse kaks gaasimõõtjat eraldi kummalegi tootmishallile.

Põhiseadmed ja materjalid

Kütteelementidena kasutatakse gaasküttel puhureid, mis paigaldatakse välisseina äärde postidele. Heitgaasid juhitakse läbi seina õue. Paigaldatakse näiteks firma Robur G-seeria soojapuhurid.

Küttekehade soojusandvuse reguleerimine toimub igas ruumitermostaadi järgi, kusjuures ruum on jagatud tsoonideks, mida teenindab ühe termostaadi järgi vastav puhurite grupp.

Teraskonstruktsioonide keskkonnaklassid:

- Siseruumides paiknevad konstruktsioonid C1

- Märgades siseruumides paiknevad konstruktsioonid (reeglina ruumid, milles on trapp) C2

- Kuumköökide ruumis paiknevad konstruktsioonid C3

- Jäätmehoidlate ruumis paiknevad konstruktsioonid C3

- Soojustuskihis paiknevad elemendid C3

- Välistingimustes paiknevad konstruktsioonid C3

Teraskonstruktsioonide vastavus keskkonnaklassile tagatakse konstruktsioonide kuumtsinkimise või värvimisega.

Tulekaitse

Tuletõkke tarindist läbi minevad torud vahelagedes ja seintes tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava materjaliga. Terastorude läbiminekud tihendada materjaliga, mis ei nõrgesta piirete tulepüsivust, näiteks GPG tuletihedusseguga. Kõik läbiviigu tihendamise materjalid peavad omama CE märgist.

VENTILATSIOON

Arvutuslikud õhuvooluhulgad ja ruumide õhuvahetus

Hoone varustatakse mehaanilise sissepuhke-väljatõmbe ventilatsiooniga.

Ruumide  õhuvahetus on leitud vastavalt projekteerimise lähteülesandele, normidele ja projekti tehnoloogilises osas esitatud nõudmistele. Samuti on õhuvahetuse määramisel kasutatud vastavaid juhendmaterjale.

Põhiliste ruumide õhuvahetused:

- kontorid                    		         2 l/sm²

- puhkeruumid					5 l/sm²

- ME tootmisala			        	1 l/sm²

- MOC tootmisala				4 l/sm²

- abiruumides		 			1 l/sm²

- WC-de väljatõmme 	 			20 l/s koht

- Elektriruumid                                       vastavalt soojuseraldustele

Üldised nõuded ventilatsioonisüsteemide kvaliteedile

Ventilatsiooniagregaatide SFP ei tohi ületada ventilatsiooniseadmete koondtabelis toodud väärtusi.

Süsteemide kavandamisel on lähtutud, et seadmed omavad EUROVENT sertifikaati, on varustatud EC või PM mootoritega.

Ventilatsiooni kirjeldus

Ventileeritavad ruumid on jagatud neid teenindavate ventilatsioonisüsteemide vahel vastavalt ruumide otstarbele, töörežiimile, asukohale.

Täpsemalt vaata ventilatsiooni süsteeme tabelist   ”Ventilatsiooniseadmete koondtabel”.

Kõik ventilatsioonisüsteemid kasutavad sissepuhkeks  töödeldud välisõhku.Heitõhk eemaldatakse tootmishallide lae alt. Sissepuhkeõhk suunatakse töötsooni. Õhujaotus täpsustub koos täpse tehnoloogilise plaaniga.

Põhiseadmed ja materjalid

Ventilatsioonisüsteemide põhiseadmete arvutuslik eluiga on 20 aastat. Arvestades hoone otstarvet, puudub vajadus spetsiaalsete õhukaitsemeetmete rakendamiseks.

- Teraskonstruktsioonide keskkonnaklassid:

- Siseruumides paiknevad konstruktsioonid C1

- Märgades siseruumides paiknevad konstruktsioonid (reeglina ruumid, milles on trapp) C2

- Kuumköökide ruumis paiknevad konstruktsioonid C3

- Jäätmehoidlate ruumis paiknevad konstruktsioonid C3

- Soojustuskihis paiknevad elemendid C3

- Välistingimustes paiknevad konstruktsioonid C3

- Teraskonstruktsioonide vastavus keskkonnaklassile tagatakse konstruktsioonide kuumtsinkimise või värvimisega.

Ventilatsiooniagregaadid

Sissepuhke-väljatõmbe seadmed on isoleeritud kestas komplektsed agregaadid.

Kõik ventilatsiooniagregaadid on varustatud õhuvõtu ja heitõhu klappidega. Sissepuhe on varustatud nii eelfiltritega klassist G4 kui ka põhifiltritega F7. Filtrid väljatõmbe õhul on reeglina klassist M5.

Kõik sissepuhke-väljatõmbesüsteemid on varustatud soojustagastitega. Tootmisruumides kasutatakse hügroskoopseid rootortagasteid, millede temperatuuritegur ületab 70%.

Olmeruumide ventilatsiooniagregaadid on varustatud vastuvoolsete plaattagastitega.

Kõik ventilatsioonisüsteemid varustatakse automaatikaga ning kontrollmõõteriistadega. Automaatika lahendus antakse vastavas projekti osas.

Õhu järelsoojenduseks rootorsoojustagastiga  seadmetes kasutatakse kalorifeere, mille energiakandjaks on  elekter.

Väikese võimsusega ventilaatorid on varustatud EC-mootoritega, suure võimsusega agregaadid PM-mootoritega, mis võimaldab hõlpsamat seadistamist ja filtrite rõhulangu muutuse kompenseerimist.

Kõik ventilatsiooni agregaadid on isoleeritud kestas. Isolatsiooni paksus 50mm. Agregaadid paiknevad alusraamil.

Üldised nõuded ventilatsiooniagregaatidele

Ventilatsiooniseadmetena tuleb kasutada kompleksseid ventilatsiooniseadmeid, mis on valmistatud vastavalt kehtivatele standarditele, on testitud vähemalt vastavalt standarditele EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused” ja EVS-EN 13053 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Seadmed, komponendid ja sektsioonid ning omadused” ning nende kohta peab olema piisav tehniline dokumentatsioon. Seadmed peavad omama kehtivat EUROVENT või analoogset sertifikaati. Ventilatsiooniseadmed koosnevad isoleeritud kestast, sissepuhke- ja väljatõmbeventilaatoritest, soojenduskalorifeerist,  hooldussektsioonidest, soojustagastist, sissepuhke- ja väljatõmbeõhu filtritest, vedrutagastusega ajamiga soojustatud klappidest ja juhtimisautomaatikast. Juhtimisautomaatika tarnitakse ventilatsiooniseadmest eraldi. Ventilatsiooniseadmed peavad olema kokku pandud nii, et need vastavad 98/37/EC nõuetele ning omavad CE tähistust.

Ventilatsiooniagregaadi kest ja alusraam

Ventilatsiooniseadme kest peab vastama vähemalt klassile D2, et seade ei deformeeruks ka ventilaatori töötades suletud klappide (k.a tuleklapid) korral. Kesta tihedus peab vastama vähemalt klassile L2, soojajuhtivus klassile T3 ja külmasildade näitaja klassile TB3 (vastavalt standardile EVS-EN 1886 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsiooni keskseadmed. Mehaanilised omadused”). Ventilatsiooniseadme kest ei tohi tulekahju ajal eritada mürgiseid gaase ega ka põlevaid tilku, kõik uksed peavad olema varustatud hingedega ja link käepidemetega. Ventilatsiooniagregaat paigaldatakse korrosioonikindlale (näiteks kuumtsingitud) profiilsest metallist alusraamile, mis on varustatud reguleeritavate jalgadega. Jalgade alla paigaldatakse mürasummutavad kummipadjad. Alusraami kõrgus peab olema vähemalt 150 mm ning vertikaalsuunas reguleerimise võimalus vähemalt 80 mm. Ventilatsiooniagregaat ühendatakse alusraamiga poltühendustega.

Ventilaatorid

Ventilaatoritena peab kasutama otse võllil olevaid tsentrifugaal-, radiaal- või aksiaaltsentrifugaalventilaatoreid. Ventilaatorid tuleb ühendada seadme korpusega vibratsioonitõkestuspukside kaudu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata masinate isoleerimisele hoone konstruktsioonidest. Ventilaatori käitamiseks tuleb alati valida EC või PM mootor. Ventilaatorid peavad vastama standardile EVS-EN 12101-3.

Kalorifeerid

Kuna hoones puudub katlamaja, kasutatakse soojenduskalorifeerina elektrikalorifeere. Kalorifeeri soojusväljastusstjuhib vastav automaatika. Kalorifeerid varustatakse ülekuumenemiskaitsega.

Filtrid

Ventilatsiooniseadme mustumise vastu tuleb kasutada kottfiltreid. Kottfiltrid peavad olema metallraamis ja peavad olema testitud vastavalt EVS-EN 779 standardi järgi ja omama EUROVENT, VTT või analoogset sertifikaati. Sissepuhkeõhu filtri klass on F7, vajadusel kasutatakse G4 eelfiltrit, väljatõmbel kasutada vähemalt M5 klassi filtrit. Kõik filtrisektsioonid tuleb varustada filtri rõhukadu näitavate manomeetritega. Töövõtja peab ventilatsioonitööde lõpetamisel Tellijale üle andma ühe komplekti puhtaid filtreid.

Soojustagasti

Tootmisruumide ventilatsiooniseadmetes tuleb kasutada niiskustagastust võimaldavat hügroskoopset rootortagastit. või vahesoojuskandjaga soojustagastit. Soojustagastite temperatuurikasutegur võrdse sissepuhke- ja väljatõmbeõhu hulga korral:

- vastuvoolu plaatsoojustagasti - vähemalt 80%

- rootorsoojustagasti - vähemalt 70%.

Plaatsoojustagastid peavad sulatamise ja suvise öise jahutamise eesmärgil olema koos mootorajamiga möödaviiguklappidega. Soojustagasti jäätumise vältimise tõttu lisanduv küttevõimsuse ja -energia vajadus võetakse küttesüsteemi arvutuses arvesse. Antud kasutegurid on talviste olude arvestusega, et õhuniiskus siseruumides on Rh=20% ja välisõhuniiskus Rh=90%, siseõhutemperatuur +21°C. Soojustagastist väljuv temperatuur ja kalorifeeri sisenev temperatuur peavad olema piisava reserviga. Kalorifeeri sisenev arvutuslik õhutemperatuur peab olema vähemalt 3°C madalam soojustagastist väljuvast arvutuslikust temperatuurist (ingl.keeles Overlap). Kõik soojustagastid tuleb varustada rõhukadu näitavate manomeetritega. Rootorsoojustagastil peab olema pöörlemist kontrolliv andur, mis rihma katkemisel annab häire hooneautomaatikasse.

Klapid

Ventilatsiooniseadme värskeõhu- ja väljaviskeklapid peavad olema varustatud vedrutagastusega ajamiga ja asendikontaktiga. Need tuleb paigaldada välispiirde ja seadme vahele nii, et seadme mittetöötamisel oleks välditud külma välisõhu tungimine seadmesse. Klapi soojajuhtivustegur ≥ 4 W/m²K ja tiheduse klass ≥ 3 (vastavalt standardile EVS-EN 1751 „Hoonete ventilatsioon. Lõppelemendid. Klappide ja ventiilide aerodünaamiline katsetamine”).

Väljatõmbeventilaatorid

Elektriruumide ülekuumenemise vältimiseks kasutakse kandilisi kanaliventilaatoreid. Kompensatsiooniõhk siseneb restide kaudu välisseinas.

Õhukanalid

Õhukanalid valmistatakse tsingitud plekist. Kasutatavate torude materjali valik, ehitus ja seinapaksused peavad vastama EVS 812-2 „Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid.” nõuetele. Painduvate ventilatsioonitorude kasutamine on lubatud vaid erandkorras, seda eelnevalt Tellijaga kirjalikult kooskõlastades.

Ventilatsioonisüsteemid varustatakse puhastusluukidega vastavalt nõuetele ja selliselt, et süsteem oleks kogu ulatuses puhastatav. Puhastusluukide konstruktsioon peab olema selline, mis väldib saaste kogunemist luugi ja kanali vahelistesse pragudesse.

Puhastusluugid tuleb paigaldada nii sissepuhke- kui ka väljatõmbetorustikele:

- sisemise sulavkaitsmega tuletõkestite juurde

- armatuuri ja seadmete juurde juhul, kui armatuur või seade ei ole kergelt eemaldatav või selle konstruktsioon ei võimalda torustiku puhastamist läbi selle

- üle 45° põlvede juurde

- püstikute ülemistesse ja alumistesse otstesse

- õhujaotuskambritele

- väljatõmbetorustikul sirgetele torulõikudele, kui puhastusluukide või muude puhastamist võimaldavate seadmete vahekaugus on üle 15 m. Vahekaugus võib olla pikem, kui vahepeal puuduvad puhastamist takistavad asjaolud. Sissepuhketorustikel võib puhastusluukide vaheline kaugus olla kuni 15 m.

Ventilatsioonitorustiku kinnitused tuleb teha vastavalt EVS-EN 12236 „Hoonete ventilatsioon. Ventilatsioonikanalite riputid ja toed. Nõuded tugevusele.” ja LVI 12-10370 Soome juhendmaterjal 2004 „Torustike ja kanalite kinnitamine” nõuetele. Kinnituste dimensioneerimisel tuleb lisaks torustiku kaalule arvesse võtta ka muud koormused nagu torustiku või konstruktsioonide vibratsioon ning torustiku puhastamisest tulenev koormus. Suuremõõtmeliste torustike ja kambrite puhul lisandub ka seal puhastustöid teostava inimese kaal. Ventilatsioonitorustiku kinnituste tulepüsivusaeg peab olema vähemalt sama pikk kui on torustiku tulepüsivusaeg.

Ventilatsioonisüsteemide tiheduse nõuded Ventilatsioonitorustiku tihedusklass peab olema vähemalt B (D2 p. 3.7.) . Kui paigalduse käigus esineb tehnilisi puudujääke, peab läbi viima ventilatsioonikanalite survekatsetused vastavalt standardile SFS 4699 „Ilmastointi. Ilmastointilaitosten tiiviysvaatimukset.” Õhukanalite tihedus määratakse rõhukatsega, kus mõõdetakse lekkeõhu hulka kanalite välispinna ruutmeetri kohta. Kui ventilatsioonisüsteem on koostatud tootesertifikaadiga kanaliosadest, võib tihedust kontrollida pisteliselt. Pistelise kontrolli ulatus on 20% väljaspool ventilatsiooniseadme ruumi olevate peakanalite pindalast. Kui õhukanalite hulgas on tootesertifikaadita detaile, suurendatakse valikkatse ulatust nende pindala võrra. Kui selliseid osi on üle 25% õhukanalite kogupinnast, tuleb mõõta kogu kanalitesüsteemi tihedust. Juhul, kui õhukanalid on täies ulatuses valmistatud C-tihedusklassile vastavatest kontrollitud kvaliteediga ja katsetatud osadest, võib üht ruumi või ruumigruppi teenindava ventilatsioonisüsteemi tiheduskatse asendada paigaldusülevaatusega.

Õhukanalid peavad omavad CE märgistvastavalt standardile EN 12101-7.

Lõppelemendid

Lõpuelemendid tuleb valida ja paigutada nii, et kogu viibimistsooni ulatuses on tagatud efektiivne ja nõuetekohane õhuvahetus, õhu liikumisest läbi lõpuelemendi ei teki lubatust suuremat müra, lõpuelemendid summutavad piisavalt ventilatsioonitorustikust levivat müra ja omavad piisavat reguleerimisvõimet. Lõpuelemendid peavad olema testitud ja valmistatud mittepõlevatest materjalidest. Asendades projektis kajastuvaid lõpuelemente peab saama kontrollida uue lõpuelemendi õhujuga ja teisi parameetreid vastava simulatsiooniprogrammi või valiku diagrammiga.

Ruumides, kus on ainult väljatõmme (WC, koristajaruum, pesuruum) tuleb tagada siirdõhu liikumine läbi uste. Selleks tuleb paigaldada siirdeõhurestid või jätta ukse alla pilu kõrgusega ~25-30 mm, mis võimaldaks hääletut siirdeõhu liikumist.

Siirdeõhuresti suurused ustes vastavalt resti läbiva õhuvooluhulgale:

õhuhulk l/s:	     siirdeõhu rest:

25		300x100

35		300x150

Ventilatsioonitorustiku isoleerimine peab tagama, et soojuskaod ei ole optimaalsetest suuremad. Vältima peab niiskuse kondenseerumist ventilatsiooni kanali pinnal ning tagada tuleb tuleohutus. Nähtavates kohtades tuleb isolatsiooniks kasutada fooliumkattega mineraalvilltooteid. Isoleerimine peab vastama Soome LVI 50-10344, LVI 50-10345 või EVS 860 nõuetele.

Isolatsioon teostatakse fooliumkattega mineraalvillaga. Tehnilistes ruumides kuni 2m kõrguseni olevatel õhukanalitel on vajalik mehaaniline kaitse. Kui kattepleki läbimõõt/küljepikkus on D <500mm on kattepleki paksus 0,5mm ja kui katte läbimõõt D≥500mm, peab kattepleki paksus olema 0,7mm. Tsingi paksus kattplekil peab olema vähemalt 275g/m². Katteplekkide ühendused peavad olema needitud vähemalt 7tk/jm. Arhitektuursetest nõuetest tulenevalt võivad katteplekid olla värvilised, sellisel juhul tuleb eelistada PVC-ga kaetud tsingitud terasplekke.

Tuletõkkeisolatsiooni paksuse valikul tuleb lähtuda kehtivatest nõuetest. Kohtades, kus ühe suitsutsooni kanalid läbivad teist suitsu- või tuletõkke tsooni, peavad õhukanalid olema tulepüsivalt isoleeritud.

Külma õhku transportivad õhukanalid isoleeritakse soojusisolatsiooniga selliselt, et oleks välditud kondensaadi teke. Vent.kambritesse paigaldatavad õhukanalid tuleb isoleerida alumiiniumfooliumiga kaetud soojusisolatsiooniga, näit. min.villaga. Kõrguseni kuni 2 m vent. kambri põrandast, tuleb õhukanalid katta terasplekiga. Mittenähtavas asukohas paiknevate õhukanalite isolatsiooni (min.vill) katteks on samuti alumiiniumfoolium.

Reguleerklapid

Kõik põhilised hargnemised varustatakse reguleerklappidega. Samuti paigaldatakse reguleerklapid kõikide õhujaotajate ette, mille konstruktsioonis puudub reguleeriv element või ei ole selle reguleerimisvõime piisav.

Kasutada tuleb ainult testitud (reguleerimis- ja mürakarakteristikutega) IRIS- tüüpi reguleerklappe, mis on varustatud mõõtotsikutega ja mille paigaldus peab võimaldama sealt õhuhulga mõõtmise. Ümarad reguleerklapid tuleb valida sellised, mis ei ole ventilatsiooni kanalite puhastamisel takistuseks. Kandiliste õhukanalite puhul tuleb kasutada restklappe. Kanalites ristlõike pindalaga üle 0,1 m2 , kasutatakse mitmelabalisi restklappe.

Õhuhaarded ja heitõhu väljavisked

Ventilatsiooniagregaadid paiknevad tootmisruumides. Õhuhaarded on ette nähtud õhuvõtu kambri kaudu hoone välisseinast. Heitõhk juhitakse välja hoone katusele, mis lõpevad heitõhuotsikuga.

Õhuvõtukambri põrand ja seinte alaosa tuleb teha veetihedaks hüdroisolatsiooniga, mille ülespööre seinale peab olema vähemalt 200 mm. Õhuvõtukambrisse tuleb paigaldada tehases valmistatud kuivtrapp, haisulukk peab paiknema kergesti hooldatavas kohas ning soojas ruumis. Kanalisatsioon tuleb rajada nii, et hoolimata kambris valitsevast alarõhust ei pääseks kanalisatsioonist tulev lõhn õhuvõtukambrisse. Õhuvõtukambri hooldamiseks tuleb paigaldada hooldusuks, minimaalsete läbipää- suava mõõtudega 0,6x1,2m. Uks peab olema metallist U≤1,4 W/(m²K), hingedel avanev, lukuga, soojustatud, ilmastikukindel (tsingitud või pulbervärvitud) ja tihendiga. Ust peab saama seestpoolt avada tööriistu kasutamata. Õhuvõtukambri laius peab olema vähemalt 800mm ja seespoolsel viimistlusel tuleb välistada mistahes kips- ja puittoodete kasutamine.

Kõik õhuvõtukambrid peavad olema käidavad ning põrandad taluma koormust 300kg/m². Kambrid varustatakse valgustusega. Keskmine valgustatus peab olema 50lx. Õhuvõtukambri piirdekonstruktsioon peab välistama kondensaadi ja hallituse tekke ning garanteerima, et kogunev niiskus pääseb konstruktsioonist välja. Õhuvõtukambri piirete (sein, lagi ja põrand) soojusjuhtivus U≤0,28 W/(m²K). Külmasillad tuleb välistada. Õhuvõtukambrite konstruktsiooni eesmärgiks on välistada lume ning vee sattumise ventilatsiooniagregaadi filtritesse. Õhu kiirus õhuvõtukambri ristlõikes ei tohi ületada 1 m/s.

Ilma erisüsteemita ei tohi õhu kiirus (õhuvool jagatud resti vaba pindalaga) restis olla suurem kui 1,5 m/s. Välisõhurestid peavad olema tehtud tsingitud terasplekist ja kuumvärvitud. Resti ehitus peab normaaltingimustes takistama vee ja lume läbipääsu. Vastavalt Eurovent 2/5 tingimustele peab vihmatakistus olema vähemalt 98%. Resti tagaküljel peab olema ilmastikukindel kaitsevõrk, mille silma suurus on ligikaudu 10 mm.

Heitõhu otsikud ja õhuvõtu restid valitakse kooskõlastatult arhitektiga. Õhuvõtu restid tuleb tellida värvituna kooskõlastatud tooni.

Mürasummutus

Olmeruume teenindavad ventilatsioonisüsteemid varustatakse mürasummutitega. Summutajad paigaldatakse õhukanalitele. Töövõtja peab hoolitsema selle eest, et tema poolt valitud seadmete ja lahendustega ei ületataks lubatavat mürataset. Mürasummutid peavad olema testitud ja omama mürasummutuskarakteristikuid oktaavribade kaupa. Mürasummutid peavad olema valmistatud mittepõlevatest materjalidest.

Tulekaitse

Õhukanalitele paigaldatakse nende läbiminekul tuletõkke tarinditest tuldtõkestavad klapid. Kasutatakse EI-klassi tuletõkkeklappe vastavalt standardile EN 15 650. Kanalitele läbimõõduga 125 mm ja väiksemad paigaldatakse E-klassi tuletõkkeklapid. Teisi tuletõkke sektsioone läbivad transiitkanalid isoleeritakse tulepüsivalt.

Kõik KVJ-süsteemide torustike tuletõkketarinditest läbiminekute avad on ette nähtud tihendada sertifitseeritud tuldtõkestava ainega selleks volitatud firmade poolt. Õhukanalite ja torustike isolatsiooni katete pinnakihtide süttivustundlikkus peab üldjuhul vastama klassile C-s2-d1, tehnoruumides, koridorides B-s1,d0 ja evakuatsioonitrepikodades A2-s1,d0.

Suitsutõrje

Hoone suitsueemalduse süsteemide kavandamise üldpõhimõtted on kooskõlastatud Põhja-Eesti Päästekeskuse (PEPK) juhtivspetsialistidega. Hoones on  loomulik suitsueemaldus.

JAHUTUS

Hoonesse jahutust ei kavandata.

ERISÜSTEEMID

Hoonesse erisüsteeme ei kavandata

Koostas:   Peeter Parre