| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

SELETUSKIRI

SISUKORD

1.	ELEKTRIPAIGALDIS	3

1.1.	PROJEKTI ÜLDANDMED	3

1.2.	Projekteerimistöö piiritlus	3

1.3.	Ehitise asukoha andmed	3

1.3.2.	Alusdokumendid	3

1.3.2.1.	Lähteandmed	3

1.3.3.1.	Normdokumendid	4

1.4.	Tehnosüsteemide eluiga ja materjalide kvaliteedinõuded	5

2.	ELEKTRIVARUSTUS	6

2.1.	ELEKTRIVARUSTUSE ÜLDANDMED	6

2.1.1.	Olemasolev	6

2.1.2.	Liitumispunkti kirjeldus ja põhiparameetrid	6

2.1.3.	Elektrivõrgu haldaja ja tarbija kohustused	6

2.2.	TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK	7

2.2.1.	Alajaamad	7

2.2.2.	Keskpinge (> 1000V) kaabelliinid	7

2.2.3.	Madalpinge (≤ 1000V) kaabelliinid	7

2.2.4.	Kaabelliinide trassid	7

2.2.5.	Kaabelliinide trasside taastamine	8

2.3.	VÄLISVALGUSTUS	8

2.3.1.	Üldiseloomustus	8

2.3.2.	Välisvalgustite tüübid	8

2.3.3.	Välisvalgustuse elektrivarustus ja juhtimine	9

2.3.4.	Valgustusklassi valik, valgusarvutus	9

2.3.5.	Valgustid ja paigutus	9

2.3.6.	Kaabelliinid	9

2.3.7.	Kaabelliinide trasside taastamine	10

2.3.8.	Elektrilöögivastane kaitse ja maandamine	10

2.4.	NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK JA SIDEVARUSTUS	10

2.4.1.	OLEMASOLEV	10

2.4.2.	Liitumispunkti kirjeldus ja põhiparameetrid	10

2.4.3.	Sidevõrgu haldaja ja tarbija kohustused	10

2.4.4.	Kaablikanalisatsioon	10

2.4.5.	Side kaabelliinid	10

2.4.6.	Teised nõrkvoolu kaabelliinid	11

2.4.7.	Kanalisatsiooni ja kaabelliinide trasside taastamine	11

2.5.	HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS	11

2.5.1.	Madalpinge (<=1000V) peajaotussüsteemid	11

2.5.2.	Elektri arvestussüsteem	13

2.5.3.	Varutoite süsteem	13

2.5.4.	Generaatorseade	13

2.5.5.	UPS-jaotussüsteem	13

2.5.6.	Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud süsteemid	13

2.6.	Maandused ja potentsiaaliühtlustused ning elektrilöögivastane kaitse	14

2.6.3.	Kaabliteed	15

2.6.3.1.	Kaablid	15

2.6.4.	Jõuseadmete elektrivarustus	17

2.6.4.1.	KVVKJ seadmete elektrivarustus (Küte, vesi, vent, jahutus)	17

2.6.4.2.	Köögiseadmete elektrivarustus	18

2.6.4.3.	Telfrite elektrivarustus	18

2.6.5.	Elektritoite ühendussüsteemid	18

2.6.5.1.	Pistikupesad ja lülitid	18

2.6.5.2.	Pistikupesad	18

2.6.5.2.1.	Lülitid	19

2.6.5.3.	Lattliinid	19

2.6.6.	Valgustussüsteemid	19

2.6.6.1.	Üldvalgustus	19

2.6.6.2.	Evakuatsioonivalgustus	20

2.6.7.	Küttesüsteemid ja –seadmed	22

2.6.7.1.	Elekterküttesüsteem	22

2.6.7.2.	Sulatussüsteemid	22

2.6.7.3.	Erisüsteemid	23

2.6.8.	Tuleohutussüsteemid	23

2.6.8.1.	Piksekaitse	23

2.6.8.2.	Tuleohutusega seotud toite- ja juhtimissüsteemid	23

2.6.8.3.	Tulekaitse	23

2.7.	HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS	24

2.7.1.	Üldandmed	24

2.7.3.	Sidevarustuse tüüp ja läbilaskevõime	25

2.7.4.	Sidevarustuse üldnõuded	25

2.7.5.	Kaabliteed	26

2.7.6.	Kaablid	26

2.7.7.	Andmeside- ja telefonivõrk	26

2.7.8.	Tulekahjusignalisatsioon	27

2.7.9.	Valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteem	28

2.7.13.	Videovalve	30

2.8.	Hooneautomaatika	32

## ELEKTRIPAIGALDIS

PROJEKTI ÜLDANDMED

Projekteerimistöö piiritlus

Käesolev projekt käsitleb BLRT tootmishoone (edaspidi „hoone“) ja hoone esise platsi elektripaigaldise projekteerimist eelprojekti mahus, mis on aluseks ehitusloa taotlemiseks ja põhiprojekti koostamiseks.

Projekti koostamisel on lähtutud standardist EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“.

Ehitise asukoha andmed

| Aadress: | Kopli tn 103, Tallinn Komplekshoone unikaalaadressid Kopli 103/93 (Marketex OC); Kopli 103/94 (Masinaehitus OÜ); Kopli 103/95 (alajaam) |
| --- | --- |
| Katastriüksuse tunnus: | 78408:808:0260 |
| Kinnistu sihtotstarve: | Tootmismaa 100% |
| Kinnistu pindala: | 582000 m² |
| Projekti Tellija: | BLRT Grupp Aktsiaselts Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38, 11712Tallinn Reg. 10068499 Esindaja: Anatoli Onolov, juhatuse liige |

#### Ehitise lühikirjeldus

Käesoleva projektiga lahendatakse Kopli tn 103 kinnistule ühe korruseline viilhall-tüüpi tootmishoone ja selle esine plats.

### Alusdokumendid

### Lähteandmed

Projekteerimise peamisteks alusteks on asendiplaan, arhitektuursed alused ja tellija poolne lähteülesanne.

- Hoone arhitektuurne projekt, Novarc Group AS, töö nr 1440;

- Lähteülesanded elektripaigaldise projekteerimiseks hoone tehnosüsteemide projekteerijatelt (KVJ ja VK), IB Aksiaal OÜ ja NOVARC GROUP AS töö nr 1440;

- Tellija soovid ja ettepanekud;

- Projekteerimise koosolekute protokollid;

#### Ehitusuuringud

Kõnesoleva projektlahendusega seonduvalt on teostatud järgnevad uuringud:

- Topo-geodeetilised uurimistööde aruanne, teostaja Geodeesia 24 OÜ, töö nr 2438-18, 10.2018.

### Normdokumendid

Elektripaigaldis on projekteeritud ja tuleb ehitada lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonna standarditest ja juhendmaterjalidest (EVS). Juhul, kui puudub mõnda eriosa käsitlev Eesti norm, standard, või määrus, tuleb lähtuda rahvusvahelistest (IEC, EN) või Soome (SFS) normidest ning standartidest.

Projekteerimisel kasutatud olulisemate õigusaktide loetelu:

- Ehitusseadustik RT I 05.03.2015 ja sellega seonduvad õigusaktid;

- Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus RT I 23.03.2015;

- Seadme ohutuse seadus RT I 23.03.2015;

- Toote nõuetele vastavuse seadus RT I, 21.06.2017;

- Tuleohutuse seadus RT I 2010;

- Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“;

- Majandus- ja taristuministri määrus nr 55 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded“;

- Sotsiaalministri määrus nr. 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nõuete loetelu:

- Eesti standard EVS 932:2017 "Ehitusprojekt";

- EVS 843:2016 Linnatänavad;

- EVS-EN 61140:2016 Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele;

- EVS-HD 60364; EVS-IEC 60364 Ehitiste elektripaigaldised; Madalpingelised elektripaigaldised;

- EVS-EN 60529 „Ümbristega tagatavad kaitseastmed (IP-kood)“;

- EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“

- EVS-EN 12464-2:2014 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad“

- EVS-EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“;

- EVS-EN 50172:2005 „Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid“;

- EVS-EN 60439 „Madalpingelised aparaadikoosted“;

- EVS-EN 60909 “Short-circuit currents in three phase a.c systems”;

- EVS-EN 12101 “Suitsu ja kuumusekontrollsüsteemid”;

- EVS 919:2013 “ Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“;

- EVS 812-2:2014 “Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus“;

- EVS 812-7:2018 “Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatavad tuleohutusnõuded“;

- EVS-EN 62305 „Piksekaitse“

- Standard EE10421629-JV ST 5-6:2001  0.4...20kV Võrgustandard. Osa 6: 0,4 kV kaabelliinid;

- Elioni nõuded liinirajatistele: „Tüüpsituatsioonid kaevetöödel ja võimalikud kaitsemeetodid liinirajatiste säilitamiseks“ (kehtiv alates 01.05.2013);

- EVS-EN 50110-1:2013 Elektripaigaldise käit.

- EVS 885:2005 Ehituskulude liigitamine;

- Kvaliteedinõuete osas tuleb järgida RYL (Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 II osa) ning RT kartoteegi normatiive, juhiseid ja tootekartoteeke või muid samaväärseid kvaliteedinõudeid sätestavate dokumentide nõudeid;

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

### Tehnosüsteemide eluiga ja materjalide kvaliteedinõuded

Kõik paigaldatavad tehnosüsteemid ja hoonetes kasutatavad materjalid ning ehitustooted peavad olema uued, kvaliteetsed ja ekspluatatsioonis pikaealised.

Kõigi kavandatavate tehnosüsteemide eluiga peab olema vähemalt nii pikk kui seda kehtestavad üldtunnustatud ehitusreeglid ehk hea ehitustava. Hoonesse kavandatavate mittevahetatavate süsteemide eluiga peab olema 50 aastat, kaabelliinidel 20 aastat ning elektriajamitel, reguleerimis- ja mõõteseadmetel 10 aastat. Tehnosüsteemi eluiga tagada vastupidavate materjalide valikuga, kvaliteetse ehitustöö  ning korraliste hooldustöödega ekspluatatsioonis.

Kõik materjalid ja seadmed peavad olema varustatud kohalike ametkondade poolt nõutud kõigi vajalikke sertifikaatitega ja materjalide passidega. Materjalid peavad vastama dokumentides neile esitatud kvaliteedinõuetele. Kasutatavatel materjalidel, nende pakenditel või saatedokumentides peab olema märge, mille põhjal materjali kvaliteet on  kontrollitav (vastavussertifikaat, toimivusdeklatratsioon) või tuleb need andmed esitada muul viisil (nt erilahendusega toote vastavuse tõendamine selleks volitatud sertifitseerimisasutuse eskperthinnanguga). Kõik elektriseadmed peavad olema raadiohäirete vabad ja omama CE märgistust.

Valmis ehituse välimust mõjutavad materjalid ning nende värvid ja pinnatöötlused esitada nende omaduste kooskõlastamiseks, kui nende kohta ei ole projektis eri märkusi.

Nõuded terasdetailide keskkonnaklassile:.

- Välisõhus C4*

- Välispiirete sees ja märjad ruumid C3*

- Niisked ruumid C2*

- Kuivad ruumid C1*

*Korrosioonitõrje pinnaviimistluse eluiga peab olema H (s.o. 15 aastat).

## ELEKTRIVARUSTUS

### ELEKTRIVARUSTUSE ÜLDANDMED

Olemasolev

Projekteeritav hoone on uusehitis. Kinnistul paiknevad mitmed elektri- ja sidetrassid. Ehitusalasse jäävad trassid on projektiga ettenähtud kaitsta raudbetoonplaatidega. Ehitustööde käigus tagada olemasolevate keskpinge, madalpinge ning sidetrasside säilimine ja funktsionaalsus. Kus on võimalik, paigaldatakse olemasolevate kaablite jaoks reservtorud.

Kinnistul paiknevad mitmed alajaamad. Olemasolev AJ4 (Kopli 103/35 hoone kõrval) viiakse tööst välja ja alajaama kaablid ühendatakse ümber.

Liitumispunkti kirjeldus ja põhiparameetrid

Hoone elektrivarustus on ette nähtud madalpingel BLRT kinnistul asuvast tarbija alajaamast nr 14. AJ14 madalpingejaotlasse ette näha hoone tarbeks kaks 3x2000A peakaitset ja peakaitsmed 2-tariifse arvestussüsteemiga. Madalpingejaotlast elektripaigaldise peakilpidesse ehitatavad elektriliinid kuuluvad käesoleva projekti mahtu.

Liitumispunkt:			Tarbija alajaamas hoone toitekaabli kingadel.

Elektripaigaldise liik			II

Hoone toitepoolne juhistiku süsteem:	TN-C

Juhistiku süsteem hoones:		TN-S

Pingesüsteem			3 x 230/400V, 50Hz

Peakaitsme suurus :			2x (3 x2000 A) ehk ca 2x 1300kW

Hoone tulepüsivusklass:			TP2

Hoone kasutusviis:			VI – tööstushoone

Hoone kõrgus:			ca 27 m

Elektrivõrgu haldaja ja tarbija kohustused

Kopli 103 kinnistul asuv elektrijaotusvõrk kuulud tarbijale (BLRT). Elektrienergia saamiseks teiste võrguvaldajate poole pöörduma ei pea.

TUGEVVOOLU VÄLISVÕRK

Alajaamad

Olemasolev AJ4 (Kopli 103/35 hoone kõrval) viiakse tööst välja ja alajaama sisenevad keskpinge kaablid 6kV pikendatakse projekteeritavasse alajaama AJ14, mis hakkab paiknema projekteeritud hoone kõrval. Alajaama 4 sisenevad keskpingekaablid on ühenduses alajaamadega AJ35/6 ja AJ20. Madalpingekaablid mis on ühendatud tööst välja viidavasse AJ4 ühendatakse muhviga omavahel kokku.

Rajatavasse alajaama AJ14 projekteeritakse 2 kuivtrafot võimsusega 1000kvA. Madalpingejaotla saab olema kahe sektsiooniline 2000A.

Keskpinge (> 1000V) kaabelliinid

Käesolevas projektis käsitletakse olemasolevaid keskpingekaableid, mis sisenevad olemasolevasse alajaama 4 (AJ4). Põhja poolt AJ4 sisenev kaabel tuleb alajaamast 35/6 (fiider 7) ja lõuna poolt sisenev kaabel alajaamast 20 (fiider 1) . Keskpingekaablite tüüp AXCEL TT 3x240+35.

AJ4 sisenevad 6kV keskpinge kaablid pikendada projekteeritavasse alajaama 14.

Madalpinge (≤ 1000V) kaabelliinid

Olemasolevad madalpingekaablid, mis sisenevad alajaama 4, ühendatakse kokku jätkumuhviga.

Kaabelliinide trassid

Rajatava hoone liitumiskaablite kulgemine hoones täpsustatakse järgmises projekti staadiumis.

Kõik uued tarbija kaabelliinid projekteerida maakaablitena PVC kaablikaitsetorudes minimaalselt 0,7m ja sõidutee all 1,0m sügavusele. Kõik maakaabelliinid katta kogu ulatuses hoiatuslindiga 0,3 m kõrguselt ja ümbritseda igast küljest min 10cm-i paksuse liivakihiga.

Projekteeritud madalpingekaablid paigaldada terves ulatuses PVC D75/110mm kaitsetorudesse (450N). Sõidetavate alade korral peab kaitsetorude jäikusklass olema 1250N.

Projekteeritud keskpingekaablid paigaldada terves ulatuses PVC/D160mm (1250N) kaitsetorudesse.

Liinirajatiste projekteerimisel tagada tugevvoolu kaabelliinide normatiivsed sügavused ja kujad.

Reservtorude otsad sulgeda otsakorkidega.

Projekteeritava kaabli paiknemise ristuva tehnovõrgu all või kohal määrab tehnovõrgu sügavus. Ristumisel olemasoleva tehnovõrguga teostada olemasoleva tehnovõrgu alt, kui pealpool pole võimalik kinni pidada nõutavast süvisest või ei nõuta teisiti.

| Rööbiti kulgemisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 0,5 m - soojustrass 1,0 m - veetoru ja kanalisatsioon 0,5 m - sidetrass 0,2 m - madalpinge kaablid 0,5 m - keskpinge kaablid | Ristumisel tehnovõrkudega tagada min. kujad: 0,3 m - soojustrass 0,3 m - veetoru ja kanalisatsioon 0,3 m - sidetrass 0,3 m – elektrikaablid |
| --- | --- |

Kaabelliinide trasside taastamine

Trasside ehitamisel tuleb katendid taastada vähemalt töödele eelnenud olukorrale, kui pole ette nähtud uute katendite rajamist.

## VÄLISVALGUSTUS

### Üldiseloomustus

Hoone välisvalgustus projekteeritakse vastavalt tellija ja arhitekti ülesandele. Valgustamisele kuuluvad hoone sissepääsu esised ja hoone ees paiknev plats ning tee hoone kõrval.

Välisvalgustite tüübid

| Kirjeldus | Välimus | Valgusjaotus |
| --- | --- | --- |
| V1. LED valgustid 3000K, 225W, 23000lm, IP67, IK08, (nt PHOTON-L PH-T180NS). Valgustid hoone esiküljel. |  |  |
| V2. LED valgustid 3000K, 48W, 6072lm, IP66, IK09, (nt Vizulo Stork Little brother SRL048 730 L20 1x32LED). Valgustid hoone küljel. |  |  |
| V3. LED valgustid 3000K, 48W, 5200lm, IP67, IK08, (nt PHOTON-L PH-T48NS). Valgusti hoone tagaküljel. |  |  |

Joonis 1. Välisvlagustite tüübid, pilt ja fotomeetriline graafik.

### Välisvalgustuse elektrivarustus ja juhtimine

Kinnistusiseste valgustite toited projekteerida hoone toite võrgust. Välisvalgustuse juhtimine toimub jaotuskeskuse uksel olevast lülitist „KÄSI“-„0“-"AUTO“. Kõiki valgusteid juhitakse lüliti „AUTO“ asendis läbi hooneautomaatika (BMS) hämarlüliti ja programmkellaga. Hämarlüliti andur paigaldada nii, et lüliti tundlik ava ei oleks mõjutatav teiste valgusallikate poolt (va päike) ega jääks varju.

Välisvalgustus projekteeritud vastavalt TN- S süsteemile. Valgustiliinid ehitada 3-faasilised, valgustid jaotada faaside vahel ühtlaselt.

### Valgustusklassi valik, valgusarvutus

Välisvalgustus projekteeritud vastavalt standardile EVS-EN 12464-2:2014. „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 2: Välistöökohad“.

Projekteeritav õueala valgustuslahendus ei tohi häirida valgusreostusega. Välisvalgustuslahenduse värvsustemperatuur on 3000K ja valgustihedus 10lx.

Hoone välisalad

| Piirkond, töö või tegevus | Ēm lx | U0 | RGL | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keskmine liiklus. Kontorihoonete ja mitmeotstarbeliste hoonete parklad | 10 | 0,25 | 50 | 20 |

Valgustusarvutustes ja valgustusklassi valikul on arvestatud, et valgustid töötavad 100%-se võimsusega (juhtimisest tingitud eelprogrammeeritud valgusvoo vähendamist pole arvesse võetud).

### Valgustid ja paigutus

Kõik kasutatavad valgustid peavad olema ökonoomsed LED valgustid, värelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad, roostevabad, min IP66, min IK06, valgusvärvsusega 3000K ja vastama keskkonnale (kasutusalale).

LED valgustid ja/või valgusallikad peavad vastama fotobioloogilise ohutuse standardile EVS-EN 62471:2008. Aktsepteeritavad standardi klassid on RG0 (Exempt Group) ja RG1 (Risk Group 1). Valgustuslahendus ei tohi häirida valgusreostusega.

Kõik valgustid peavad omama käivitus- ja kompensatsiooniseadmeid, elektroonse liiteseadisega. Nende võimsustegur peab olema kompenseeritud vähemalt 0,95-ni.

Välisvalgustite tüübid on toodud asendiplaanil.

Kaabelliinid

Hoone küljes paiknevate valgustite kaabeldus lahendatakse mööda hoone konstruktsioone ja/või konstruktsioonidesse süvistatult. Seintesse süvistatud valgustuse kaabelduse tarvis paigaldatakse PVC installatsioonitorud diameetriga 20 mm.

Välisvalgustuse toide võetakse hoone 1. korruse valgustuse kilpidest  Valgus JK. Kaabelliinid valgustiteni veetakse hoonesiseselt kaablitega XPUJ.

Kaabelliinide trasside taastamine

Antud projekti mahtu ei kuulu kaabelliinide trasside taastamist, sest kaablitrassid rajatakse enne katendite rajamist.

### Elektrilöögivastane kaitse ja maandamine

Elektrilöögivastase kaitse projekteerida vastavalt standardile EVS-HD 60364-4-41:2017. Ehitiste Elektripaigaldised osa 4-4: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest. Elektrilöögivastane kaitse otsepuute eest (põhikaitse) tagatakse elektriseadmete kasutamisega, mille pingestatud osad on kaetud vähemalt põhiisolatsiooniga ja/või mille katete ja ümbriste kaitseaste on vähemalt IPXXB või IP2X. Elektrilöögivastaseks kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on rakendatud toite automaatsel kiirel väljalülitamisel põhinevat kaitseviisi, kaitsemaandust ja potentsiaaliühtlustust. Lubatud puutepinge välisvalgustuse paigaldises ei tohi ületada 50 V. Lisakaitsevõtteid antud elektripaigaldisel ei rakendata.

## NÕRKVOOLU VÄLISVÕRK JA SIDEVARUSTUS

OLEMASOLEV

Antud projektiga haaratavas alas paiknevad tarbija üksikud sidekaablid.

Käesolevas projektis nähakse ette sidekaablitele vajalikud kaitsemeetmed. Ehitustööd teostada kahjustamata olemasolevaid sidekaableid. Tagada normikohane sügavus.

Liitumispunkti kirjeldus ja põhiparameetrid

Hoonete liitumiseks sidega,  tuuakse lähedal asuvast samal kinnistul paiknevast hoonest (Kopli 103/34) sideühendus.

Hoonete jaotla nähakse ette ME angaaris.

Sidevõrgu haldaja ja tarbija kohustused

Enne ehitustööde alustamist teostada kinnistu omanikuga/haldajaga objekti ülevaatus, mille käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad.

Kaablikanalisatsioon

Hoone jaoks vajalikus mahus kaablikanalisatsioon 100mm läbimõõduga PVC torudest projekteeritakse kinnistul paiknevast kõrvalhoonest Kopli 103/34. Sidekanalisatsiooni nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Sõidutee alla näha ette A kategooria torusid (1250N). Projektis näha ette kõik vajalikud tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused.

Side kaabelliinid

Hoonesisene sidekaabelliinide kaabeldus teostada pinnapealselt hoonejaotlast ME ja MOC angaaride olmeplokkidesse.

Teised nõrkvoolu kaabelliinid

Näha ette 50mm läbimõõduga PVC torust 1-avaline sidekanalisatsioon valve ja signalisatsiooni kapini, mis asub projekteeritava hoone kõrval aia peal.

Kanalisatsiooni ja kaabelliinide trasside taastamine

Kinnistu sisesed kaablitrassid rajatakse enne katendite rajamist. Kinnistu väliste trasside ehitamisel tuleb katendid taastada vähemalt töödele eelnenud olukorrale.

## HOONE TUGEVVOOLUPAIGALDIS

Madalpinge (<=1000V) peajaotussüsteemid

Elektri jaotusvõrk hoones teostada vastavalt TN-S (5-juhtmelisele) süsteemile.

Magistraalkaablite valimisel arvestatakse, et tarbija lõpp-punktis jääks pingelang normaaltarbimisel alla 4%. Magistraalkaablite valimisel on lähtutud, et hoone toitekaabel vastab standardi EVS-HD 60364-5-52 nõuetele.

Magistraalkaablite määramisel ja peakeskuses on arvestatud reservi min 20 %.

Hoonesse projekteeritakse kaks peajaotuskeskust „PJK1“ ja „PJK2“ ning alamjaotuskeskused „JK“.

Pea- ja jaotuskeskuste reservi väljundeid tuleb arvestada 10% väljundite arvust. Lisaks peab arvestama keskustes 20 % reservruumi.

Jaotuskeskuste klemmliistude reserv on minimaalselt 10%, minimaalselt üks komplekt iga märgitud kaabli suuruse kohta.

Jaotuskeskused koostada vastavalt standardisarja EVS-EN 61439 nõuetele.

Kõik jaotuskeskused peavad olema:

- ruumi keskkonna tingimustele nõutava kaitseastmega;

- kest peab olema valmistatud vähemalt 1,25mm (peakilp 1,5mm) paksusest plekist ja kesta löögikindluse klass peab olema vähemalt IK08.

- tähistatud nimetusega;

- tähistatud elektriohu tähistusega keskuse uksel;

- varustatud keskuse skeemiga;

- kaablite ja seadmete osas tähistatud selgelt arusaadavate markeeringutega;

- klemmühendused peavad olema tähistatud;

- kaablite ja juhtmete PE - ja N ja L-juhid peavad olema tähistatud liinide numbritega, kusjuures iga PE- ja N- juhi jaoks peab olema eraldi ühendusklemm;

- reservruumi varuga vähemalt 20% või ette antud mahus;

- keskuse latistus ja aparatuur peavad vastu pidama etteantud lühisvoolule;

- Kõik keskused tuleb varustada sobivate klemmliistudega kõigi juhtimiskaablite jaoks;

- Jaotuskeskus peab olema varustatud hingedega ja ühe võtmega avatavate süvislukkudega ustega;

- Indikatsioonivalgustites tuleb kasutada 230V LED lampe;

- Igasse jaotuskeskusesse tuleb paigaldada pistikupesa 16A, 230V;

- Minikaitselülitid (MCB) peavad olema kiire veatuvastuse indikatsiooniga.

Jaotuskeskused alates pealülitist 250 A ja väiksemad peavad olema ehitatud nii, et nendes võiks lülitusi teostada tavaisikud (EVS-EN 61439-3 Madalpingelised aparaadikoosted osa 3: Jaotuskilbid, mida tohivad käsitada tavaisikud);

Juhistikud projekteeritakse, ehitatakse ja kaitstakse nii, et kaitserakendused oleksid ülekoormuste

puhul selektiivsed ja puutepinged ei ületaks lubatud määrasid.  Liinikaitselülitid peavad olema kooskõlas järgneva korruse- ja/või alamkilpide kaitseseadmetega. Omavahelise lühisvoolu vastupidavuse selektiivsuseks (cascading) peavad kõik  pea- ja alamkilpide (MCCB) kaitseseadmed olema sama tootja omad ja vastavalt antud tootja selektiivsuse tabelitele.

Jaotuskeskused tuleb kinnitada kindlalt ehituse konstruktsioonielementide külge.

Jaotuskeskused ei tohi halvendada ehitise konstruktsiooni kandevõimet ja tulepüsivusastet.

Enne jaotuskeskuse ja teiste seadmete hanget tuleb üle kontrollida seadmete lõplikud võimsused, gabariidid, seadmevalmistaja paigutus- ja paigaldusjuhendite ning paigutusjooniste sobivust.

Peajaotuskeskused (PJK1 ja PJK2) asuvad 1 korrusel, paigaldatakse MOC ja ME angaaridesse ja on kaitseastmega IP44. Peajaotuskeskused on kavandatud kahesektsioonilistena. Keskused teostatakse TN-S süsteemis, s.t. nendes on nii N kui PE latt. Peajaotuskeskus varustatakse tüüp 1+2  liigpingepiirikuga vastavalt standardite (EVS, EN, IEC) nõuetele. PJK-s asuvad alamjaotuskeskuste „JK“ ja hoone üldtarbijate peakaitsmed. Keskuse sektsioonid komplekteeritakse 3-pooluselise pealülititega ja väljuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lühise ja ülekoormuse eest kaitsevate kaitselülititega. Üldkasutatavate pistikupesade ahelad varustatakse rikkevoolu kaitselülititega rakendusvooluga 30 mA. Rikkevoolu kaitselülitid peavad olema AC tüüpi. Peakeskustesse jätta vähemalt 10% väljundite arvust ja lisaks 20% reservruumi.

Peakeskused tuleb koostada selliselt, et magistraalkaablitele jäetakse piisavalt ruumi ampertangidega mõõtmiseks.

Mõõtmiste otstarbel tuleb N- ja PE- lattide ühendus teha kergesti lahtivõetav.

Pistikupesade jaotuskeskused (PPJK) ja seadmete jaotuskeskused (TelfriJK, ValgusJK, VentJK, TreipinkJK jm.) asuvad angaarides postidel, seintel ning on kaitseastmega IP44. Keskused teostatakse TN-S süsteemis, s.t. nendes on nii N kui PE latt. Keskused komplekteeritakse 3-pooluselise pealülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lühise ja ülekoormuse eest kaitsevate kaitselülititega. Niisketes ruumides paiknevate tarbijate ja üldkasutatavate pistikupesade ahelad varustatakse rikkevoolu kaitselülititega rakendusvooluga 30 mA. Rikkevoolu kaitselülitid peavad olema AC tüüpi. Jaotuskustesse jätta vähemalt 20% reservruumi.

Olmeplokkide jaotuskeskused (OlmeJK) asuvad hoone olmeploki soojakutes ning on kaitseastmega IP31. Keskused teostatakse TN-S süsteemis, s.t. nendes on nii N kui PE latt. Keskused komplekteeritakse 3-pooluselise pealülitiga ja väljuvad liinid 1- ja 3-faasiliste lühise ja ülekoormuse eest kaitsevate kaitselülititega. Niisketes ruumides paiknevate tarbijate ja üldkasutatavate pistikupesade ahelad varustatakse rikkevoolu kaitselülititega rakendusvooluga 30 mA. Rikkevoolu kaitselülitid peavad olema AC tüüpi. Jaotuskustesse jätta vähemalt 20% reservruumi.

Elektri arvestussüsteem

Kommertsenergia mõõtmise arvestid on ettenähtud hoone peajaotuskeskustesse. Arvestid varustatakse programmkella ning kauglugemise võimalusega ja ühendatakse hoone automaatikaga (Mbus).

Varutoite süsteem

Varutoidet vajavate seadmete elektritoide tagatakse alajaama erinevatelt trafodelt, automaatse ümberlülitamise (RLA - mootorajamitega lülititega) võimalusega. Täiendavat tsentraalset varutoite süsteemi  ette ei nähta.

Muude varutoidet vajavate seadmete (näiteks suitsuluugid ja turvavalgustus) elektritoide tagatakse autonoomsete akuseadmetega).

Generaatorseade

Generaatorseadet hoonele ette ei nähta.

UPS-jaotussüsteem

Hoonesse tsentraalset UPS süsteemi ei projekteerita.

Lokaalsed UPS-id näha ette järgmistele seadmetele:

- server;

- serveriruumi teenindavate jahutusseadmete kontrollerid;

- arvutivõrgu aktiivseadmed;

- videovalve seadmed;

- automaatika alakeskused;

- arvutid koos monitoridega jne

Nõrkvoolu seadmete lokaalsed UPS-id on nõrkvoolu mahus ja automaatika seadmete UPS-id on automaatika mahus.

Elektri kvaliteedi parandamiseks vajalikud süsteemid

Elektri kvaliteedi parandamiseks ühendada jaotuskeskustesse automaatne astmeline reaktiivenergia ja harmooniliste kompensaatorseade. Peale kompenseerimist oodatav cosφ on 0,96..0,98.

Reguleerimise astmed tuleb määrata 6 kuu jooksul pärast objekti kasutuselevõttu. Paigaldada filtrid kõrgemate harmooniliste vähendamiseks vastavalt mõõtmistulemustele (mõõtmised kuuluvad töövõttu).

Kompensaatori täpne tüüp ja võimsus valida töövõtja poolt peale kogu hoone tehnoseadmete seadmete väljaehitamist, hoone kasutuselevõttu ja hoone elektrivõrgu kvaliteedi mõõtmisi. Reaktiivvõimsuse kompensatsiooniseadmete arvutuslikud võimsused arvutatakse järgmises projekti staadiumis.

### Maandused ja potentsiaaliühtlustused ning elektrilöögivastane kaitse

Elektrilöögivastane kaitse vastavalt standardile EVS-HD 60364-4-41:2017 „Ehitiste Elektripaigaldised osa 4-4: Kaitseviisid. Kaitse elektrilöögi eest“ jaguneb põhikaitseks, rikkekaitseks ja lisakaitseks. Elektriohutuse tagamiseks antud hoones kasutatakse järgmisi kaitseviise:

- Elektrilöögivastane kaitse otsepuute eest (põhikaitse) tagatakse elektriseadmete kasutamisega, mille pingestatud osad on kaetud vähemalt põhiisolatsiooniga ja/või mille katete ja ümbriste kaitseaste on vähemalt IPXXB või IP2X. Kuivad ruumid IP20, tehnilised ja niisked ruumid min IP34.

- Elektrilöögivastaseks kaudpuutekaitseks (rikkekaitseks) on rakendatud toite automaatsel kiirel väljalülitamisel põhinevat kaitseviisi (liinikaitselülitid), kaitsemaandust ja potentsiaaliühtlustust.  Lubatud puutepinge paigaldises ei tohi ületada 50 V.

- Lisakaitsevõttena rakendatakse rikkevoolu kaitselüliteid. Pistikupesade ahelad tuleb kaitsta rikkevolukaitseaparaadiga mille nimirakendumisvool on mitte üle 30 mA.

Kõikidesse jaotuskeskustesse on ette nähtud turvalülitina toimivad pealülitid. Kõikide ventilatsiooniseadmete toiteahelasse tuleb paigaldada turvalüliti.

Maandusjuhtide ja potentsiaaliühtlustusjuhtide ristlõiked teostada vastavalt standardi EVS-HD 60364-5-54:2011.

#### Maanduspaigaldis

Hoonele tuleb ehitada nõuetele vastav maanduspaigaldis, milleks sobib hästi vundamendimaandur. Kui maanduskontuuri maandustakistus osutub ebapiisavaks, tuleb paigaldada lisaks vertikaalsed elektroodid, mis ühendatakse hoone maanduskontuuriga. Ehitatava hoone maanduskontuur ning potentsiaaliühtlustussüsteem siduda elektriliselt ühtseks tervikuks.

Peakilpide (PJK1 ja PJK2) kõrvale paigaldada peamaanduslatt, mis ühendatakse kokku hoone maanduspaigalisega. Väljavõtted peamaanduslattidele maandusseadmest tuleb teostada kahe teineteisest vähemalt 3 m kaugusel asetsevate vask maandusjuhtidega. Maandusjuhtide ühendused maanduskontuuriga peavad olema mehaaniliselt ja elektriliselt töökindlad ega tohi esile kutsuda kohalikku elektrikeemilist korrosiooni. Eelistada tuleb poltklamberliiteid.

Ehitatava hoone maanduskontuur ning potentsiaaliühtlustussüsteem siduda elektriliselt ühtseks tervikuks.

#### Potentsiaaliühtlustus

Peakilpide kõrvale näha ette peamaanduslatt ja ühendada kokku hoone maanduspaigalisega, milleks on vundamentmaandur. Potentsiaalide ühtlustamiseks ühendada elektriliselt kokku ühtseks tervikuks maanduskontuur ja hoone vundamendi armatuur. Maanduslatiga ühendatakse kõik elektripaigaldise pingealtid metallkonstruktsioonid (kaabliredelid, veemõõdusõlm, juhtivad torud ja muud pingealtid juhtivad konstruktsioonid) isoleeritud vaskjuhtme (ka toitekaablite PE-soonte) abil. Sh kõik hoone metallkonstruktsioonid maandada. Seadmeid , aparaate, tarvikuid ei tohi maandada rühmades nii, et ühe seadme lahti ühendamine katkestab ka teiste seadmete maanduse.

Hoone madalpinge- ja nõrkvoolupaigaldistel on ühine maandusseade, kuid nõrkvooluseadmete puhul tuleb maandamisel ja potentsiaaliühtlustamisel järgida standardite EVS-EN 50310: „Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment“ ja standardi EVS-HD 60364-4-4-444:2010 nõudeid.

Nõrkvoolukeskuste ja muude nõrkvooluseadmete maandused teha vastavalt seadmete kasutusjuhenditele. Näiteks ATS-keskuste maandused teha vastavalt seadmete kasutusjuhenditele, üldjuhul juhtmega MKEM6KEVI.

Kaitsejuhi ristlõige tuleb valida vastavalt HD 60364-5-54:2007 jaotise 543 nõuetele. Siiski ei tohi aga kaitsejuhi ristlõige olla väiksem kui

— 4 mm2 ümbrise gabariidi korral kuni 21U;

— 16 mm2 ümbrise gabariidi korral üle 21U;

— 25 mm2 mitmekapiliste koostete korral.

Kaabliteed

Elektriinstallatsioon teostada pinnapealselt kaitsetorudes, karbikutes, kaabliredelitel ja –rennides. Kaabliteed, samuti ka üksikud kaablid ja kaablirühmad paigaldatakse paralleelselt hoone ehituskonstruktsioonidega (horisontaal- ja vertikaalsuunas).

Valgustus- ja jõuahelad, nõrkvoolu-, väikepinge- ja valvesüsteemide asjaomaste seadmete toitejuhtmed ning -kaablid peavad – juhul kui neid ei paigaldata kaabli kandekonstruktsioonidele -   olema tõmmatud torudesse. Pindpaigaldusega kaablid peavad olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest metall- või plastiktorudega. Ühes torus ei või olla erinevate pingetega ahelaid. Paigaldustorude diameeter peab olema vähemalt 20 mm (kuni 25 mm toru toendite vaheline kaugus 0,6 m).

Pinnapealselt paigaldatavad torud peavad kulgema sirgjooneliselt horisontaal- või vertikaalsuunas.

Ripplagedega ruumides (kui neid on) lõpetatakse seintesse paigaldatud torud harukarpidega ripplae taga.

Kõik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks võimalik nende hilisem teenindamine. Varjatud kohtadesse juurdepääsu tagamata (lagede taha, põrandate alla) harukarpe paigaldada ei tohi.

Tuleohutuspaigaldiste kaabliteede (kaablirenni- ja redelsüsteemide ning kinnituste) tehnilised omadused peavad niisugused, et nad tagaksid tulepüsivate kaablite paiknemise neile määratud kohtadel ka tulekahju ajal vähemalt kaablite nõutud tööaja kestel. Et saavutada tulepüsivus vähemalt 1 h valida tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid halogeenivabad ja tulekindlad E90 tulepüsivusega või paigaldada elektrišahti või tuletõkkekanalitesse EI60.

Kaablite isolatsiooni tuletundlikus peab vastama ruumi seinte ja lagede tuletundlikkuse klassile.

      - Kaablid

Kaablite isolatsiooni tuletundlikus peab vastama Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ paragrahvile § 20 ja standardi EVS 812-7:2018 p.8.1.13 tabelile 1. Hoonetes ehitusaluse pinnaga üle 60 m2 ning kõrgusega kuni 26 m, peab kaablite tuletundlikkus olema vähemalt Dca-s2,d2, millele vastavad CPR D klassi kaablid ja evakuatsiooniteedel peab kaablite tuletundlikkus olema vähemalt Cca-S1,d1,a2, millele vastavad CPR C klassi kaablid.

Kui evakuatsiooniteel kaablid on kaitstud tulekahju mõjude eest vähemalt 15 minutit, võib kasutada seal sama näitajaga kaablit nagu ülejäänud hoones.

Tuletundlikkuse nõudeid ei esitata kaablitele, mis sisenevad hoone alajaamaruumi või elektripeajaotlasse hoonest väljastpoolt, ei läbi kogunemis-, lao- või kontoriruume ja väljumis- või evakuatsiooniteid.

Hoonesiseste magistraalliinidena soone ristlõike puhul kuni 16 mm2 tuleb kasutada vasksoontega kaableid, suurema ristlõike puhul alumiiniumsoontega kaableid. Magistraalkaablid paigaldatakse põhiliselt kaabliredelitele.

Valgustuse ahelate puhul kasutada mitte väiksema kui 1,5 mm2 ja pistikupesade ahelate puhul mitte väiksema kui 2,5 mm2 ristlõikepindalaga vask juhte.

Teisaldatavate elektritarvitite ühendamiseks tuleb kasutada painduvat kummi-isolatsiooniga kaablit.

Kõik kaablid tuleb märgistada mõlemast otsast skeemijärgsete tunnustega.

Kõik peavad omama CE sertifikaati, vastama standardile EVS 720:2015 ja olema kaitsejuhiga (PE)

Tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid  peavad olema halogeenivabad ja tulepüsivad (E90).

Kaabliredelid ja –rennid

Üldiselt paigaldada hoones kaablid kaabliredelitele. Pistikupesade ja karpide kinnituseks tuleb kasutada tehases valmistatud spetsiaalseid plaataluseid.

Kasutada tehases valmistatud tulepüsivaid tsingitud min 1 mm paksuseid terasest kaabliredeleid laiusega 200-500 mm, vastavalt kaabliteede plaanidele. Niiskes ja agressiivse keskkonnaga ruumides peab kasutama kuumtsingitud terasredeleid või alumiiniumredeleid, mis vastaksid korrodeeruvusklassile vähemalt C2. Katusel või fassaadil asuvad kaabliteed kaitstakse ilmastiku mõjude eest katteplekkidega ja peavad vastama keskkonnaklassile C4.

Kaabliteed tuleb kinnitada nii, et need ei saaks viltu vajuda, ega pikisuunas keerdu minna. Paigaldamisel tuleb täpselt jälgida tugede kandevõimet ning samuti kinnitus- ja pinnakattematerjalide tugevuse piisavust. Tuleb lähtuda nõudest, et nähtavas kohas olevate kaabliredelite ja rennide läbipaine koos koormusega ei ületaks L/200 (L – kandeava, mm), näiteks 3-meetrise kandeava korral võib läbipaine olla maksimaalselt 15 mm. Tehnilistes ruumides ja mittenähtavas kohas paiknevate kaabliteede läbipaine ei tohi olla suum kui L/100.

Kaabliteede otstesse või vahekohtadesse tuleb jätta piisavalt ruumi temperatuurist tingitud pikenemise jaoks. Hargnemis- ja pöördekohtades tuleb kasutada spetsiaalseid tehases valmistatud nurgadetaile ning läbiviigu kohtadesse paigaldada ümber renni ja redeli spetsiaalsed kraed.

Redelite, riiulite, rennide ja kaablite kinnitamiseks tohib kasutada ainult valmistajatehase tarvikuid (klambrid, riputid, toendid, kahandusplaadid, tõmbetakistid vertikaalseteks kaablipaigaldusteks jmt). Kaablid paigaldada kaabliteedele sirgelt.

Nõrkvoolu kaablid projekteeritakse üldiselt eraldi kaabliteele. Kaabliredelite üksteise kohale paigalduse korral peab nõrkvoolukaablite redel asetsema allpool ja elektrikaablite redel pealpool. Lühikestes lõikudes ja kohtades, kus tugev- ja nõrkvoolukaablid on otstarbekas paigaldada ühistele kaabliteedele, varustada kaabliteed vaheplaatidega, nii et nõrk- ja tugevvoolu kaablid oleksid üksteisest eraldatud või tagada neile vähemalt 150 mm vahemaa. Juurdepääsu ripplagede taga olevatele kaabliteedele tagavad moodulitena lahtivõetavad ripplaed või tehnoloogilised luugid.

Eri tuletõkketsoonidest läbiviikudel on ette nähtud kaablikande konstruktsioonid katkestada ja läbiviigud tihendada tuldtõkestava ainega vastavalt tuletõkkesektsiooni tulepüsivusastmele.

Kaabliredelite süsteem peab omama vähemalt 20 %-list varuruumi hilisemate paigalduste jaoks.

Montaažitööd teostada vastavalt valmistaja juhistele ning arvestades isolatsiooninõudmisi.

Kaablirenni- ja redelsüsteemide tehnilised omadused peavad vastama standartidele DIN-EN 61537/ EVS-EN 61537:2007.

Kaablikarbikud

Kaablikarbikud, nii tugev- kui ka nõrkvoolu kaabelduse jaoks, nähakse ette kohtades, kus võib ette tulla pistikupesade ja kaablite muutusi või täiendusi (nt töökohtades). Kasutatakse põhiliselt valget PVC-karbikuid mõõtudega vähemalt 123 x 72 mm. Karbikutes tuleb ette näha vahesein nõrkvoolu- ja tugevvoolukaablite eristamiseks.

Vajadusel tuleb ruumide keskel, kus pistikupesade vajadus on ajutine (näiteks nõupidamiste ruum jne), kasutada põrandakarpe ja põrandakanali süsteeme. Kaablite juurdeviimiseks põrandakarpi tuleb põrandasse paigaldada torud. Lisaks ette näha reservtorud nõrkvoolusüsteemi kaablite hilisemaks paigalduseks. Põrandakarpide kaaned kaetakse põranda pinnakattematerjaliga.

Riputussüsteemid

Valgustite ja nende juhtmete paigaldamiseks on soovitav võimalusel, kui need ei jää ette nt telfritele, kasutada kuumtsingitud terasest valgustuse riputuse konstruktsioone (renne) - korrodeeruvusklass peab olema vähemalt C2.

Pistikupesade ja karpide kinnituseks tuleb kasuta tehases valmistatud spetsiaalseid plaataluseid.

Läbiviigud

Vahelagedest ja -seintest kaablite läbiviimiseks tuleb teha vajalikud puuraugud (läbimõõduga maks. d=100 mm). Kohtades, kus kaableid on rohkem kui ühe läbiviigu jagu, tehakse kõrvuti mitu ava. Avade asukohad tuleb märgistada enne puurimist ja kooskõlastada peaehitajaga.

Ühendusjuhtmete läbiviigud paigutatakse vastavalt ühenduskohtadele. Juhtmed ja juhtmetrassid kaitstakse läbiviikudes mehaaniliste vigastuste eest.

Üksikjuhe kaitstakse metallist läbivedamistoru abil. Mehaanilistest koormustest täiesti vabades kohtades võib kaitse teha plastiktorust.

Kõik läbiviigud tuleb tihendada ja kaablid kaitsta hülssidega.

Korrustevahelised ja eri tuletõkkesektsioonide vahelised kommunikatsioonide läbiviigud erinevatest tuletõkkesektsioonidest tuleb tihendada nõuetekohaselt Päästeameti poolt sertifitseeritud materjalidega vastavalt tuletõkkesektsiooni tulepüsivuse astmele.

Heliisolatsiooniga seinte puhul läbiviigud isoleeritakse ka vastavalt seina heliisolatsioonitasemele.

Vee- ja niiskusisolatsiooni puhul tehakse läbiviigud roostevabast ääriktorust. Läbiviigu äärik ühendatakse vastava seguga konstruktsiooni niiskusisolatsioonidetailidega.

Jõuseadmete elektrivarustus

      - KVVKJ seadmete elektrivarustus (Küte, vesi, vent, jahutus)

Tehnoloogiliste jõuseadmete toide projekteeritakse vastavalt tehnoloogilt ja eriosadelt saadud lähteülesannetele. Toide on ette nähtud lahendada kuni seadme klemmkarbini või komplektis oleva jõu- või lahutuskilbini. Tehnoloogiliste seadmetega komplektis olevate kilpide omavahelised ja seadmete külge minevad kaablid tuleb paigaldada seadme valmistaja dokumentatsiooni järgi. Suuremad reaktiivvõimsuse tarbijad (mootorid jms) peavad olema kompenseeritud tarbijapõhiselt.

Kütte, jahutuse ja ventilatsiooniseadmete toite- ja juhtimiskaablite ning turvalülitite paigaldus kuulub elektritöövõtu mahtu. Kõigile KVVK ja jahutuse seadmetele (va kilbist käsitsi käivitatavad pumbad kilbi vahetus läheduses) näha ette vahetult seadme lähedusse turvalülitid, kui seadme läheduses pole muud lahutusseadet. Turvalülitite paigaldamisel on ette nähtud paigalduskõrguseks 1,6 m puhta põranda pinnalt. Väljas paiknevad turvalülitid või pistikühendused varustada vihmakaitsega ning nende kaitseaste peab olema IP65. Kõik kasutatavad turvalülitid peavad vastama standardi IEC 60947-3:2008 nõuetele.

Ventilatsiooniseadmed asuvad ventilatsiooni ruumides. Ventilatsiooniseadmete kirjeldus on toodud ventilatsiooni projekti seletuskirjas.  Suitsueemaldus lahendatakse suitsuventilaatorite, -luukide ja akende kaudu.

Soojasõlme seadmed on kirjeldatud kütte projektis.

VK seadmed on kirjeldatud VK projektis.

KVJ seadmete võimsus on ligikaudu 140kW

VK seadmete võimsused täpsustatakse järgmises projekti staadiumis.

      - Köögiseadmete elektrivarustus

Lahendatakse järgmises projekti staadiumis, vastavalt köögiseadmete lähteülesandele.

      - Telfrite elektrivarustus

Hoone telfrite elektritoide teostada vastavalt telfri ülesannetele ja tugevvoolu plaanidele. Hoonesse nähakse ette 4 telfrit.

Elektritoite ühendussüsteemid

      - Pistikupesad ja lülitid

Kasutada tuleb ühest sarjast tugev- ja nõrkvoolu pinnapealseid pistikupesi ning lüliteid.

      - Pistikupesad

Hoone kõik ühefaasilised pistikupesad peavad olema varustatud maanduskontaktiga, ava sulguriga ja vastama klassile 16A, 250 VAC. Kattematerjal peab olema polükarbonaadist või termoplastist, mis on vastupidav ja kergesti hooldatav. Pistikupesade värvus on valge. Niisketes ja tolmustes ruumides (nt tsehhid) kasutada IP44 kaitseastmega pistikupesi.

Kõik pistikupesad varustada siltidega, kust selgub rühmakeskuse- ja rühmatähis, vajadusel ka pistikupesa kasutuse eesmärk.

Pistikupesade komplektid:

- Arvuti töökoha pistikupesade komplekt süvistatud seina/kaablikarbikusisene: 4x16A, 230V; 2xRJ45

- Pistikupesa komplekt angaari postidel 4x16A, 230V; 4x32A, 400V.

Pistikupesade ahelate puhul kasutada kaitsejuhiga mitte väiksema kui 2,5 mm2 ristlõikepindalaga vaskjuhte. Kõik pistikupesade rühmad varustada rikkevoolu kaitselülititega rakendusvooluga max 30 mA.

Pistikupesade paigalduskõrgused toote teljest (kui ei ole plaanil märgitud teisiti):

- Üldiselt pistikupesad põrandast (olmeplokkides):	0,9 m

- Arvutitöökohtade pistikupesad:				0,9 m

- Pistikupesad tehnilistes ja /või niisketes ruumides:	1,5 m

- Pistikupesad töökodades ja ladudes:			1.5m (täpsustatakse järgmises proj. Staadiumis)

- Pistikupesad miniköögis vastavalt köögi tehnoloogialevaadetele ja tellija projekteerimise ülesandele;

        - Lülitid

Valgustuse lülitid paigaldatakse üldjuhul seinale 1 m kõrgusele ja keskpunkti kaugus piidast 150mm, kui plaanidel või joonistel ei ole näidatud teisiti. Tehnilistes ruumides paigaldatakse kõik lülitid pinnapealselt 1,5 m. Kõik lülitid peavad vastama klassile 10A, 250 VAC. Kattematerjal peab olema polükarbonaadist või termoplastist, mis on vastupidav ja kergesti hooldatav. Lülitite värvus on valge. Niisketes ja tolmustes ruumides kasutada IP44 kaitseastmega lüliteid.

Seina süvistatavad kahe ja enama kohalised lülitid näha ette ühise raami alla, selliselt, et komplekt koosneks vastavalt kahesest või enamast raamist.

Lülitite ja valgustuse ahelate puhul kasutada mitte väiksema kui 1,5 mm2 ristlõikepindalaga vask juhte.

      - Lattliinid

Antud projekti mahus lattliine ei projekteerita.

Valgustussüsteemid

      - Üldvalgustus

Valgustuse projekteerimisel on võetud aluseks sisekujundajate pakutud lahendus, standard EVS-EN 12464-1 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus“ Kõiki paigaldatavad valgustid peavad vastama 2005/32/EÜ ja Euroopa Liidu Komisjoni määrusele nr 245 2009.

Kasutatavad valgustid peavad olema värelusvabad, kergesti puhastatavad, teenindatavad ja vastama ruumi keskkonnale (kasutusalale).

Valgustuse süsteemile esitatavad nõuded:

- kasutada pika elueaga valgusallikaid (luminofoorlambid 10 000-20 000 h, või LEDid);

- kasutada energiasäästlikke valgusteid (kasutada elektroonse liiteseadmega valgusteid, mille energiaklass ei ole halvem kui A2);

- kasutada kergesti hooldatavaid valgusteid;

- valgustites mitte kasutada luminofoorlampe T8.

- valgustite LOR väärtus peab olema ≥80% (va (sise)arhitektuurne valgustus mittetöökohtades ja LED valgustid. Vastavalt vastavalt IEC 62722-2-1:2014 on LED valgudustite LOR väljatöötamisel);

Valgusite juhtimiseks kasutada lihtlüliteid.

Üldvalgustuse projekteerimisel on lähtutud standardi EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus“ nõuetest ja tellija poolt esitatud lähteülesandest. Vastavalt ruumide otstarbele on valgustuse nõuded järgmised:

| Ruumi liik (Kontrolltasapinna kõrgus) | Em, lx | UGRL | UO | Ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontor (0,8) | 500 | 19 | 0,60 | 80 |
| Puhkeruum (0,8m) | 200 | 22 | 0,40 | 80 |
| Garderoob, tualettruumid (põrandal) | 200 | 25 | 0,40 | 80 |
| MOC angaar (0,8) | 450* | 25 | 0,40 | 80 |
| ME angaar (0,8) | 500* | 25 | 0,40 | 80 |
| Trepid, koridorid ja lüüsid (põrandal) | 100 | 28 | 0,40 | 80 |
| *-Vastavalt tellija lähteülesandele. |  |  |  |  |

      - Evakuatsioonivalgustus

Hoone evakuatsioonivalgustussüsteem ehitatakse vastavalt Sideministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, standarditele EVS-EN 1838:2013, EVS-EN 50172:2005. Samuti arvestatakse standardis EVS-HD 60364-5-56:2010 toodud nõudeid.

Hoonesse projekteeritud evakuatsioonivalgustus jaguneb selle kasutamise otstarbe järgi kolmeks alaliigiks: väljapääsutee valgustuseks, paanikavastaseks valgustuseks ja ohtliku tööpiirkonna valgustuseks.

Evakuatsioonivalgustuse toimimisaeg elektritoite kadumisel on vähemalt 60 minutit kogu hoones.

Väljapääsutee valgustus paigaldatakse evakuatsiooniteede- ja vahendite kiireks leidmiseks ja ohutuks kasutamiseks ohtu sattunud inimeste poolt. Väljapääsutee valgustid paigaldatakse koridoridesse, treppidele ja väljapääsudele samuti evakuatsiooniteede suuna- ja tasapinna muutumise ning ristumiskohtadesse

Väljapääsutee valgustusega valgustatakse:

- väljumisteed

- evakuatsiooniteed

- tulekustutid

- teatenupud (käsiteadustid)

- ATS keskseade

- suitsueemalduse juhtimisnupud (kui neid on).

Evakuatsioonivalgustusega tagatakse lisaks valgustihedus 5 lx päästemeeskonna infopunktis, tuletõrjevahendi, tuletõrjeväljakutsepunkti ja esmaabikapi püstpinnal.

Märkvalgustite mõõtmed peavad vastama nõuetele. Kuni 2 m laiuste evakuatsiooniteede horisontaalne valgustustihedus põrandal piki tee keskjoont peab olema vähemalt 1 lx ja poole evakuatsioonitee laiuse keskriba valgustustihedus vähemalt 0,5 lx.

Paanikavastane valgustus nähakse ette paanika tekkimise tõenäosuse vähendamiseks ja inimeste ohutu liikumise tagamiseks. Paanikavältimisvalgustus (E > 0.5 lx) paigaldatakse ruumidesse, kus võib viibida vähemalt 10 inimest, või mille üldpindala on üle 60 m² ja üle 10 m² üldpindalaga riietus- ja tualettruumidesse ning liikumispuudega inimestele mõeldud tualett- või riietusruumi.

Paanikavastane valgustus (E > 0.5 lx)  paigaldatakse:

- avatud alale, kus viibib samal ajal üle 10 inimese

- avatud alale, mis on suurem kui 60 m2

- tualett- või riietusruumi, mis on suurem kui 10 m2

- tualett- või riietusruumi, mis on mõeldud liikumispuudega inimestele

Ohtliku tööpiirkonna valgustus on ette nähtud potentsiaalselt ohtlikus tegevuses või olukorras olevate inimeste ohutuse tagamiseks ning seadmete kasutamise ja protsesside ohutuks lõpetamiseks või ohutust suurendavate toimingute läbiviimiseks.

Ohtliku tööpiirkonna valgustus paigaldatakse tehnoruumidesse (soojasõlm, töökojad, elektrikilbiruum, ventilatsiooniruum, köök).

Ohtliku tööpiirkonna valgustus keskmine horisontaalne valgustihedus võrdlustasandil peab olema vähemalt 10% normaalsest valgustihedusest või 15 lx olenevalt sellest, kumb väärtus on suurem. Valgustusel ei tohi olla eksitavat stroboskoobilist efekti.

Valgustusega ohutusmärke kasutatakse väljumisteede ja evakuatsioonipääsude tähistamiseks. Ohutusmärkidega tähistatakse:

- evakuatsioonipääsud (evakuatsioonipääsu märgid)

- väljumisteed evakuatsioonipääsuni (evakuatsioonisuuna märgid)

Ohutusmärkide nähtavuse ja loetavuse tagamiseks on märgid valgustatud – väliselt või seest.

Ohutusmärgid paigaldatakse vaatenurga suhtes sobivale kõrgusele, vältides märgi varjamist konstruktsioonide või esemetega (nt mööbel, reklaamplakatid jms).

Ohutusmärkide suurus valitakse vastavalt tuvastamiskaugusele, mis määratakse järgmiselt:

l=z × hm

l – tuvastamiskaugus (m)

hm – märgi kõrgus (m)

z – valgustuse kaugustegur:

- väliselt valgustatud märgi korral z = 100

- seest valgustatud märgi korral z = 200

Valgustusega ohutusmärgid on püsirežiimis, st evakuatsiooni märkvalgustite valgustid põlevad alati. Ülejäänud evakuatsioonivalgustus on ooterežiimis, st hädavalgustite lambid süttivad vaid siis, kui normaaltoide katkeb.

Evakuatsioonivalgustus lahendatakse põhiliselt keskakuseadmete ja nende toitel valgustitega. Akude nõutav toimimisaeg hädaolukorras on 60 minutit. Regulaarse hooldamise korral peab akudele kehtima garantii vastavalt standardile EVS-EN 60598-2.

Evakuatsioonivalgustid tuleb valida vastavalt standardile EN 60598-2-22 ja ruumi keskkonna tingimustele. Tehnilistes ruumides ja töökodades peavad valgustid olema vähemalt IP65 kaitseviisiga, muudes ruumides  IP40. Evakuatsioonivalgustitena kasutada LED valgusteid.

Vastavalt standardile EVS-HD 60364-5-56:2010 tuleb evakuatsioonivalgustid ja nende juurde kuuluvad ahelaelemendid tähistada punase ringmärgisega, mille läbimõõt on vähemalt 30 mm.

Evakuatsioonivalgustussüsteemis nähakse ette monitooringusüsteem valgustite ja keskakude korrasoleku tsentraalseks jälgimiseks. Süsteem teostab ilma muude seadmete elektritalitlust katkestamata nõutavad perioodilised testid hädavalgustite ja akude seisundi määramiseks ja salvestab testide tulemused. Teated riketest või talitluse halvenemisest edastatakse määratud aja jooksul käidujuhile või mõnele muule kokku lepitud isikule. Monitooringusüsteemi kontrollerid ühendatakse lokaalse arvutivõrguga. Valitud arvuti (näiteks üks turvaruumi arvuti) varustatakse vastava programmiga (näiteks AWEX SMART VISIO). Arvuti juht- ja visualiseerimisprogramm installeeritakse tellija  või töövõtja valitud arvutisse töövõtja poolt. Evakuatsioonivalgustuse monitooringusüsteem peab vastama standardi EVS-EN 62034 „Akutoitelise hädavalgustuse automaatsed kontrollisüsteemid“ nõuetele.

Küttesüsteemid ja –seadmed

      - Elekterküttesüsteem

Elekterküttega köetakse olmeplokkide ruumid, ning vesi soojendatakse elektriboileritega.

Ventseadmete kalorifeerid on elekterküttega.

      - Sulatussüsteemid

Küttekaablid vihmaveelehtrites, äravoolutorudes, pinnaveerennides tekkiva jää ja lume sulatamiseks projekteeritakse vastavalt vee- ja kanalisatsiooni eriosa ülesannetele termostaat juhtimisega elektriliste küttekaablitega. Lühikestes lõikudes, kuhu on keeruline püsitakistusega küttekaablit leida, kasutatakse isereguleeruvaid elektrilisi küttekaableid. Katuselehtrite, sadeveetorude ja õhuhaardekambri küttekaablite reguleerimiseks paigaldatakse katusele temperatuuri ja niiskuseandurid.

      - Erisüsteemid

Tuleohutussüsteemid

      - Piksekaitse

Vastavalt Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ antud hoonele piksekaitset vaja pole, sest hoone kõrgus ei ulatu ümbriskonna hoonestusest enam kui 15 meetrit kõrgemale.

      - Tuleohutusega seotud toite- ja juhtimissüsteemid

Tuletõrjega seotud toite ja juhtimissüsteemid lahendatakse vastavalt Siseministri määrusele nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“, standarditele EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“ ja kooskõlastatakse vastavate ametkondadega (Päästeamet).

Tuleohutuspaigaldiste kaabelliinid on tulekindlad või kaitstud šahtis või muul viisil installatsiooni tulepüsivusega vähemalt EI60.

Tuleohutuspaigaldiste elektrivarustuse juhtimise transiitkilbid paigaldatakse omaette tuletõkkesektsioonina rajatud ruumi või transiitkilbi enda tulepüsivus peab olema võrdne elektrikaabli tulepüsivusega.

Kõik suitsueemaldus süsteemid (sh juhtimissüsteemide) peavad vastama suitsueemaldus süsteemidele esitatud nõuetele, nt EVS 919, EVS-EN 12101, EVS 812 jne. Suitsueemaldussüsteemi automaatika peab sagedusmuunduri juhtimise selle rikke korral välja lülitama. Suitsueemaldusventilaatorite toitekaablitele ette näha kaablite terviklikkuse kontroll.

Evakuatsioonivalgustuse ja suitsuluukide toide projekteeritakse sisseehitatud akuseadmetega min 1h.

Tulekahju häire korral lülitatakse välja hoone üldine sundventilatsioon, kohalikud sundventilatsioonid ja helindussüsteem ning sõidutatakse liftid evakuatsiooniolekusse. Ventilatsiooni väljalülitamise korra peab olema tagatud, et ventilatsioonisüsteem ei rakendu enne tööle, kui tulekahjuoht on likvideeritud.

Automaatse tulekahjusignalisatsiooni keskseade saab põhitoite elektrikilbist selleks ettenähtud eraldi automaatkaitselüliti alt. Keskseadmesse lisada akud, mis tagavad keskseadme toimimise põhitoite kadumisel.

      - Tulekaitse

Eri tuletõkkesektsioonide vahelised kommunikatsioonide läbiviigud erinevatest tuletõkkesektsioonidest tuleb tihendada nõuetekohaselt tuletõkkesektsiooni tulepüsivuse astmele. Kaablid kaitstakse hülssidega, kasutades mitte- või raskestipõlevaid halogeenivabasid torusid ja/või muid materjale.

Tuleohutuspaigaldiste magistraalide kaabelliinid on tulekindlad või kaitstud šahtis või muul viisil installatsiooni tulepüsivusega vähemalt 1 h.

Tulekindlad kaablid vastavalt nõutud tulepüsivusnõuetele kasutades tulekindlaid kaabliteid, harukarpe jne või paigaldada kaitstud šahtis. Kaablikandekonstruktsioonid ja klambrid, mis peavad tagama seadmete toime tulekindlusklasside kohaselt, peavad vastama standardile DIN 4102, osa 12.

### HOONE NÕRKVOOLUPAIGALDIS

Üldandmed

Käesolev projekti käsitleb järgmisi nõrkvoolupaigaldise eriosasid:

- Andmeside- ja telefonivõrk

- Tulekahjusignalisatsioon

- Valvesignalisatsioon ja läbipääsusüsteem

- Videovalve

#### Normdokumendid

Nõrkvoolupaigaldis projekteerida ja ehitada lähtudes Eesti Vabariigi õigusaktidest, Eesti Standardikeskuse poolt välja antud ehitusvaldkonna standarditest ja juhendmaterjalidest (EVS). Juhul, kui puudub mõnda eriosa käsitlev Eesti norm, standard, või määrus, tuleb lähtuda rahvusvahelistest (IEC, EN) või Soome (SFS) normidest ning standartidest.

Projekteerimisel kasutatud olulisemate õigusaktide loetelu:

- Ehitusseadustik (11.02.2015, redaktsioon 01.07.2017);

- Toote nõuetele vastavuse seadus (20.05.2010, redaktsioon 04.07.2017);

- Turvaseadus (08.10.2003, redaktsioon 01.07.2017);

- Tuleohutuse seadus (05.05.2010, redaktsioon 18.01.2016);

- MTMm nr.: 97 „Nõuded ehitusprojektile“, 17.07.2015. , redaktsioon 21.07.2015 a.;

- Tuleohutusnõuded: SiM määrus nr. 17 , 30.03.2017, redaktsioon 07.04.2017;

Projekteerimisel kasutatavate olulisemate standardite ja nõuete loetelu:

- Tuleohutusnõuded: standardite sari EVS 812 „Ehitiste tuleohutus“; EVS 812-7:2018 „Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“;

- ATS - „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”, Siseministri määrus nr. 1, 07. Jaanuar 2013.a. ja selle täiendused; standardite sari EN54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“: 2017, CEN/TS-54-14:2004 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad“;

- Suitsutõrjesüsteemid: EVS-EN 12101:2017 “Suitsu ja kuumusekontrollsüsteemid”; EVS 919:2013 “ Suitsutõrje. Projekteerimine, seadmete paigaldus ja korrashoid“; EVS 812-2:2014 “Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus“; EVS 812-7:2008 “Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“;

- Tuleohutus: EVS 812-2:2014 “Ehitiste tuleohutus. Osa 2: Ventilatsioonisüsteemid ja suitsueemaldus“; EVS 812-7:2008 “Ehitiste tuleohutus. Osa 7: Ehitistele esitatava põhinõude, tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus“;

- Telefoni- ja arvutivõrk: EVS-EN 50173-1:2011 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldus. Üldised nõuded”; EVS-EN 50173-2:2007, EVS-EN 50173-2:2007/A1:2010, EVS-EN 50173-2:2007/A1:2010/AC:2011 „Infotehnoloogia. Üldkaabeldus. Büroohooned”; EVS-EN50174-1:2009, EVS-EN50174-1:2009/A1:2011, EVS-EN50174-1:2009/A1:2011/AC:2011 „Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldus. Spetsifikatsioon ja kvaliteet”; EVS-EN50174-2:2009,  EVS-EN50174-2:2009/A1:2011, EVS-EN50174-2:2009/A2:2014  „Infotehnoloogia. Juhistiku paigaldus. Paigalduse planeerimine ja praktika hoonetes”; EVS-EN 50346:2003, EVS-EN 50346:2003/A1:2007, EVS-EN 50346:2003/A2:2009 „Infotehnoloogia. Paigaldatud juhistiku testimine”;

- Häiresüsteemid: standardite seeria EVS-EN 50130:2011 „Häiresüsteemid. Üldised nõuded”;

- Valvesignalisatsioon: EN 50131-1:2006, EN 50131-1:2006/A1:2009, EN 50131-1:2006/A2:2017  „Alarmsüsteemid. Valvesignalisatsioon. Nõuded süsteemile“; CLC-TS 50131-7:2010 Alarmsüsteemid. Valvesignalisatsioon. Paigaldusjuhised“;

- Läbipääsusüsteem: EVS-EN 60839-1:2013 „Alarm and electronic security systems - Part 11-1:Standard for electronic access control systems – System and components requirements“; EVS-EN 60839-2:2015 „Alarm and electronic security systems - Part 11-2: Electronic access control systems - Application guidelines“;

- Videovalvesüsteem: EVS-EN 62676-1:2014 „Video surveillance systems for use in security applications -- Part 1-1: System requirements - General“; EVS-EN 62676-4:2015 „Video surveillance systems for use in security applications - Part 4: Application guidelines“;

- Elektromagnetilised häired ja kaitseviisis: EVS-HD 60364-4-444:2010 „Madalpingelised elektripaigaldised. Kaitseviisid. Kaitse pingehäiringute ja elektromagnetiliste häiringute vastu“.

- Kvaliteedi nõuded: Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded“; Hoone tehnosüsteemide RYL 2002 viidatud ST-juhendkaardid; Maa RYL 2000 „Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid“; RIL-77-1990 „Maa sisse ja vette paigaldatavad plasttorud. Paigaldusjuhend“.

- Seadmete ja kaablite paigaldamisel ja ühendamisel tuleb järgida tootja nõudeid.

Dateerimata viidete korral kehtib viidatud dokumendi uusim väljaanne koos võimalike muudatustega.

Esmasena lähtuda Eesti Vabariigi ja EL õigusaktidest, seejärel Eesti standarditest, nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt.), seejärel alles rahvusvahelistest (IEC, jt.) või teiste EL liikmesriikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, EVS jt.) standarditest. Juhul kui erinevate normdokumentide nõuded on omavahel vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid. Kvaliteedi nõuded järgida  „Hoone tehnosüsteemide RYL”-st .

Sidevarustuse tüüp ja läbilaskevõime

Side jaotlas peab olema elektritoide seadmete ühendamiseks 230V elektrivõrguga. Hoone sisevõrk rajatakse vastavalt cat.6 nõuetele. Kanalilaius tarbijapesas peab olema 10Gbit/s. Kõik ühendused pistikupesadele teostatakse kaabliga UTP 4x2x0,5 cat6 ning kasutatakse 2xRJ45 cat6 pistikupesasid. Jaotlates otsastatakse kogu pistikupesade võrk 24xRJ45 cat6 paneelis.

Sidevarustuse üldnõuded

Nõrkvoolusüsteemid projekteerida selliselt, et seadmed ei ohustaks hooldus- ja remonditöödel töötavaid isikuid, s.t. et oleks välistatud tahtmatu 230 V toiteosade puudutamine.

Tahtmatu puudutamine loetakse välistatuks, kui toiteosade puudutamine on võimatu kaitsekatteid avamata või muid abivahendeid kasutamata. Kõik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks võimalik nende hilisem teenindamine. Varjatud kohtadesse juurdepääsu tagamata (lagede taha, põrandate alla) harukarpe paigaldada ei tohi. Paigaldatavad harukarbid tuleb tähistada.

Kõik kaablid, ühenduskarbid ja muud seadmed tähistatakse. Tähistused tuuakse ära tööprojektis ning teostusjoonistel.

Tuleb jälgida, et ruumi paigaldatavad seadmed vastaksid ruumi keskkonnatingimustele (kaitseaste, plahvatusoht jne).

Kõik käesoleva projektiga paigaldatavad seadmed ja metallkonstruktsioonid tuleb maandada elektrieeskirja ja valmistajatehase nõuete kohaselt.

Kaabliteed

Üldiselt teostada kaablite paigaldus pinnapealselt kaitsetorudes, karbikutes, kaabliredelitel. Pindpaigaldusega kaablid peavad olema kaitstud mehhaaniliste vigastuste eest metall- või plastiktorudega. Ühes torus ei või olla erinevate pingetega ahelaid. Paigaldustorude diameeter peab olema vähemalt 20 mm.

Kõik vajalikud harukarbid paigaldatakse nii, et oleks võimalik nende hilisem teenindamine. Varjatud kohtadesse juurdepääsu tagamata (lagede taha, põrandate alla) harukarpe paigaldada ei tohi.

Installatsioon teostada hoonesiseses osas põhiliselt kaabliteedel. Kaabliteed lahendatakse tugevvoolu projekti osas ja paigaldatakse tugevvoolu töövõtus.

Kui nõrkvoolu kaablid projekteeritakse samale kaabliteele tugevvoolu kaablitega, eraldatakse nad tugevvoolu kaablitest terasest vaheseinaga ja tagatakse nende vahel vahemaa minimaalselt 150 mm. Nõrk- ja tugevvoolu kaablite paigaldamine ühistele kaabliteele teostada kooskõlas standardi EVS-EN 50174-2:2018 nõuetega.

Installatsioon teostada selliselt, et nõrkvoolupaigaldise magistraal kaabeldus oleks vajadusel täiendatav või asendatav ning oleks välistatud juhtmestiku vigastamine.

Tuleohutuspaigaldiste kaabliteede (kaablirenni- ja redelsüsteemide ning kinnituste) tehnilised omadused peavad olema niisugused, et nad tagaksid tulepüsivate kaablite paiknemise neile määratud kohtadel ka tulekahju ajal vähemalt kaablite nõutud tööaja kestel.

Kaablid

Kaablite isolatsiooni tuletundlikus peab vastama Siseministri määruse nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ kokkuleppe tekstile paragrahvi § 20 sätte muutmiseks ja standardi EVS 812-7:2018 p.8.1.13 tabelile 1. Hoonetes ehitusaluse pinnaga üle 60 m2 ning kõrgusega kuni 28 m, peab kaablite tuletundlikkus olema vähemalt Dca-s2,d2, millele vastavad CPR D klassi kaablid ja evakuatsiooniteedel peab kaablite tuletundlikkus olema vähemalt Cca-S1,d1,a2, millele vastavad CPR C klassi kaablid.

Andmeside- ja telefonivõrk

Andmeside- ja telefonivõrk lahendatakse vastavalt standardile EVS-EN 50174 50173 (avatud kaabeldus),  EVS-EN 50174 (kaabelduse paigaldamine ja testimine) ja EVS-EN 50310 (Andmetöötluspaikade potentsiaaliühtlustus).

Planeeritav hoonesisene side- ja arvutivõrk lahendatakse ühtse andmesidevõrguna. Kasutatakse sama jaotusvõrku ja jaotlat. Võrkude eristamine toimub ristühenduskaablite kommuteerimisega jaotusvõrgu keskustes.

Andmesidejaotla koostada 19” seadmeraamil.

Andmeside- ja telefonivõrgu pesadena kasutatakse 2xRJ45 cat6 pistikupesasid ja paneele. Kasutada tuleb ühest sarjast tugev- ja nõrkvoolu pistikupesi ning lüliteid.

Andmeside serveripark, Wifi tugijaamad jt. seadmete tarne ei kuulu tööde mahtu.

Telefonivõrk

Kõnesidesüsteemid ühendatakse üldkaabelduse võrku. Kaabeldus võimaldab toetama toidet andmesidekaabli kaudu vastavuses IEEE 802.3af/at nõuetele.

Telefonide seadmete tarne ei kuulu tööde mahtu.

Tulekahjusignalisatsioon

Hoone tuleb varustada automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemiga. Projekteerimisel ja paigaldamisel tuleb lähtuda SiM määruse nr.1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” (Siseministri määrus nr. 1, 7. jaanuar 2013.a.) nõuetest ja standardite EN54 ja CEN/TS-54-14 nõuetest. Paigaldatavate seadmete ja komponentide omadused peavad vastama Euroopa harmoneeritud standardile.

Keskseade

Päästemeeskonna sisenemisteele paigaldada keskseade. Keskseadmele tuleb tagada reservtoide 72h jooksul valveseisundis ja 0.5h jooksul häireseisundis. Garanteeritud reservtoite aega võib vähendada vastavuses kehtivate normidega. Keskseadme põhitoide ja potentsiaaliühtlustus  lahendatakse  tugevvoolusüsteemide projektiga, milles nähakse ette toitekaabli ja kaitselüliti paigaldamine. ATS kaitselülitid elektrikilbis tuleb tähistada.  Keskseade tuleb ühendada potentsiaaliühtlustussüsteemiga tootja nõuete kohaselt.

Süsteemi ahelad peavad omama 20% aadressivaru võimalikeks süsteemi hilisemateks täiendamisteks.

ATS komponendid peavad omama EV kehtivat vastavussertifikaati CE. Kõik andurid / käsiteadustid / moodulid valitada sisseehitatud lühiseeraldajaga.

Seadmed ja komponendid

Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi anduritega varustada kogu hoone. Hoones kasutada optilisi suitsuandureid (kabinet, tehnoruumid, muud ruumid), optilisi isekorrigeeruvaid kontrolleriga liiniandureid (kõrged ruumid, tootmisruumid). Temperatuuriandureid (temperatuuri tõusukiiruse andurid, klass EN54- 5 A1(R)) võib kasutada piirkondades, milles optilised suitsuandurid võivad anda valehäire.

Käsiteadustid paigaldada väljapääsudejuurde ja liikumisteedele 1,6m kõrgusele põrandapinnast.

Kõik kasutatavad seadmed peavad sobima omavaheliseks koostööks. Andurite, käisteadustite jt. komponentide paigalduskohad ja paigaldus peavad vastama kehtestatud normdokumentidele. Andurite ja komponentide paiknemine määratakse põhiprojekti mahus.

Häiretest teavitamine

Tulekahjuhäire antakse hoones igal pool üheaegselt häirekellade ja vilkursireenidega. Tulekahjude korral võivad häiresignalisaatorid rakenduda viiteajaga. Viiteaeg ei rakendu teatenupu häire korral.

Häirekellad tuleb hoones paigaldada nii, et helitase oleks minimaalselt 65 dB. Helitase ei tohi ületada 120 dB kaugemal kui üks meeter alarmiseadmest. Väljaspool hoonet sissepääsu kõrvale ja muudesse sageli läbikäidavatesse kohtadesse paigaldada välisireenid.

Visuaalsed indikatsiooniseadmed nagu vilkurid tuleb paigaldada päästemeeskonna sisenemisteele.

Tuleohutusalased juhtimistoimingud

Tulekahju korral keskseade:

- rakendab tööle häirekellad ja häiresireenid;

- edastab häireteate hoone valvesignalisatsioonisüsteemile ja vajadusel BLRT kompleksi ATS süsteemi (täpsustada järgmises projekteerimise etapis)

- lülitab välja sundventilatsioonisüsteemid;

- kui on siis suleb tuletõkkesektsioonide piiril olevad tavaolukorras avatud uksed vabastades hoidemagnetid (ilma viiteta); süsteemi vea korral peab süsteem hoidemagneti vabastama;

- kui on siis avab evakuatsiooniteedel olevate läbipääsusüsteemidega varustatud uste elektrilukud, kui läbipääsusüsteem piirab liikumist evakuatsiooni suunal.

Ventilatsiooni väljalülitamise korra peab olema tagatud, et ventilatsioonisüsteem ei rakendu enne tööle, kui tulekahjuoht on likvideeritud.

Suitsueemaldussüsteemide käivitustase on 2 (EVS 919) ja seetõttu ei kavandata suitsueemaldussüsteemide automaatset rakendumist tulekahju avastamisel ATS keskseadme poolt.

Toiteseadmed

Optiliste liiniandurite, hoidemagnetite ja evakuatsiooniuste toiteseadmed peavad vastama EN54 4.osa nõuetele ja omama vastavust tõendavaid sertifikaate. Toiteseadmed peavad tuvastamas toiteseadme rikkeid ning omama rikete teatamiseks releeväljundeid.

Kaablid

Kaablite tüübid ja juhtide ristlõikepindalad peavad vastama süsteemi tootja nõuetele ja vastava kehtestatud normidele ja standardile EN54 / CEN-TS-54-14. Kaablid peavad olema varjestatud tüüpi.

Kaablid, mis peavad funktsioneerima kauem kui üks minut pärast tulekahju puhkemist, peavad olema võimelised vastu pidama tulekahju mõjule või olema kaitstud tulekahju eest vähemalt 30 minutit (EN50200). Sellised kaabli on: keskseadme ja alarmseadmete vahel; keskseadme eraldatud osade vahel; keskseadme ja mis tahes kordusnäidu paneeli vahel. Tulepüsivate kaablite installatsioon tuleb teostada tulekindlate kinnitusvahendite ja installatsioonimaterjalidega ning kaablite jätkamine tuleb teostada tulepüsivates harukarpides. Tulepüsivate installatsioonitarvikute tulepüsivus min. 30 minutit (E30).

Kaablid juhitakse läbi madala tuleohuga piirkondade. ATS kaablid peavad paigaldusel olema eraldatud kaablitest, mida kasutatakse teiste süsteemide jaoks, kas maandatud ekraani või eraldava distantsi abil, hoidmaks ära elektromagnetilise interferentsi või muu kahjustuse.

Paigaldamine

ATS kaablid peavad vastama keskseadme tootja poolt määratletud nõuetele, olema varjestatud tüüpi. Kõik ühenduskarbid varustatakse sildiga „Tulekahjusignalisatsioon“.

Valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteem

Hoone varustatakse integreeritud valvesignalisatsiooni ja läbipääsusüsteemiga (62/53) (nt. Inner Range Integriti, Protege GX vms.).

Süsteem tuleb projekteerida ja paigaldada vastavalt standardi EN 50131 ja CLC-TS 50131-7 nõuete kohaselt. Integreeritud valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteemi peab vastama minimaalsel turvalisuse kategooriale 2. Komponendid valida vastavalt keskkonnaklassile 2, tootmisruumides vastavalt keskkonnaklassile 3. Reservtoide arvestada toitetüüp A nõuete järgi (põhitoide + varutoide akumulaatoritega 12h). Keskseade peab tagama viimase 12 kuu sündmuste logide säilimise ja kaitse.

Integreeritud valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteem peab olema modulaarne ja laiendatav. Valveandurite tsoonide arv on min. 64. Läbipääsupunktide arv on minimaalselt 4.

Hoones on vajalik minimaalselt 4 eraldi valvestatavat piirkonda. Valvestatavad alad määrata seadistamise ajal vastavalt Haldaja vajadustele.

Integreeritud valvesignalisatsiooni- ja läbipääsusüsteemi keskseade (kontroller), laiendusmoodulid ja uksekontrollerid paigaldada hoone varjatumasse piirkonda. Süsteemi põhitoide ja ühendamine potentsiaaliühtlustussüsteemiga lahendatakse tugevvooluprojektiga, reservtoide tagada akumulaatoritega min. 12-ks tunniks.

Süsteemi server paigaldada keskseamde lähedale. Serveri riistvara peab vastama tootja soovituslikele nõuetele. Tööjaama, mis asuvad väljaspool kilbiruumi, riistvara tarnib Haldaja.

Valvesignalisatsiooni juhtimine toimub kõikide läbipääsusüsteemi kaardilugejatega (funktsioon peab olema võimalik) ja sõrmistikega.

Valvesignalisatsioonisüsteemi juhtimine sõrmistikult toimub:

- Hoone kahe peasissepääsu juures;

Valvesignalisatsiooni võetakse vastu hoone ATS häire ja veateade.

Valvealade valvestamisel juhivad Integreeritud süsteemi väljundid hoone valgustust (4 väljundit).

Süsteemi häire- ja veateated  edastatakse turvafirmasse telefonikommunikaatori (info contact ID protokolliga) ja/või eraldi paigaldatava saatja kaudu. Projekti mahus tuleb luua valmidus saatja ühendamiseks ja häirete edastamiseks saatjale.  Häireedastusseadmed (saatja, modem vms.) hangib Haldaja. Telefonikommunikaator peab olema keskseadmesse ehitatud või sellele lisatav eraldi moodul.

#### Valvesignalisatsiooni andurid ka komponendid

Andurid ja häireseadmed paigaldada järgnevalt:

- Magnetkontaktid, ukselülitid (EN50131-2 Grade 2 / keskkonnaklass 2) - kõik sissepääsudele õuest, tehnoruumide ustele, läbipääsupunktide ustele;

- Tõstuksemagnetid  (EN50131-2 Grade 2, IP67 / keskkonnaklass 3) - kõikidele tõstustele, jalg- ja autoväravatele;

- liikumisandurid 15x15m (EN50131-2 Grade 2 / keskkonnaklass 2) – 1.korruse akendega kabinettidesse, tehnoruumid, liikumisteedele 1. ja 2.korrusel;

- liikumisandurid 15x15m (EN50131-2 Grade 2 / keskkonnaklass 3) – 1.korruse töökodades ja garaažis;

- sireenid hoones – min. 105dB(A)@1m (EN50131-2 Grade 2 / keskkonnaklass 2);

- sireenid õues – min. 105dB(A)@1m, akumulaatoriga (EN50131-2 Grade 2 / keskkonnaklass 3);

Läbipääsusüsteemiga uste magneteid ja teisi läbipääsu uksekontrolleriga ühendatud andureid peab saama kasutada valveanduritena;

Valvesignalisatsiooni võetakse vastu hoone ATS häire ja veateade.

Kõik valveandurid, süsteemi laiendite ja uksekontrollerite seadmekastid peavad olema varustatud tamperkontaktidega. Tamperkontaktide häired peavad olema eraldi tuvastatavad.

#### Läbipääsusüsteem

Integreeritud valvesignalisatsiooni ja läbipääsusüsteemi läbipääsu osa ülesandeks on piirata kõrvaliste isikute sissepääsu hoonesse ja hoones liikumist.

Läbipääsupunktid on:

Kontroll ühel suunal

- Kõikidel sissepääsudel hoonesse (va garaažiuksed);

Kontroll mõlemal suunal – ei rajata.

Täpsustada järgmises projekteerimise etapis.

Isikute tuvastamine läbipääsupunktides on planeeritud distantskaardilugejatega sisenemise suunal ning avamisnuppudega väljumise suunal. Uksed varustatakse magnetkontakti, elektriluku ja kaablite üleviiguga. Elektrilitse lukkude ja kaablite üleviikude tarne kooskõlastada lukustuse projekti koostajaga.

Läbipääsupunktide distantskaardilugejate min. lugemisdistants on 6cm. Kasutusele võetakse kaardilugejad (13,56MHz) , mis toetavad MIFARE ISO 144433A uksekaarte.

Evakuatsiooniuste elektrilukustus

Evakuatsiooni teele jäävate läbipääsusüsteemiga varustatud uste elektrilukud peab saama avada tulekahjusignalisatsiooni häire rakendumisel juhul, kui läbipääsusüsteem takistab väljumise suunda. ATS töövõtja tagab juhtimissignaalid uksekontrollerite juures, ühendused kontrollerites teostab läbipääsusüsteemi töövõtja. Lukud avanevad pinge kadumisel.

#### Kaabeldus

Kaabeldus peab vastama süsteemi (keskseadme, laiendusmoodulid, uksekontrollerid jm.) tootja ja komponentide (nt. andurid, sireenid, kaardilugejad jms.) tootjate nõuetele. Kõik valveandurid, süsteemi laiendite ja uksekontrollerite seadmekastid peavad olema varustatud tamperkontaktidega.

Süsteemi keskseadme ja laiendite (tsoonilaiendid, uksekontrollerid, sõrmistikud) andmesidekaablid peavad olema varjestusega keerupaarikaalis nt. 4P F/UTP Cat5e.

Videovalve

Paigaldada IP—tehnoloogial põhinev videovalvesüsteem. Kaameratega vaadeldakse

- tootmisala

Videovalvesüsteem lahendada võrgusalvesti baasil.

Täpsustada järgmises projekteerimise etapis.

Kaamerad

Süsteemi ühendada 3,1Mpx ja 1080p FullHD resolutsiooniga IP-võrgu värvikaamerad. Välistingimuses kastutatakse „bullet“ –tüüpi kaameraid. Kaamerad peavad olema varustatud  varifokaalobjektiividega.

Välikaamerate parameetrid: 1/3 CMOS IP välitingimuste bullet videokaamera, resolutsioon 3.1Mpx, Sn > 50 dB, day/night, ONVIF Profile S, H.264, BLC, WDR 90 dB, stream arv vähemalt 2 (H.264), distantsilt fokusseeritav; tundlikkus värv/MV -0,1lx / 0,05lx (mõõdetuna F1.2, 50 IRE ja 1/30s säriaja juures); PoE+ või PoE toide (IEEE 802.af/at); Vandaalikindel – klass IK10,

Videovalvesüsteemi keskseadmed ja juhtimisseadmed

Videovalvesüsteemi salvestusseadmed ja võrgulülitid paigaldada 2.korruse hoonejaotlasse. Videosalvestuse arhiivi peab võimaldama minimaalselt 30 päeva kõikide kaamerate videosalvestust resolutsiooniga 1080p kaadrisagedusega 10kaadrit sekundis. Salvestamine teostatakse liikumise tuvastamisel kaamerate poolt.

Võrgusalvesti:

- Videosisendeid: 8 kanalit, max resolutsioon salvestamisel 16x 1080p, 200Mb/s;

- salvestusmassiiv: 8xSATA HDD 4GB, RAID5; kettad peavad olema ette nähtud tööks videovalvesüsteemides;

- Võrguliides: 2xGb LAN, 2x USB 2.0, RS232/485;

- alarmi sisendid/väljundid: 8 sisendit/4 väljundit;

- salvestusresolutsioonid: 4MP/3MP/1080p/UXGA/720p;

- videoväljundid: 2xHDMI – 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz; audio: 1x sisend, 2x väljund;

- jaotlasse paigaldatav, 2U.

Jaotlasse paigaldada 22“ monitor, hiir ja klaviatuur süsteemi lokaalseks seadistamiseks.

Võrgulülitid peavad võimaldama väljastad toidet kaameratele (PoE või PoE+). Kaameraportidekiirused: 100Mb/s; up-link min. 1Gb/s; tööjaamade ja võrgusalvesti vaheliste ühenduste portide kiirused: 1Gb/s; Võrgulülitid peavad olema ettenähtud 19“ jaotlasse paigaldamiseks.

Videovalvesüsteemi keskseadmetle näha ette UPS, tugiaeg 10 min.

Videovalvesüsteemi tööjaamad ühendada üldkaabelduse võrku. Tööde mahus tuleb tarnida tarkvara min. 2-le tööjaamale. Tööjaamade riistvara tarnib Haldaja. Töömahus tuleb teostada tarkvara installeerimine Haldaja riistvarale.

Kaabeldus

Kaamerate kaabeldus rajada tähtvõrguna koondumispunktiga hoonejaotlas.

Nõuded videovalvesüsteemi kaamerate horisontaalkaabeldusele: EN 50173 link-class E. Kaabeldus peab võimaldama seadmete toidet vastavuses IEEE 802.3at Tüüp 1 ja 2 nõuetega. Horisontaalkaablid teostatakse 4P U/UTP Cat6 kaablitega, otsastused RJ45u Cat6  ühenduspaneelidel. Üldkaabelduse pistikud kaamerate juures on RJ45u Cat6 tüüpi. Ühenduse kiirus võrgus – minimaalselt 100Mb/s.

Nõuded videovalvesüsteemi töökohtade horisontaalkaabeldusele: EN 50173 link-class E. Horisontaalkaablid teostatakse 4P U/UTP Cat6 kaablitega, otsastused RJ45u Cat6  ühenduspaneelidel. Üldkaabelduse pesad töökohtadel on RJ45u Cat6 tüüpi. Ühenduse kiirus võrgus – minimaalselt 1Gb/s.

Hooneautomaatika

Projekteeritav hoone varustatakse hooneautomaatikasüsteemiga, mis lahendatakse vabalt programmeeritavate kontrollerite baasil ning ühendatakse ühtseks hooneautomaatikasüsteemiks.

Automaatikasüsteemiga seotakse järgmised süsteemid ja seadmed:

- Kõik hoone kütte-, ventilatsiooni-, jahutus- ja veevarustussüsteemid;

- Ruumiautomaatika;

- Kõik elektri-, vee- ja küttearvestid;

- Välis- ja üldalade valgustussüsteemid.

Automaatikasüsteem projekteeritakse selliselt, et oleks tagatud selle kaugjälgimine ja juhtimine tavalise veebipõhise rakenduse kaudu.

Automaatikasüsteemis toimunud kriitilistest häiretest peab olema võimalik teadustada majahaldurit või muud vastutavat isikut automaatselt GSM side vahendusel SMS-na ja/või elektronpostiga.

Hoone tehnosüsteemide (KVVKJ) automaatika alakeskus on ette nähtud paigaldada rajatavatesse ventilatsioonikambritesse.

Täpsustatakse järgmises projekti staadiumis.