# SELETUSKIRI

HOONE GAASIPAIGALDIS

Üldandmed

Käesolevas projektis on antud lahendus Tallinnas, Kopli tn.103 asuvate tootmishoonete nr. 93 ja 94 gaasikütte ehituse korraldamiseks.

Gaasi vajatakse kütmiseks. Maksimaalne gaasikogus on 80m3/h. Kütteseadmetena kasutatakse näiteks Robur G tüüpi gaasiga köetavaid puhureid.

Projekti mahus ehitatakse maa-alune ja majasiseene B kategooria MOP 3,0bar (OP 2,0bar) torustik.

Gaasi surve redutseeritakse A kategooriale (MOP 20mbar, OP 20mbar) vahetult enne gaasitarvitit.

Ühendus võetakse BLRT Grupile kuuluvast, olemasolevast, gaasitorust läbimõõduga 325 mm. Toru tuuakse tootmishoone seinale, mõõtja-jaotuskappi. Kapis paikneb kaks gaasi mõõtjat.

Esimene mõõtja kuulub EG Võrguteenusele, teine kuulub BLRT Grupile.

Projekteerimistöö piiritlus

Olemasolevast dn300 gaasitorust kuni tarbijateni.

Alusdokumendid

Arhitektuursed alusplaanid, geodeetilised mõõdistused.

Lähteandmed

Tellija lähteülesanne, AS Gaasivõrgud tehnilised tingimused 04.02.2019. PJ-90/19

Normdokumendid

### EVS 843, Eesti Gaasiliidu juhendid G1-1, ja G3-1, „Seadme ohutuse seadus“, Majandus- ja taristuministri määrus nr 87 ,,Küttegaasi kasutavale gaasipaigaldisele, selle ehitamisele ja gaasiseadme paigaldamisele ning gaasiballooni ladustamisele ja gaasianuma täitmisele esitatavad nõuded"

Gaasivarustusallikas ja gaasiliik

Maagaas võrgust

Gaasiseadmete töö parameetrid

B kategooria MOP 3,0bar OP 2,0bar.

Ruumide ventilatsioon ja suitsuäratõmme

Suitsugaasid juhitakse läbi seina õue.

Gaasitorustik

Teras. Plastmass

Gaasitorustiku paigaldus

Pinnases, seinal/laes.

Torustiku ja seadmete materjalide valik

Ühendatakse keevituse abil.

Lisad

Väljaspool seadet asuvaks sulgeseadmeks on maast väljatulekul paiknev kraan.

Iga tööoperatsiooni teostajal peab olema eelnev vastava töö kogemus ja Eesti Vabariigis kehtiv tegevuslitsents.

Kõik töötajad peavad omama vilumust ja väljaõpet korrektse töö tegemiseks.

Ühenduskohad olemasoleva toruga täpsustatakse koha järgi.

Enne tööde teostamist on vaja hankida kõik selleks vajalikud load (trassivaldajatelt, kinnistuomanikelt, kohalikult omavalitsuselt jne).

Ohtlikud ehitusmaterjalide jäägid peavad olema kogutud ehitusobjektil olevasse kinnisesse lukustatavasse konteinerisse ja hiljem antud üle ohtlike jäätmete käitlemise litsentsi omavale ettevõttele.

Ehitamine

# Ehituse käigus rikutud kasvu- ja teepinnad taastatakse vähemalt ehituse eelse tasemeni. Taastamise kvaliteet lepitakse kokku tellijaga. Tegemist on ehituse alaga ja taastamise vajadus ning iseloom sõltub kõigi ehitustööde kulgemisest.

Kaevetööd tuleb teha selliselt et ei tekiks projektis ette nägemata kahjustusi teekatetele, hoonetele, teistele kommunikatsioonidele ja muudele objektidele. Kaevikuääred ja nende lähedale jäävad varisemisohtlikud esemed ja objektid (näiteks postid, äärekivid, kaablid jne) tuleb vajadusel toestada kaevikusse libisemise vältimiseks. Väljakaevatud pinnas tuleb ladustada vastavalt kokkuleppele maaomanikuga, vajadusel tuleb see ehituse ajal ladustada mujal.

Torustik paigaldatakse 1,0 m sügavusele, ~200 mm paksusele tihendatud liivast alusele.

Projekteeritud gaasitorustiku ristumisel teiste kommunikatsioonidega lähemal kui 0,4 m teha kaevamistööd käsitsi.

Torule kinnitatakse impulssjuhe NYY-O 2x4.

0,4m kõrgusele torust paigaldada kollane hoiatuslint.

Pealt kaetakse toru vähemalt 200 mm paksuse liivakihiga ja siis kohaliku pinnasega, milles ei ole orgaanilist materjali, prügi, suuri kive ja asfalditükke.

Sõidutee alla jäävate lõikude kohal kaetakse toru vähemalt 200 mm paksuse tihendatud liiva kihiga, edasine täitmine vastavalt tee-ehituse nõuetele. Keelatud on täita pinnasega, milles on orgaanilist materjali, prügi, kive ja asfalditükke. Keelatud on ületada torule lubatud koormust ja sõita või pinnasetihendamisel pressida toru ,,lapikuks,,.

Torustiku paigaldamisel tuleb tööde organiseerimisel arvestada kaevikusse tungiva pinnasevee ja sadeveega. Torustikku niiskumise, torudesse vee ja prahi tungimise vältimiseks ja juba paigaldatud torustiku reostumise vältimiseks tuleb kaevik hoida kuivana. Vajadusel pumbatakse kaevikust vesi välja. Pöörata tähelepanu pinnase vajumise ohule pumpamise korral.

Ühenduskohad olemasoleva toruga täpsustatakse koha järgi.

Ehitustööde käigus välja kaevatud asfalt ja muud pinnakattematerjalid ja pinnas käideldakse vastavalt kehtivatele nõuetele. Metalltorud ja konstruktsioonid puhastatakse isolatsioonimaterjalidest, tükeldatakse ja viiakse vanametalli kogumiskohta.

PE torustiku paigaldamisel kasutada nt. Pipelife Eesti AS poolt valmistatud torustikku ja Georg Fischer  armatuuri.

Liitmikud peavad sobima standardsete PE-torudega, iga liitmikuga peab kaasas olema selle andmeid sisaldav plastkaart, millel on magnetriba, ribakood ja ka käsitsi juhtimise informatsioon. Kõiki keevisliitmikke peab olema võimalik keevitada ühe ja sama keevitusseadmega.

Elektrimuhvkeevitusel tuleb:

- kontrollida toruotste sobitamist ja vastavalt keevitusjuhistele puhtaks kooritud kogu perimeetri ulatuses;

- enne muhvi sisestamist puhastada toru otsad isopropüülalkoholi, 90% alkoholi või atsetooniga;

- kontrollida sisestussügavuse tähistuse olemasolu ning olla kindel, et torude otsad on liitmikku korralikult sisestatud ja toruotsad on üksteise suhtes korralikult klambritega fikseeritud;

- jälgida, et keevitamise käigus ei oleks sulaplasti väljavoolamist liite vahelt;

- jälgida, et kuumutusindikaatorid oleksid peale keevituse lõpetamist tootja juhendiga näidatud asendis.

Torule keevise kõrvale kirjutatakse keevitusseadme number; liite number; kuupäev; kellaaeg (algus ja jahtumise lõpp).

Kui liitmike juures kasutatakse klambreid, siis ei tohi neid eemaldada või liidet liigutada enne, kui keevitusjuhises märgitud jahtumise aeg on möödunud. Viimast liidet tuleb enne surveproovi alustamist lasta vähemalt kaks tundi jahtuda. Toruklambrite kasutamine ei tohi põhjustada keevisliite lähedase toru pinna märkimisväärset kahjustust.

Terastorud ja liitmikud peavad olema hästi keevitatavad ja paigaldustingimustesse sobivad. Tootja/tarnija peab esitama andmed materjali keevitatavuse kohta. Nõuded terastorude kohta on esitatud standardites EVS-EN 10255 „Keevitamiseks ja keermestamiseks sobivad süsinikterasest torud. Tehnilised tarnetingimused“.

Torustiku paigaldamisel ja liidete tegemisel järgima standardi EVS-EN 1775 „Gaasivarustus. Hoone gaasitorustik. Maksimaalne töörõhk kuni 5 bar. Talituslikud soovitused.“ nõudeid ja tootjapoolseid juhiseid.

Keevitus teostada vastavalt atesteeritud keevitusprotsessi sertifikaadile (WPS). Keevitajad peavad olema koolitatud vastavalt standardile EVS-EN 9606-1 „Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus. Osa 1 terased“.

Keevisliited kontrollida visuaalselt vastavalt standardile EVS-EN 12732 „Gaasivarustussüsteemid. Terastorustiku keevitamine. Talituslikud nõuded“. Terastoru keevisliidete kvaliteet peab vastama standardile EVS-EN ISO 5817 „Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevisliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid)“.

Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi peavad vastama tasemele C (B-kategooria torustik) ja D (A- kategooria torustik).

Gaasiseadmete paigaldamisel järgida Eestis kehtivaid norme ning seadmete paigaldusjuhendeid.

Torustiku ehitamise ajal tuleb hoolitseda, et võõrkehad (nt. mustus, vesi, laastud jne.) ei satuks torustikku. Torustikku sattunud võõrkehad tuleb eemaldada.

Torustiku proovimine ja kontrollimine

Surveproov peab tegema vastava kvalifikatsiooniga spetsialist asjassepuutuva juhendi alusel.

ja kus määratletakse surveproovi meetod, proovirõhk, proovi kestvus, proovi keskkond, vastuvõtu kriteeriumid, lubatavad rõhu/mahu muutused, olemasoleva gaasivarustussüsteemi minimaalne rõhk, lekke avastamise meetodid, katsetuskeskkonna rõhu alt vabastamise ja vee eemaldamise meetodid.

Tugevusproov B kategooria osal kombineeritakse lekkeprooviga, tehakse rõhuga 4,5 bar ja kestvusega 24 tundi

Katsetuskeskkond vastavalt Eesti Gaasiliidu juhendi G-2-1.

Kuna surveproovi ei tohi teostada vastu gaasi all olevaid, suletud sulgeseadmeid siis eelnevalt kokku keevitatud torustikulõikudel ja sõlmedel tuleb surveproovi tegemiseks otsad pimeäärikutega kinni keevitada ja teha katsetused lõikude kaupa eraldi.

Surveproovi nõuete täitmist teostab tunnustatud isik.

Keevisühendused, millega liidetakse katsetused läbinud lõigud ülejäänud torustikuga, kontrollitakse kõik läbivalgustamise teel.

Talituslikud nõuded surveproovi, kasutuselevõtu kontrolli kohta on toodud standardis EVS-EN 12327 „Gaasitaristu. Surveproov, kasutusse võtmine ja kasutusest eemaldamine. Talituslikud nõuded“.

PE-torustiku surveproovi toimingud, mis tõestavad torustiku terviklikkust, teha vastavuses eelpool nimetatud standardile EVS-EN 12327.

# B-kategooria terastorustiku keevisliidetest kuulub 100% visuaalsele kontrollile ja minimaalselt 10 % (min 1 liide) radiograafilisele kontrollile vastavalt standardile EVS-EN ISO 17637 „Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Sulakeevitusliidete visuaalne kontroll“, EVS-EN ISO 17636-1 „Keevisõmbluste mittepurustav kontroll. Radiograafiline katsetamine. Osa 1: Röntgen- ja gammakiirgustehnikad filmi kasutamisega“.

Mõõteriistad peavad vastama tunnustatud standarditele või spetsifikatsioonidele ja omama kehtivat kalibreerimise sertifikaati. Kasutatavad rõhunäidikud peavad vastama standardite EVS-EN 837-1 Manomeetrid. Osa 1: Bourdoni toruga manomeetrid. Mõõtmed, metroloogia, nõuded ja katsetamine“, EVS-EN 837-2 „Manomeetrid. Osa 2: Manomeetrite valiku ja paigalduse soovitused“ ja EVS-EN 837-3 „Manomeetrid. Osa 3: Diafragma- ja membraanmanomeetrid. Mõõtmed, metroloogia, nõuded ja katsetamine“ nõuetele.

Surveproovi ja kasutusse võtmise vahelisel ajal tuleb torustiku osa hoida surve all. Enne kasutusse võtmist tuleb kontrollida rõhku ja veenduda torustiku osa korrasolekus.

Proovimise protseduur ei tohi ohustada inimesi ega ümbritsevat keskkonda. Vajadusel peab rakendama abinõusid ümbruskonna informeerimiseks proovimise toimumisest. Iga ohutsoon tuleb tähistada, vajadusel tuleb välja panna ohutusmärgid.

Katsetatav seadmestik peab vastu pidama määratud proovirõhule.

Kui surveproov ebaõnnestub, tuleb teostada lekete uuring kirjalikult koostatud protseduurile vastavalt.

Katseprotokoll koostatakse pärast edukat surveproovi vastutava tunnustatud isiku poolt. See peab sisaldama vähemalt järgmist informatsiooni: torustiku operaatori nimi, katset teostanud isiku nimi, katsetatava torustiku osa asukoht ja kirjeldus, katse teostamise kuupäev, süsteemi MOP, katsemeetod, katserõhk, katseaine, katse kestvus, katse tulemus ning vajadusel torustiku komponentide katsetamise sertifikaadid.

Maa-alused terasest gaasitorustik ja selle osad tuleb kaitsta välise korrosiooni eest. Terastorustiku liitekohtade korrosioonikaitse peab vastama standardi EVS-EN 10329 „Steel tubes and fittings for onshore and offshore pipelines – External field joint coatings“ nõuetele. Korrosioonikaitse süsteem peab vastama tunnustatud standarditele, mis on loetletud standardi EVS-EN 12007-3 „Gaasivarustussüsteemid. Torustikud maksimaalse töörõhuga kuni ja kaasaarvatud 16 baari. Osa 3: Erisoovitused terastorustikele“ punktis 4.5.

Isolatsioonimaterjalina võib kasutada külmalt paigaldatavat petrolaatumlinti; kuumalt paigaldatavat bituminiseeritud linti, polümeerset linti (mitmekihiline polümeerne lint, armeeritud polümeerne lint, madala tugevusega polümeerne lint); termokahanevaid materjale.

Lintisolatsiooni ülekate alla 50mm lindile on 50% lindi laiusest, üle 50mm lindile vähemalt 25 mm.

Kaitsekatete kvaliteedikontroll koosneb visuaalsest kontrollist ja katsest defektoskoobiga. Kogu kaitsekatte pind katsetatakse pingega 5+5 kV katte 1mm paksuse kohta, kuid maksimumpingega 15kV polüuretaankattele (PUR), 25kV PE-kattele ja kuni 35kV bituumenkattele.

Terasest maapealse torustiku lõigud peavad olema väliselt kaetud kollase värviga.

Torud tuleb eelnevalt puhastada metalse läikeni, kruntida ja värvida kahes kihis. Värvi valikul kasutada korrosioonikategooriat C2L. Värvimistöödel juhinduda Maalritööde RYL 2012 nõuetest.

Koostaja: Valter Sulin