| Nr. | Muudatus | Muutja | Kuupäev |
| --- | --- | --- | --- |

VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI VÄLISVÕRGUD

SISUKORD:

1.	ÜLDANDMED	3

1.1.	Projekteerimistöö piiritlus	3

1.2.	Ehitise asukoha andmed	3

1.2.1.	Üldine piiritlus	3

1.3.	Alusdokumendid	3

1.3.1.	Lähteandmed	3

1.3.2.	Ehitusuuringud	3

1.3.3.	Normdokumendid	4

2.	VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK	5

2.1.	Olemasolev olukord	5

2.2.	Veevarustuse üldnõuded	5

2.3.	Projekteeritud veevarustus	5

2.3.1.	Arvutuslik vooluhulk	5

2.3.2.	Veevarustusallikas	6

2.3.3.	Hoone veemõõdusõlm	6

2.4.	Väline tuletõrjeveevarustus	6

2.4.1.	Tuletõrjehüdrandid	6

2.5.	Torustikud ja armatuur	6

2.5.1.	Torustike materjal	7

3.	REOVEE KANALISATSIOONIVÕRK	7

3.1.	Olemasolev	7

3.2.	Kanalisatsiooni üldnõuded	7

3.3.	Projekteeritud kanalisatsioon	8

3.3.1.	Kanalisatsiooni arvutusäravoolud	8

3.3.2.	Eelvool	8

3.3.3.	Eel- ja kohtpuhastid	8

3.3.4.	Pumpla	8

3.4.	Torustikud ja kaevud	8

3.4.1.	Torustike materjal	8

3.4.2.	Kaevud	9

4.	SADEMEVEE KANALISATSIOONIVÕRK JA DRENAAŽ	9

4.1.	Olemasolev olukord	9

4.2.	Projekteeritud sademeveekanalisatsioon	9

4.2.1.	Arvutusäravool	10

4.2.2.	Lokaalsed puhastusseadmed	10

4.2.3.	Pumpla	10

4.3.	Torustikud ja kaevud	11

4.3.1.	Torustike materjal	11

4.3.2.	Kaevud	11

4.4.	Projekteeritud drenaaž	11

5.	PAIGALDUSNÕUDED	11

5.1.	Torustike ja kaevude paigaldus	11

5.2.	Kaevik	12

5.3.	Tasanduskiht	12

5.4.	Torustike paigaldus ja kaeviku täide	13

5.5.	Külmumiskaitse, soojusisolatsioon	13

5.6.	Torustike toestus	14

5.7.	Torustike rajamine kinnisel meetodil	14

6.	KESKKONNAKAITSE	14

6.1.	Ehitusjäätmed	14

6.2.	Haljastuse kaitse	15

6.3.	Katendite taastamine	15

7.	KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE	15

7.1.	Üldnõuded	15

7.1.1.	Kanalisatsiooni välisvõrgu hooldamine	15

7.1.2.	Ehitustööd	16

7.2.	Hüdraulilised katsetused	16

8.	LISAD	17

ÜLDANDMED

Projekteerimistöö piiritlus

Käesoleva projekti eesmärgiks on lahendada BLRT tootmishoone ja hoone esise platsi hooneväline tarbeveevarustus ning reovee- ja sademeveekanalisatsioon.

Ehitise asukoha andmed

| Aadress: | Kopli tn 103, Tallinn Komplekshoonete unikaalaadress Kopli tn 103/93 ja 103/94, Tallinn |
| --- | --- |
| Katastriüksuse tunnus: | 78408:808:0260 |
| Kinnistu sihtotstarve: | Tootmismaa 100% |
| Kinnistu pindala: | 582000 m² |
| Projekti Tellija: | BLRT Grupp Aktsiaselts Põhja-Tallinna linnaosa, Kopli tn 103/38, 11712Tallinn Reg. 10068499 Esindaja: Anatoli Onolov, juhatuse liige |

Üldine piiritlus

Eelprojekti mahus määratakse kindlaks kinnistusisesed veevarustuse ja kanalisatsiooni süsteemid (sh sademeveekanalisatsioonisüsteem), trasside koridorid.

Käesolevas projektis määratletakse ära ligikaudsed veevarustuse ning reovee- ja sademevee  vooluhulgad ja eelvoolud.

Järgnevas, põhi- või tööprojekti staadiumis, lahendatakse juba konkreetselt kõik hoonevälised süsteemid koos läbimõõtude ja kõrgusmärkidega.

Alusdokumendid

Lähteandmed

Projekteerimise peamisteks alusteks on asendiplaan, arhitektuursed alused ja tellijapoolne lähteülesanne:

- Hoone arhitektuurne projekt, Novarc Group AS, töö nr 1440;

- Tellija soovid ja ettepanekud;

- Projekteerimise koosolekute protokollid;

Ehitusuuringud

Projekteerimisel on kasutatud järgmisi uuringuid:

- Topo-geodeetilised uurimistööde aruanne, teostaja Geodeesia 24 OÜ, töö nr 2438-18, 10.2018.

Normdokumendid

Projekteerimisel on kasutatud järgmisi standardeid ja abimaterjale:

- EVS 932:2017 Hoone ehitusprojekt;

- EVS 846:2013 Hoone kanalisatsioon;

- EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri;

- EVS 835:2014 Hoone veevärk;

- EVS 921:2014 Veevarustuse välisvõrk;

- EVS 848:2013 Väliskanalisatsioonivõrk;

- EVS 843:2016 Linnatänavad;

- EVS 812-6:2012 Ehitiste tuleohutus. Osa 6: Tuletõrje veevarustus;

- "Joogivee kvaliteedile- ja kontrollinõuded ning analüüsi meetodid" 31.07.2001.a. sotsiaalministri määrus nr. 82;

- Siseministri 30.03.2017 määrus nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“;

- Siseministri määrus nr. 39," Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule", 30.08.2010.a;

- RIL 77-2013 Pinnasesse ja vette paigaldatavad plasttorud;

- RYL 2002 Hoone tehnosüsteemide ehitustööde üldised kvaliteedinõuded;

- MaaRYL2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded. Hoone ehituse pinnasetööd;

- European councils drinking water directive 98/83EC;

- EVS-EN 1610:2007, “Dreenide ja kanalisatsioonitorustike ehitamine ja katsetamine”;

- Soome ehitusnormide kogumik LVI 23-10104;

- Soome ehitusnormide kogumik LVI 23-10208;

- Soome ehitusnormide kogumik LVI 23-10222;

- Riigikogu seadus, vastu võetud 11.02.2015, „Ehitusseadustik“;

- Majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr. 97 "Nõuded ehitusprojektile";

- Hea ehitustava (ET-I 0207-0068).

VEEVARUSTUSE VÄLISVÕRK

Olemasolev olukord

Olemasolev hoonestus projekteeritava ala ulatuses puudub.  Projekteeritava platsi alla jääb olemasolev kõrval seisva hoone veetorustik.

Olemasolev veetoru on ette nähtud säilitada.

Veevarustuse üldnõuded

Projekteeritud tehnosüsteemide eluiga peab olema vähemalt nii pikk kui seda kehtestavad üldtunnustatud ehitusreeglid ehk hea ehitustava. Projekteeritud süsteemide eluiga peab olema 50 aastat. Tehnosüsteemi eluiga tagatakse vastupidavate materjalide valikuga, kvaliteetse ehitustöö  ning korraliste hooldustöödega ekspluatatsioonis.

Projekteeritud veevarustus

Projekteeritud tootmishoonele on ette nähtud magistraal veetorustik PE De32×3,0 PN16, mis hargneb kaheks toruks PE De25x2,3 PN16. Tarnetorustikud on projekteeritud hoone välisseinani, mille taga on ette nähtud paigaldada tsehhide veemõõtjad koos sulgemisarmatuuriga.

Veesisendid tuua läbi põranda hülsis.

Läbiviigud tuleb teostada veetihedalt ning tagada tuleb radoonilekke vältimine.

Olemasoleva veemõõdusõlme väljavõtu veetoru läbimõõt on suurem, kui on vajalik projekteeritavale hoonele, mille tõttu on olemasolevas veemõõdusõlmes ette nähtud rajada PE üleminek De40*-32 (olemasoleva väljavõte suurus täpsustada) ning rõhualandusventiil kuna võrgu surve on tava olukorras kuni 500 kPa.

Veetorustiku minimaalne rajamissügavus on 1,8 m mõõdetuna toru peale.

Veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m, tuleb soojustada. Torustike soojustamisel tuleb kasutada soojustusmaterjali, mis on ette nähtud pinnasesse paigutamiseks, survetugevus min 180 kN/m2, maksimaalne soojusjuhtivustegur 0,04W/mK.

Paigaldatavate veetorude kohale, 0,3m kõrgusele piki toru telge paigaldada sinine märkelint kirjaga “VESI”. Võib kasutada ka signaallinti kirjaga „VESI“, sellesel juhul pole märkelinti vaja paigaldada.

Hoone sisevõrgud on lahendatud sisevõrkude projektiga.

Arvutuslik vooluhulk

Kinnistu majandus-joogivee vooluhulgad on arvutatud vastavalt EVS 835:

|  | Majandus-joogivee tarbimine |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Qa) l/s (arvutuslik) | (Qhm) m³/h (max) | (Qd) m³/d |
| majandus-joogivesi kokku | 0,43 | 0,15 | 0,6 |

Veevarustusallikas

Veevarustuse allikaks BLRT territooriumi oma veevõrk. Projekteeritava tootmishoone veevarustus on ette nähtud lahendada olemasolevast veeväljavõttest veemõõdusõlme ruumis.

Piirkonnas tagab tavaolukorras vabasurve ca 500 kPa.

Hoone veemõõdusõlm

Tsehhide veemõõdusõlmed on ette nähtud paigaldada töökodade välisseina. Veemõõdusõlm on varustatud impulss väljundiga (M-Bus kauglugemisega) veemõõtjaga DN20mm (laia mõõtepiirkonnaga veemõõtja).

Ruum peab olema valgustatud. Veemõõdusõlm peab olema elektriliselt sillatud ja maandatud vastavalt elektriohutusnõuetele.

Väline tuletõrjeveevarustus

Hoonele on vajalik tagada välistulekustutusvesi 20 l/s.

Väline tulekustutus on tagatud maja lähedal asuva olemasoleva hüdrandi kaudu. Välimise tulekustutusvee vooluhulk on 20 l/s, mis peab olema tagatud kahe tunni jooksul.

Projekteeritavas hoones on 1 maapealne korrus. Ehitise tuleohuklass on TP2 (tulekindel). Projekteeritava hoone kasutusviisid ja otstarbed:

- kasutusviis VI – tööstushoone

Välimise tulekustutuse vooluhulkade määramise aluseks on EVS 812-6:2012.

Tuletõrjehüdrandid

Väline tulekustutus on tagatud projekteeritava hoone lähedal asuva olemasoleva hüdrandi kaudu. Välimise tulekustutusvee vooluhulk on 20 l/s, mis peab olema tagatud kahe tunni jooksul.

Torustikud ja armatuur

Veetorustiku rajamissügavus on minimaalselt 1,8m maapinnast toru peale. Torustiku kohale (30-40cm toru laest) on ette nähtud paigaldada hoiatuslint (sinine ja tekstiga “VESI“) signaalkaabliga (ristlõikega minimaalselt 2,5mm²).

Veetorustikud, mis paigaldatakse maapinnale lähemale kui 1,8 m tuleb soojustada.

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseuuringutest saadud pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuete kohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on 1,2m ja vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.

Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalik ühenduste tegemine ei oleks takistatud, min.100mm.

Kaevikuseina nõlvus ja toestamistarve määratakse vajaduspõhiselt või tööohutusnõuete järgi. Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.

Torustike materjal

Veetorustikena kasutada PE PN10 (SDR17) survetorusid.

Torude vastavus standardile EN12201 peab olema sertifitseeritud.

PE torude ühendamisel kasutada põkk- või muhvkeevisliiteid, vältida mehaanilisi liitmikke. Elekterkeevismuhvide surveklass peab olema vähemalt võrdne torude surveklassiga.

Elekterkeevisühendusliitmike kuumutusniit peab paiknema liitmiku polüetüleenist seina sees, mitte sisepinnal.

Kasutatavad poldid, seibid ja mutrid peavad olema valmistatud roostevabast terasest ja happekindlad. Kinnistamiseks tuleb kasutada tootja poolt ette nähtud määret.

Plasttorustike paigaldustöödel järgida RIL 77 ja materjalide tootjate ettekirjutusi.

REOVEE KANALISATSIOONIVÕRK

Olemasolev

Olemasolev hoonestus projekteeritava ala ulatuses puudub. Valdava kinnistu projekteeritava hoone alla jääb olemasolev kanalisatsioonitoru (puurkaevu filtri läbipesu toru), olemasolev toru on ette nähtud ümber ühendada projekteeritava sademevee kanalisatsiooni ning vana toru lammutada ehitustööde käigus.

Projekteeritava asfalteeritud platsi alla jäävad olemasolevad survekanalisatsiooni torustikud D400, neid säilitatakse ning ka dubleeritakse sama suuruse torustikega tuleviku rekonstrueerimise huvides.

Projekti alasse osaliselt sattuvad Keskkonnaprojekti (töö nr.1813.01) poolt rekonstrueerivad reovee- ja sademeveekanalisatsiooni torustikud.

Projekteeritava sademevee- ja reoveekanalisatsiooni eelvoolud on Keskkonnaprojekti rekonstrueerivad torustikud.

Kanalisatsiooni üldnõuded

Kinnistu kanalisatsioon on lahkvoolne.

Heitvee koosseis peab vastama Tallinna Linna ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas määratletud piirnormidele.

Kanalisatsiooni paisutuskõrguseks on maapinna kõrgusarv kanalisatsiooni liitumiskaevu juures (hetkel ol.olev maapind ca 4.35) +10cm, st antud juhul on paisutuskõrguseks 4.45, mis on madalamal kui hoone ±0.00=4.50.

Projekteeritud kanalisatsioon

Hoone reovee kanalisatsiooniga liitmiseks on ette nähtud kanalisatsiooni kaev KK-2 (Keskkonnaprojekt töö nr. 1813.01).

Projekti realiseerimiseks enne peavad olema välja ehitatud sademevee- ja reoveekanalisatsiooni eelvoolud vastavalt Keskkonnaprojekt tööle nr. 1813.01.

1) Reoveekanalisatsiooni eelvoolutoru kaevust KK-2.1 kuni KK-7.

NB! ehitustööde käigus tuleb arvestada, et Novarc-i ja Keskkonnaprojekti töödel on kasutuses erinevad geodeesia versioonid. Novarc-i töös geodeesia koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis. Keskkonnaprojekti töö geodeesia koordinaadid L-Est 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.

Eraldi väljaviigud on ette nähtud olmereoveele ja katuse sademeveele.

Läbiviigud tuleb teostada veetihedalt ning tagada tuleb radoonilekke vältimine.

Hoone olmereovee allikateks on tualettruumid, köögi valamud ning koristusmasina jaoks ette nähtud tühjendus trapp.

Kanalisatsiooni arvutusäravoolud

Olmereovee kanalisatsioonitorustike projekteerimise aluseks on EVS 846.

Kinnistu kanaliseeritava reovee kogus kokku:

|  | Kanalisatsiooni äravooluhulk |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l/s | m³/h (max) | m³/d |
| Olmereovee kanalisatsioon: | 2,67 | 0,15 | 0,6 |

Eelvool

Kinnistu kanalisatsioon on lahkvoolne.

Kinnistu olmereovee kanaliseerimisel on projekteeritud kaev KK-2 (Keskkonnaprojekt töö nr. 1813.01).

Eel- ja kohtpuhastid

Hoonest kanaliseeritavale reoveele ei ole ette nähtud täiendavaid puhastusseadmeid.

Pumpla

Pumpla vajadust ei ole.

Torustikud ja kaevud

Torustike materjal

Isevoolse kanalisatsioonitorustikuna kasutatavad polüvinüülkloriidtorud peavad vastama standardile EN1401 ja polüpropüleentorud standardile EN1852 või EN13476. Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Töövõtja peab hankima Tarnijalt sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.

Olmekanalisatsioonitorustik ehitada muhvtorust nt Pipelife PVC NAL SN8 ø110-160 ning PP PRAGMA SN8, ø110-160.

Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. Kui torustiku lae ning maapinna vahele jääb vähem kui 1,0 m tuleb kasutada torustikku rõngasjäikusega SN16.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik, mille peale jääb pinnast vähem kui 1,2 m toru peale tuleb soojustada. Soojustusplaat peab olema niiskuskindel ning ette nähtud sõiduteealuse paigaldusega ja vastavalt tootja juhistele.

Kaevud

Olmekanalisatsiooni vaatlus-, kontroll- ja hoolduskaevudena on ette nähtud kasutada teleskoopseid rennpõhjaga PE-keeviskaevusid, mis peavad vastama standardile EVS-EN 13598-2:2016.

Reovee kanalisatsiooni hooldus- ja kontrollkaevude läbimõõdud on ette nähtud Ø400/315. Reoveekanalisatsiooni kaevud on rennpõhjaga.

Malmluugid vastavalt asukohale 25t (haljasala) või 40t (liiklusmaa). Paigaldatavate kaevude luukidel peab olema sissevalatud tekst “KANAL”. Asfalteeritud pindadel kasutada ujuvat tüüpi ja mitte kolksuvaid kaevuluuke. Kiviparketiga aladel kasutada mitteujuvaid luuke. Teede aladel peavad kaevuluugid ja kaped olema teetasapinnaga ühel kõrgusel.

Kanalisatsioonikaevude rõngasjäikus peab olema SN2.

SADEMEVEE KANALISATSIOONIVÕRK JA DRENAAŽ

Olemasolev olukord

Projekteeritava ala ulatuses asuvad rekonstrueeritavad sademeveekanalisatsiooni torustikud (Keskkonnaprojekt töö nr.1813.01).

Rekonstrueeritavad torustikud on kooskõlas käes oleva projektiga.

Projekteeritava hoone platsile on rajatud sademeveekanalisatsiooni ühenduspunkt SK-32 (Keskkonnaprojekt töö nr.1813.01).

Projekti realiseerimiseks enne peavad olema välja ehitatud sademevee- ja reoveekanalisatsiooni eelvoolud vastavalt Keskkonnaprojekt tööle nr. 1813.01.

1) Sademeveekanalisatsiooni eelvoolutoru kaevust SK-32 kuni mereni.

Projekteeritud sademeveekanalisatsioon

Piirkonna kanalisatsioonisüsteem on lahkvoolne.

Sademevee tänavavõrku juhitakse:

- sademevesi hoone katuselt;

- sademevesi asfalteeritud pindaladelt.

Projekteeritava ala sademevee kogumiseks ja ära juhtimiseks on ette nähtud rajada kinnistusisene sademeveekanalisatsioon. Asfalteeritud aladelt kogutakse sademevesi kanalisatsiooni restkaevudega.

Projekteeritava ala sademeveed on ette nähtud ühtlustada.

Hoone katuselt tulev sademevesi osaliselt (75% katuse pinnast) kogutakse hoonesisese sademevee süsteemiga ning suunatakse kinnistu sademeveevõrku joa katkestuseta läbi sademeevee kaevu.

25% katuse pinnast kogutakse hoonesisese sademevee süsteemiga ning suunatakse  joa katkestusega  murule.

Kinnistu sademevee kanaliseerimisel on eelvooluks rekonstrueeritav sademeveetorustik (Keskkonnaprojekt töö nr.1813.01.

Arvutusäravool

Sademevee arvutustes on aluseks võetud EVS 846 .

Kinnistul on arvestatud vihma intensiivsus 97 l/s ha kohta (arvutusvihma korduvus on 3 aastat).

Sademevee arvutuslikud kogused kinnistult:

|  | m2 | Qa l/s |
| --- | --- | --- |
| Katus (sademevee võrku) | 3400 | 32,6 |
| Katus (murule) | 1100 | 10,4 |
| Asfalteeritud ala (sademevee võrku) | 6450 | 62,0 |
| Kokku : |  | 105,0 |

Katuselt kanaliseeritakse sademevesi sademeveevõrku joakatkestuseta.

Projekteeritava ala arvutuslik sademevee vooluhulk on 105 l/s, võrku suunatakse 94,1 l/s, eelvool on De200 ning kaldega 5 promilli antud torustik laseb läbi maksimaalselt 20 l/s ülejäänud sademeveemaht vajab ühtlustamist. Torustikes ühtlustatav sademeveekanalisatsiooni vooluhulk on 74,1 l/s. Sademevee vooluhulkade ühtlustamiseks on projektis ette nähtud rajada kinnistusisesed sademeveekanalisatsiooni torustikud läbimõõduga De688. Kinnistule projekteeritud ühtlustustorustike  maht on 67,3 m3.

Lokaalsed puhastusseadmed

Hoone katuselt kogutavale sademeveele puhastusseadmeid ette nähtud ei ole.

Projekteeritava hoone ümbritsevate platside sademevesi juhitakse kanalisatsiooni restkaevude kaudu muid puhastus meetmeid ette nähtud ei ole.

Restkaevudele on ette nähtud setteosa 300 liitrit (settepesa h=0.8m).

Pinnaveeäravoolude setteosad vajavad korrapärast ning vastavalt vajadusele setetest tühjendamist.

Pumpla

Sademeveepumplat kinnistule ette nähtud ei ole.

Torustikud ja kaevud

Torustike materjal

Sademeveetorustik paigaldada muhvtorust nt Pipelife PP Stark, Ø200–Ø688 või analoog. Sademeveetorustik PP peab vastama standardile EN 13476-3.

Hoonesiseselt on sademeveetorustikud paigaldatud PE- torudest.

Kasutatavad torud peavad olema sertifitseeritud ja Töövõtja peab hankima Tarnijalt sertifikaadid kinnitamaks toru kvaliteeti.

Kõikide torude rõngasjäikus peab olema SN8. Liiklusaladel kui torustiku lae ning maapinna vahele jääb vähem kui 1,0 m tuleb kasutada torustikku rõngasjäikusega SN16.

Ühendused ja liitmikud peavad olema samast kvaliteediklassist kui torudki. Tootja peab olema selgelt näidatud. STARK PP puhul kasutada PRAGMA liitmikke, mis on varustatud EPDM kummist tihendiga. Õliste sademevete juhtimiseks kasutatavad torustikuosadel tuleb tihend vahetada õlikindlate (NBR kumm) tihendite vastu, mis vastavad standardile EN 681-1 ja 2.

Materjali transpordil ja ladustamisel jälgida vastava tootja firma ettekirjutusi.

Kaevud

Sademeveekanalisatsiooni PE hooldus- ja kontrollkaevude läbimõõdud on ette nähtud järgmised – Ø400/315,  800/500. Teleskoopsed polüetüleenkaevud peavad vastama standardile SFS3468 või EVS-EN 13598- 2:2009.

Restkaev Ø560/500 on teleskoopne ja settepõhjaga 300 liitrit. Malmluugid vastavalt asukohale 25t (haljasala) või 40t (liiklusmaa). Restkaevude kandiliste luukide ribi suund ei tohi ühtida sõidusuunaga. Restkaevude ühendustorud on ette nähtud De200 SN8 torudega.

Liiklusalale paigaldatavad kaevud tuleb varustada raske liikluse jaoks ette nähtud “ujuva” luugiga EN124 D400, väljaspool liiklusala paigaldatavad kaevud võib varustada EN124 C250 vastava luugiga.

Sademevee kanalisatsioonikaevude rõngasjäikus peab olema SN2.

Projekteeritud drenaaž

Hoone välisperimeetrile ei ole drenaažitorustik ette nähtud.

PAIGALDUSNÕUDED

Torustike ja kaevude paigaldus

Torustikud ja kaevud tuleb paigaldada vastavalt tootja juhistele.

Mahutid tuleb paigaldada ja ankurdada vastavalt tootja juhistele. Vajadusel tuleb ette näha ka koormusühtlustusplaat.

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust projektdokumentatsiooniga. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses. Muhvide kohale tuleb toru alusesse teha süvend vältimaks toru toetumist muhvile.

Paigaldatud torustikul peab olema ühtlane kalle, vett koguvate lohkude esinemine ei ole lubatud. Siseneva(te) toru(de) põhja(de) kõrgus peab olema sama või suurem kui väljuva toru põhja kõrgus.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

Torustik paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile RIL 77.

Kaevik

Kaeviku ristlõike kuju ja suurus teha vastavalt sellesse paigaldavate torude ning pinnaseomaduste põhjal. Kaevik teha võimalikult kitsas, võttes arvesse võimalike tugitarindite jaoks vajalikku laiust, töötamisruumi ja seda, et torustiku ümber paiknevat algtäidet saaks nõuetekohaselt tihendada. Toestamata kaeviku põhja laius on minimaalselt 1m ja vähemalt 0,4m laiem toru läbimõõdust.

Kaeviku nõlvus ja toestamisvajadus määratakse ehitusplatsil vastavalt olemasolevale olukorrale. Kaeviku kaevamisel anda nõlvale kasvõi minimaalne kalle nõlvade püsimise parandamiseks. Vajadusel kasutada teisi meetmeid kaeviku kaitseks.

Torustikud rajatakse savipinnasesse. Kaeviku nõlvad püsivad hästi.

Kaeviku laiuse ja torude vahekauguse määramisel tuleb lähtuda järgmistest vahekaugustest:

•	külgnevate torude välispindade horisontaalne vahekaugus peab olema vähemalt 200mm;

•	kaevu ja toru vaheline kaugus aga vähemalt 100mm;

•	isevoolsete torude keskmine vahekaugus peab olema vähemalt 300mm.

Kaevude kohale tuleb teha vajalikud laiendused nii, et kaeviku ja kaevu vahele jääks piisavalt ruumi tagasitäiteks min.200mm. Torude vertikaalne vahekaugus peab olema selline, et kõikide vajalik ühenduste tegemine ei oleks takistatud, min.100mm.

Paigaldusel jälgida RIL 77 nõudeid.

Tasanduskiht

Kaeviku põhja, täitepinnase kihi või aluse peale teha tasanduskiht, mille kõrgus toru sirge osa põhjast mõõdetuna vähemalt 150mm (muhvi osa alla peab jääma 100mm).

Pinnasevesi liigub savikihi peal, mulla-liivakihis. Kaevikute rajamisel savi sisse, hakkab vesi ehitustööde järgselt valguma kaevikutesse ning mööda neid liikuma. Sellest tulenevalt tuleb tasanduskiht ja algtäide teostada killustikuga.

Tasanduskihi materjalina on ette nähtud kasutada killustikku fraktsiooniga 16/32. Tasanduskiht ümbritseda II klassi geotekstiiliga vältimaks savi ja killustiku segunemist.

Tasanduskihi tihedusaste peab olema vähemalt 90% ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

Torustike paigaldus ja kaeviku täide

Enne torude paigaldamist tuleb hoolikalt kontrollida toru aluse tasapinna ja kalde vastavust projektdokumentatsioonile. Torud tuleb kontrollida ja puhastada. Toru peab toetuma alusele ühtlaselt kogu toru pikkuses.

Torupaigaldustööde käigus tuleb järgida tootja juhiseid. Torude paigaldamisel ei tohi kasutada ülemäärast jõudu vältimaks toruotste vigastamist jms defekte. Torud või liitmikud, mis kahjustuvad paigaldustööde käigus tuleb ehitusplatsilt eemaldada ja asendada uutega Töövõtja kulul.

Torude üleskerkimise vältimiseks tuleb veetase hoida all. Vajaduse korral kaevik kuivendada vee väljapumpamise teel.

Paigaldatud torustiku ots tuleb otsakorgiga sulgeda, vältimaks võõrkehade sattumist torustikku.

Talvisel perioodil tuleb torustikutöid teha eriti ettevaatlikult. Plasttorude paigaldamine ei ole lubatud temperatuuridel alla –15°C. Kui paigaldamise ajal langeb temperatuur alla -15°C, tuleb tööd jätkata tootja erijuhiste järgi.

Torud, liitmikud ja toru alus tuleb hoida puhtana lumest, jääst ja külmunud pinnasest. Tihendeid ja liugainet peab enne kasutamist hoidma soojas ruumis. Järgida tuleb RIL 77 ja MaaRYL 2010 nõudeid, samuti valmistaja juhiseid.

Algtäite (sängituskihi, külgtäite) materjalina kasutada killustikku või kruusa fr 16/32, mis tuleb tihendada minimaalselt 95%. Algtäide peab ulatuma vähemalt 300mm toru ülaservast kõrgemale. Algtäite (k=0,98) filtratsiooni moodul peab olema vähemalt 0,5m/s.

Algtäidet ei tohi kallata otse torustikule, sest torustik võib nihkuda paigast või saada kahjustatud. Täide tuleb kallata võimalikult ühtlaselt mõlemale poole toru, suruda selle alla ja külgedele. Esimene täitekiht võib ulatuda maksimaalselt poole torukõrguseni. Kaeviku algtäide tehakse ja tihendatakse homogeense kihina ka toru pikisuunas , eriti oluline on sealjuures toru alumist poolt toetava täitekihi hoolikas tihendamine. Toruümbruse pinnast võib mehhanismide abil tihendada alles siis, kui toru peale jääva pinnase kihi paksus on vähemalt 300 mm. Teiste tihendamisviiside korral on nõue 150mm.

Lõpptäite (tagasitäite) materjalina kasutada mineraalset pinnast, nt liiv või kruus.

Toru servast 1 meetri paksuse kihis ei tohi olla üle 300mm läbimõõduga kive ega kamakaid. Kaeviku tagasitäite kihi tihedusaste peab olema vähemalt min 98% liiklusmaal ning 95% haljasalal ja tihendamine tuleb teha mehhanismidega.

Enne kaevikute täitmist tuleb torustikud esitada tellija esindajale ülevaatuseks.

Ehitusjärgsed vajumid peavad jääma lubatud piiridesse.

Torustik paigaldada vastavalt paigaldusjuhendile RIL 77.

Külmumiskaitse, soojusisolatsioon

Torustikud on kaitstud külmumise eest piisava paigaldussügavusega.

Projekteeritud veetorustiku sügavus on 1,8m maapinnast toru peale, väiksema paigaldussügavuse korral on ette nähtud torustik soojustada.

Projekteeritud kanalisatsioonitorustik, mille peale jääb pinnast vähem kui 1,0 m toru peale tuleb soojustada.

Juhul kui piisav paigaldussügavus ei ole tagatud, siis tuleb torustikud soojustada. Soojustusplaat peab olema niiskuskindel ning ette nähtud sõiduteealuseks paigalduseks.

Torustike toestus

Kaevude ja torustike ankurdamine teostada vastavalt tootja ettekirjutusele.

Torustike rajamine kinnisel meetodil

Kinnisel meetodil torustike rajamist ette nähtud ei ole.

KESKKONNAKAITSE

Ehitusjäätmed

Väljakaevatud pinnas ladustatakse Tellija poolt ettenäidatud kohta Tallinna linna piires.

Kõikide pinnase vahe- või lõppladustuspaikade puhul kuulub Töövõtja kohustuste hulka juurdepääsude rajamine, hooldamine ja hilisem likvideerimine (kui ala valdajaga ei lepita kokku teisiti), pinnase transport, planeerimine, tasandamine. Vaheladustuspaikade puhul peab Töövõtja enne ladustuspaiga kasutuselevõttu fikseerima ala olukorra ning pärast ala kasutuse lõpetamist taastama endise seisundi. Töövõtja on vastutav ladustusalalt väljakanduva, väljavalguva või muul moel ümbritsevale alale sattuva pinnase eemaldamise eest ning sellega kaasnevate kahjude eest.

Tööde käigus tekkivad jäätmed, s.h ohtlikud jäätmed, peab Töövõtja käitlema Jäätmeseaduses ja selle rakendusaktides sätestatud moel. Ehitustöödel väljakaevatud ja ülejääv pinnas transportida ning ladustada kohaliku omavalitsusega kooskõlastatud kohtadesse.

Töövõtja koristab ehitusplatsilt töö käigus tekkinud prahi ja prügi iga tööpäeva lõpus.

Kõik koristamistööde käigus tekkinud prügi kuuluvad Töövõtjale ja need eemaldatakse ehitusplatsilt ilma tänavaid reostamata ja külgnevaid krunte kahjustamata ning ladustatakse legaalselt lubatud paigas.

Kõik veokite poolt avalikele aladele (tänavatele jm) ehitusplatsi koristamise käigus kantud pinnas ja muda eemaldatakse koheselt.

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud ehitusetapi käigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised rajatised, platsitähistused, töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud. Lõpp-koristus toimub seitsme (7) päeva jooksul pärast pinnase taastamist.

Demonteeritud seadmete utiliseerimine kooskõlastada BLRT AS-ga.

Reoveetorustike ehitamisel tuleb vältida reovee sattumist pinnasesse. Reovee sademeveekanalisatsiooni või veekogusse juhtimine on keelatud. Torustike läbipesust ning torustiku ja mahutite tühjendamisel tekkiva reovee peab Töövõtja transportima ning purgima Tallinna puhastusseadmetesse.

Pärast teatud ehitusetapi lõppu ja testimist (vajadusel) koristab Töövõtja antud ehitusetapi käigus tekkinud prahi ja liigpinnase objektilt ja kõrvaldab kõik ajutised rajatised, platsitähistused, töövahendid, tellingud, materjalid, tarnitud seadmed ja ehitusmasinad ning –seadmed, mida tema ise või mõni tema alltöövõtjatest on antud etapis kasutanud.

Keskkonnareostuse tekkimisel peab Töövõtja koheselt rakendama meetmeid reostuse mõju vähendamiseks ning teavitama tekkinud reostusest Päästeametit ja Inseneri.

Haljastuse kaitse

Haljastuse kaitse nähakse ette eraldi projektis.

Katendite taastamine

Katendite taastamine nähakse ette eraldi katete taastamise projektis.

KVALITEEDI- JA KONTROLLINÕUDED EHITAJALE

Üldnõuded

Projektis näidatud seadmed on toodud "näiteks". Kasutama peab kvaliteetseid seadmeid ja materjale. Ehitajal on õigus vahetada need tehniliselt samaväärsete vastu eeldusel, et vahetus ei halvenda kasutustingimusi ja ei suurenda kasutuskulusid. Samuti tuleb jälgida haakumist hoone ja tema teiste tehnosüsteemidega. Paigaldatavad seadmed kooskõlastada omaniku järelevalvega. Vahetuse tulemuse eest kannab täit vastutust ehituse töövõtja.

Kõik mahtude loendis ja teistes käesoleva projekti dokumentides kajastatud seadmed ja materjalid on ette nähtud hankida ja paigaldada ning kasutuskorda reguleerida töövõtja poolt, kui ei ole mainitud teisiti. Töövõtja peab arvestama kõigi vajalike materjalide ja toimingutega projektis kajastatud lahenduste väljaehitamiseks ka siis, kui need ei ole otseselt esitatud käesoleva projekti joonistel ja selgitustes.

Enne torustike katmist kontrollida torude, kaevude kõrgusi. Kontrolli kohta koostada protokoll.

Torustikele koostada teostusjoonised ja anda üle Tellijale. Tellijale anda üle torustike ja kaevude standarditele vastavuse tunnistused, garantiitunnistused ja hooldusjuhendid.

Majandus-joogivee torustiku kõik materjalid, seadmed ja muud elemendid, mida kasutatakse veevärgi ehitamisel ja paigaldamisel, peavad olema piisavalt vastupidavatest materjalidest ning vastama kehtivate normdokumentide nõuetele. Materjalide ja seadmete valikul tuleb jälgida vee omadusi ja süsteemi otstarvet. Mingil juhul ei tohi valitud materjalid halvendada joogivee kvaliteeti veevõrgus.

Torustiku paigaldamisel peab jälgima torutootja ettekirjutusi ning juhiseid torude ladustamiseks, paigaldamiseks, kinnitamiseks, ühendamiseks, katsetamiseks jms.

Kanalisatsiooni välisvõrgu hooldamine

Kanalisatsiooni välisvõrgu normaalse töö tagavad:

•	Kaevutarindite regulaarne tehniline järelevaatus- mitte vähem kui kord kolme aasta tagant, avastatud vead on ette nähtud parandada

•	Võrgu profülaktiline läbipesemine ja puhastamine –mitte harvemini kui üks kord aastas (restkaevud, rennid, torustikud)

•	Juhuslike ummistuste kohene likvideerimine

•	Võrgu õigeaegne jooksev- ja kapitaalremont

•	Avariide kiire likvideerimine.

Ühiskanalisatsiooni välisvõrgu hooldust organiseerib vastavalt lepingule vallavalitsuse vastava ametkonnaga vee-ettevõtja või muu hooldusorganisatsioon.

Saastatud sademevee tekke vältimiseks või selles reoainete koguse vähendamiseks peab reoveekogumisalade teid, väljakuid ja muid alasid, millelt sademevett ära juhitakse, regulaarselt kuivalt puhastama (Vabariigi valitsuse määrus nr. 99, 29 november 2012).

Ehitustööd

Puude ja haljasalade kaitsmine

Töövõtja ei või ilma kohaliku omavalitsuse esindaja kooskõlastuseta eemaldada, teisaldada või lõigata maha ühtegi avalikul alal või kõnniteedega külgnevat puud. Töövõtja vastutab kõigi projekti piirkonnas asuvate olemasolevate puude ja haljasalade kaitse eest. Kui Tellija esindaja arvates on mõnda puud või haljasala põhjendamatult vigastatud või kahjustatud, siis asendab Töövõtja iga vigastatud puu või taastab kahjustatud haljasala.

Puude kaitsevööndis kaeviku kaevamine pika nokaga kopaga on keelatud.

Haljastuse kaitse nähakse ette eraldi projektis.

Hüdraulilised katsetused

Survetorude peamiseks kontrollmeetodiks on survekatse, mille tegemiseks on mitmeid erinevaid metoodikaid ja katse eduka läbimise kriteeriumeid. Paigaldatud torustikele tuleb teha surveproov, et tagada torude, ühenduste, liitmike ja teiste komponentide (nt ankurdusplokkide) terviklikkus.

Enne katsete alustamist tuleb kontrollida, kas mõõteseadmed on taadeldud, heas töökorras ja korralikult torustikule paigaldatud.

Surveproov tehakse kõigile veetorustikele, mille pikkus on vähemalt 10m.

Joogiveetorustikus tuleb surveproovil kasutada joogivett.

Torustik täidetakse veega aeglaselt ning võimaluse korral torustiku madalamatest punktidest alates. Õhk peab olema torustikust eemaldatud. Vältida tuleb sifooni tekkimist.

Survekatse lõppedes tuleb torustik rõhu alt aeglaselt vabastada. Kõik õhu sissepääsu seadmed torustikku peavad torustiku tühjendamise ajal olema avatud.

Hüdraulilise surveproovi teostamine vastavalt SFS 3115 (Plasttorud. Survetorustiku veetiheduse katsetamine) ning AS Tallinnai Vesi  tehnilistele nõuetele.

Isevoolsele torustikule teha veetihedus katse standardi SFS 3113 järgi või õhutiheduskatse SFS 3114 järgi (vt. mõlema puhul ka RIL 77-2013 juhiseid). Isevoolsed torustikud kontrollida ka kaameravaatlusega. Kaameravaatluse põhimõtete puhul lähtuda nt Tallinna Vesi tehnilistes nõuetes toodud kaameravaatluse põhimõtteid. Kaamerauuringu vaatlustulemused registreerida vastavalt standardile SFS-EN 13508-2 ning tulemused kanda vaatlusprotokolli.

LISAD

Täiendavaid lisasid ei ole esitatud.