Перенос ГЩУ БЭС_Строительство 


Перенос главного щита управления Балтийской электростанции
1. Технические условия

1.1 Условия по электромантажу

1.1.1. На всем электрооборудовании должны быть нанесены соответствующие знаки безопасности и цветовая маркировка заземляющих и РЕ проводников.

1.1.2. Все оборудование должно быть отмаркировано в соответствии с исполнительными схемами (ключи управления, кнопки, реле, автоматические выключатели, силовая аппаратура, клеммные ряды, монтажные провода и др.). На лицевой стороне панелей (шкафов) под оперативной аппаратурой (ключами, кнопками, и др.) должны быть надписи, однозначно определяющие принадлежность и назначение аппаратуры. Вся маркировка, включая маркировку кабелей и монтажных проводов, должна быть выполнена печатным способом (не "от руки"), надежно закреплена и защищена от механических стираний в процессе эксплуатации.

1.1.3. Все новые силовые кабели питания 0.4 кВ для трехфазной нагрузки (сборки, щиты и т.д.) должны быть пятипроводными, для трехфазных электродвигателей – четырехпроводными, для однофазной нагрузки – трехпроводными независимо от точки подключения к существующей системе питания (TN-S, TN-C или TN-C-S система).

1.1.4. При применении эквивалентных решений по замене проектного оборудования (п. 1.2.3.) учитывать, что все электрическое оборудование, прямо или косвенно питающееся от сети переменного тока должно выдерживать кратковременные отклонения напряжения и удовлетворительно функционировать во время и после них. С практической точки зрения, эти отклонения означают:

•
снижение напряжения до 85% длительно;

•
снижение напряжения до 70% - 85% на время до 15 с; 

•
повышение напряжения до 110% длительно;

•
полное прекращение подачи напряжения длительностью до 1,5 с на стороне 0,4kV, до 1,2 с на стороне 6kV (например, при успешном АВР);

•
снижение частоты до 47,00Hz продолжительно;

•
повышение частоты до 54,00Hz продолжительно.

Помимо электрического оборудования, приводное и технологическое оборудование должны выдерживать указанные отклонения напряжения и не вызывать отключение оборудования. Если при кратковременных отклонениях напряжения оборудование может повредиться и по условиям технологического процесса допускается кратковременное отключение оборудования его защитами, то оно может отключаться во время этих отклонений.

При выборе степени защиты оборудования необходимо руководствоваться условиями окружающей среды (температура, влажность, запыленность и др.) в устанавливаемом помещении и указанными в паспортных данных на оборудование.

1.2. Документация

1.2.1. Исполнительная документация со всеми согласованиями должна быть в бумажном виде на эстонском и русском языках по 2 комплекта + в электронном виде на флеш-накопителе в форматах .pdf и .doc, а чертежи, схемы и т.п. также в формате .dwg (2014 или более ранней версии). Документация должна быть оформлена в соответствии с EVS 812, IEC 60617, EVS-EN 13501, EVS 932, а также всеми действующими в Эстонии правовыми актами. Описание предлагаемого оборудования, составленное фирмами-изготовителями на иностранных языках, должно быть переведено на эстонский или русский язык.
1.2.2. Сдаточная документация должна быть выполнена в соответствии с Законом о строительстве ЭР и MTMm №115 от 04.09.2015 «Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded».

1.2.3. Документация должна удовлетворять следующим требованиям: давать ясную, однозначную, несомненную и полную информацию о Поставке; каждый чертеж и схема должен иметь наименование, номер, дату подготовки, даты изменений, фамилии и подписи лиц, подготовивших, проверявших и утверждавших документ. Документация должна содержать пояснительные записки, принципиальные и монтажные схемы, схемы заземления, спецификацию на оборудование, давать ясную, однозначную, несомненную и полную информацию об установке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования.

1.3. Стандарты и нормы

1.3.1. Работы и примененные материалы должны полностью соответствовать всем действующим правовым актам Эстонии, постановлениям, требованиям официальных служб и отвечать соответствующим международным, европейским и эстонским стандартам (EVS-EN, ISO, EN, DIN), в том числе всем стандартам, указанным в рабочем проекте.
Приложения:

1. Рабочий проект № 18320-0005
Page 1 of 2

