BEJ JPKi üleviimine_ehitus 


Balti Elektrijaama juhtimise peakilbi üleviimine

1. Tehnilised tingimused

1.1. Elektrimontaažitööde tingimused

1.1.1. Elektripaigaldistele kantakse kohased ohutusmärgised ja värviline PE-kaitsemaandusjuhtide markeering.

1.1.2. Markeerida täiteskeemide kohaselt (juhtvõtmed, nupud, releed, automaatlülitid, jõuseadmed, klemmiread, montaažijuhtmed jm). Paneelide (kappide) esiküljel, operatiivaparatuuri all (võtmete, nuppude jm), peab olema kirje, mis määrab üheselt aparatuuri kuuluvuse ja otstarbe. Markeering, sh ka kaabli- ja montaažijuhtmete markeering, peab olema trükikirjas (mitte käsitsi kirjutatud), kindlalt kinnitatud ja kaitstud mehaanilise kulumise eest seadme kasutamise ajal.

1.1.3. 0,4 kV uued jõukaablid kolmefaasilise koormuse (koostud, kilbid jmt) jaoks peavad olema viie juhtmega, kolmefaasiliste elektrimootorite jaoks nelja juhtmega, ühefaasilise koormuse jaoks kolme juhtmega sõltumata toitesüsteemi ühenduspunktist (TN-S-, TN-C- või TN-C-S-süsteem).

1.1.4. Projektikohaste seadmete võrdväärsetega asendamisel (p 1.2.3) tuleb arvestada, et vahelduvvooluvõrgu otsese või kaudse toitega elektriseadmed peavad taluma lühiajalist pingekõikumist ning rahuldavalt töötama nii pingekõikumise ajal kui ka pärast seda. Praktikas tähendab see kõikumine:

•
 pinge vähenemist kuni 85% kestvalt;

•
 pinge vähenemist kuni 70...85% kuni 15 sekundit; 

•
 pinge suurenemist kuni 110% kestvalt;

•
 täielikku pingekadu kuni 1,5 sekundit 0,4 kV poolel, kuni 1,2 sekundit 6 kV poolel (näiteks, eduka АВРi korral);
•
 sageduse vähenemist kuni 47,00 Hz-ni kestvalt;

•
 sageduse suurenemist kuni 54,00 Hz-ni kestvalt.

Lisaks elektripaigaldistele peavad näidatud pingekõikumisi taluma ka ajami- ja tehnoloogilised seadmed ning nad ei tohi põhjustada seadmete väljalülitumist. Kui seadmed võivad lühiajalise katkestuse korral kahjustuda ja tehnoloogilise protsessi tingimuste kohaselt on seadmete tema kaitsetega väljalülitumine lubatud, siis võib seade nende katkestuste ajal välja lülituda.

Elektripaigaldiste kaitseklassi valikul tuleb juhinduda ruumi keskkonnatingimustest (temperatuur, niiskus, tolmusus, keemiliselt agressiivne keskkond jm) ja seadmete passis toodud andmetest.

1.2. Dokumentatsioon

1.2.1. Täitedokumentatsioon ja kooskõlastused peavad olema paberil eesti ja vene keeles 2s komplektis + elektrooniliselt mälupulgal .pdf- ja .doc-formaadis, joonised, skeemid jmt .dwg-formaadis (2014 või varasem versioon). Dokumentatsioon peab olema koostatud EVS 812, IEC 60617, EVS-EN 13501, EVS 932 ja kõigi kehtivate Eesti õigusaktide kohaselt. Tootjafirmade pakutavate seadmete ingliskeelne kirjeldus peab olema tõlgitud eesti või vene keelde.
1.2.2. Üleandmisdokumentatsioon peab olema ehitusseaduse ja MTM 04.09.2015. a määruse nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ kohane.

1.2.3. Dokumentatsioon peab vastama järgmistele nõuetele: andma hankest selge, üheselt mõistetava, kahtlusteta ja täieliku teabe; igal joonisel ja skeemil peab olema nimetus, number, kuupäev, muutmiste kuupäevad, dokumendi koostanud, kontrollinud ja kinnitanud isikute perenimi ja allkiri. Dokumentatsioon peab sisaldama selgituskirju, põhimõttelisi ja montaažiskeeme, maandusskeeme, seadmete spetsifikatsioone, andma seadme, selle kasutamise ja tehnohoolduse kohta selge, üheselt mõistatava, kahtlusteta ja täieliku teabe.

1.3. Standardid ja normid

1.3.1. Seadmed ja materjalid peavad täielikult vastama kõikidele kehtivatele Eesti õigusaktidele, määrustele, ametlike teenistuste nõuetele ning rahvusvahelistele, Euroopa ja Eesti standarditele (EVS-EN, ISO, EN, DIN), sh tööprojektis näidatud standarditele.

Lisad:
1. Tööprojekt nr 18320-0005
Page 1 of 2

