

[image: image1.jpg]



TELLIJA:        TRANSIIDIKESKUSE  AS

OBJEKT.            LADU W7 ELEKTRISEADE.

AADRESS:         KOORMA TEE 11. MUUGA KÜLA, VIIMSI VALD, HARJUMAA         





 

TÖÖ NR:            07 –17PP

OSA:                  ELEKTRIPAIGALDIS. ELEKTRIVALGUSTUS

STAADIUM:       PÕHIPROJEKT

SISUKORD:

SELETUSKIRI.

I                 ELEKTRIPAIGALDIS    

1.1           Üldosa

1.2            Lähteandmed
1.3            Tehnilised põhiandmed
1.4            Normdokumendid
2               Lao tugevvoolusüsteemid

2.1            Üldiseloomustus 
2.2            Elektri jaotussüsteemid

2.3            Elektri arvestussüsteem
2.4            Jõuseadmete elektrivarustus

3               Kaabliteed
4               Valgustussüsteemid
4.1            Üldvalgustus
4.2            Hädavalgustussüsteem

 I .                   ELEKTR IPAIGALDIS                                                                               

1.1                  Üldosa

Antud projekti elektri tugevvoolu osaga lahendatakse 
laohoone W7 elektrivalgustus. 

Elektrivalgustuspaigaldis on ühtne komplekt. Ebatäpsuste ja vasturääkivuste korral joonisel või seletuskirjas juhinduda kõigepealt seletuskirjast. Paigaldatavad elektriseadmed peavad vastama antud valdkonnas kehtivatele EL direktiivide 2006/95/EÜ ”Madalpingeseadmed” ja 2004/108/EÜ “Elektromagnetiline ühildatavus” alusel kehtestatud tootestandardite nõuetele ning omama CE vastavusmärki, lähtudes “Toote nõuetele vastavuse seaduse” nõuetele.

Paigaldustööd teostatakse põhiprojekti alusel. Vajadusel koostab elektritööde töövõtja tööprojekti või täiendab põhiprojekti jooniseid ning kooskõlastab need Tellija ja Peatöövõtjaga. 

Elektripaigaldise väljaehitamisel tuleb üldjuhul esmasena lähtuda Eesti Vabariigi ja EL õigusaktidest, seejärel Eesti standarditest (EVS), nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt.), alles seejärel rahvusvahelistest (IEC, jt.) või teiste riikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, jt.) standarditest. Juhul, kui erinevate normdokumentide nõuded on omavahel vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid.

Valmisehitatud elektripaigaldise kasutuselevõtul tehtavate kontrollitoimingute teostamisel tuleb lähtuda Eesti standardist EVS-HD 60364-6:2007 „Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 6: Kontrollitoimingud”

Valmisehitatud elektripaigaldise käidul tuleb arvestada Eesti Standardis EVS-EN 50110-1:2005 „Elektripaigaldiste käit“ toodud nõudeid.

Pärast tööde lõpetamist tuleb töövõtja poolt teha elektripaigaldise teostusjoonised.

Lao elektripaigaldise projekteerimisel arvestatakse Tellija soovidega ja otsustega juhul kui need ei ole vastuolus eeskirjadega.

1.2              Lähteandmed
Lähteandmeteks on:

· Tellija poolsed lähteülesanded 

· Tellija poolsed arhitektuurilised alused
· Tellija poolsed andmed seadmete asukohtade kohta 
1.3             Tehnilised põhiandmed
Laohoone W7 elektripaigaldis kuulub II liigi elektripaigaldiste hulka.

Toitepinge: 






                      3x230/400 VAC; 50Hz

Installeeritud 
võimsus:




                      12,6
Arvutuslik võimsus: 






           12 kW 

Arvutuslik võimsustegur                                                                             0,95
                                               
Juhistikusüsteem hoone projekteeritavas elektripaigaldises                      TN-S         

on alates hoone peajaotuskilbist  elektritarvititeni                      
          

1.4              Normdokumendid
Projekteerimisel on arvestatud kasutusel olevate  järgmiste elektrinormidega- ja juhistega  kui ka ametkondade normidega: 

· Ehitusseadustik (Riigikogu 11.02.2015) 

· Seadmeohutusseadus (SeOS) 18.02.2015

· Tuleohutuse seadus (RTI 12.07.2014, nr.143)

· Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded (Majandus-ja taristusministri määrus nr. 54 02.06. 2015.a.),

· Nõuded  ehitusprojektile (Majandus- ja taristuministri määrus nr.97   17.07.2015)   
· Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele 

            EVS-EN 61140:2016
· Ehitiste elektripaigaldised (standardisari EVS-HD (EN, IEC) 60364/384),

            Ehitiste elektripaigaldised (standardisari EVS- IEC- 60364-7-710:2010)

· EVS 865-2:2014 Ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti seletuskiri
· EVS-EN 12464-1:2011 „Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad“.

· EVS-EN 12665:2011 „Valgus ja valgustus. Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused“.

·   EVS-EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“.

· Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid (EVS-EN 50172:2005), 

· MKMm nr. 70, 07.11.2012. a. „Hoonete tehnosüsteemidele esitatavad nõuded“.
· Ehitiste tuleohutus (standardisari EVS 812), 

· EVS 811:2012 „Hoone ehitusprojekt“.

· EVS 812-8:2011. Ehitiste tuleohutus.

· Tootja juhised

ja   teised Eesti Vabariigi seadused ja õigusaktid

Samuti  kõik paigaldatavad nõrkvoolusüsteemide komponendid peavad vastama vähemalt EL direktiivide 99/5/EC „Raadio- ja telekommunikatsiooniseadmed“, 2006/95/EC „Madalpingeseadmed” ja 2004/108/EC „Elektromagnetiline ühilduvus” ning „Toote nõuetele vastavuse seaduse” nõuetele. 

Üldjuhul tuleb esmasena lähtuda Eesti Vabariigi ja EL õigusaktidest, seejärel Eesti standarditest (EVS), nende puudumisel Euroopa standarditest (EN-HD, EN, jt.), seejärel alles rahvusvahelistest (IEC, jt.) või teiste EL liikmesriikide kehtivatest rahvuslikest (DIN, SFS, jt.) standarditest. 

Juhul kui erinevate normdokumentide nõuded on omavahel vastuolus, tuleb järgida rangemaid nõudeid. 

Projektdokumentatsiooni prioriteedid:

1.
seletuskiri

2.
skeemid ja joonised

3.     spetsifikatsioon.    
2                Lao tugevvoolusüsteemid

2.1            Üldiseloomustus 
Põhiliselt, laohoone ruum  on tuleohtlik ja tolmuse  keskkonnaga.

Elektriseadmete kaitseaste peab olema vähemalt IP65. 

2.2            Elektri jaotussüsteemid

Käesolevas projektis ei käsitleta.
2.3            Elektri arvestussüsteem
Käesolevas projektis ei käsitleta.
2.4            Jõuseadmete elektrivarustus

Käesolevas projektis ei käsitleta.
3               Kaabliteed
Pöhiliselt, kaabliteed laos  on olemasolevad.

4              Valgustussüsteemid
4.1           Üldvalgustus
Laoruumi valgustuse projekteerimisel on arvesse võetud Eesti Standard Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad (EVS-EN 12464-1:20011);

Minimaalne keskmine valgustustihedus- 100 Lx , enimalt lubatav räigustegur UGR(25, ja  vähimalt nõutav värviesitusindeks Ra(60 

Valgustustiheduse arvutuslikuks pinnaks antud ruumis  on töötasapind põrandal.

Käesoleva projektiga on ette nähtud demonteerida olemasolevad, amortiseeritud  ja  mittekõlblikud antud kesskonna jaoks valgustid ja asendada sama kohtadele uute valgustitega.

Valgustitena kasutatakse Philips LED-lampidega, FK-IL150-100N-NP3 5000K tüüpi valgustid.

Valgustid vastavad ruumi keskkonnale, spetsiaalsed  tööstusruumide jaoks ettenähtud löögikindlad  valgustid,  kaitseastega IP65. Valgustuse varutegur on 0,85 .

Valgustid kinnitatakse lao metallkonstruktsioonide külge.. 

Valgustite puhastamine on ette nähtud vähemalt kord aastas, lampide vahetamine vastavalt vajadusele, siit tulenevalt on valgustuse hooldeväärtus. 
Lao olemasolevad jaotuskilbid JK11,JK12; JK21, JK22 ning JK31 ja JK32  kaitse –ja juhtimisseadmetega säilitatakse. 
Projektiga on ette nähtud uued valgustuskilbid lao välisseinale – VK12; VK22 ja VK32
Ladude W7/1, W7/2, W7/3 valgustid on ette nähtud jagada  neljaks lülitusgrupiks, 

mis  toidetakse vastavast kilbist VK. Kilpidesse VK on projekteeritud ka liigpingekaitsmed.

Valgustuse juhtimine on ette nähtud välisseinale monteeritavatest lülitusnuppudest. 
Lülitusgruppide uued toiteliinid on projekteeritud  kaabliga  XPJ 3G2,5.               

4.2          Hädavalgustussüsteem

Hädavalgustuse projekteerimisel on arvesse võetud:

· Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded määrus nr. 54

· EVS-EN 1838:2013 „Valgustehnika. Hädavalgustus“.

· Evakuatsiooni hädavalgustussüsteemid (EVS-EN 50172:2005).

Projektiga hädavalgustus on projekteeritud  laoruumidesse, kus on  ette nähtud akuseadmega varustatud hädavalgustid.

Ladudesse on ette nähtud paanikavastane hädavalgustus.

Paanikavastased valgustid  on ette nähtud minimaalse toimimisajaga vähemalt üks tund

Hädavalgustite kaitseklass on  valitud  vastavalt ruumi keskkonna tingimustele ( IP65).

Evakuatsioonivalgustus on hädavalgustuse liik.

Evakuatsioonivalgustid (ohutusmärgid) paigaldatakse  väljapääsu uksele.  Ohutusmärgi paigalduskõrgus peab olema vähemalt 2m. Ohutusmärgi mõõtmed peavad vastama maksimaalsele vaatekaugusele.

Väljapääsu valgustid (ohutusmärgid) töötavad pidevalt põlevas režiimis.

Koostas:

F. Aronovich

[image: image1.jpg]

