	EWAY HOOLDUSE OÜ  Aadress:Türi tn 6a 11313 Tallinn, Harjumaa      Telefon:5113008 

	Registrikood: 11404657

	BLRT ERA AS  Aadress: Kopli 103, 11712 Tallinn, Harjumaa      Telefon: 56832462

	

	



Automaatse tulekahjusignalisatsiooni katsetamise protokoll.

nr.:91.101.000040/NV-1747
24.04.18.a.

	Objekt
	BLRT Stapeltsehh ja puhastuskamber

	Adress
	Kopli 103, Tallinn.


24.04.18.a. oli katsetatud ATS süsteem. Tulemused: 

	 Ahela nr.


	Seadmete arv

Liiniandurid/ teatenuppud/ aadresmoodulid
	Visuaal kontroll
	Häire olukord
	Lühise ahelas
	Katkestus 

ahelas


	Tulemus



	1
	26=5/15/6
	V
	V
	V
	V
	OK

	2
	0
	Reserv
	Reserv
	Reserv
	Reserv
	OK

	
	
	
	
	
	
	

	Akkuseadmete soobivus


	
	
	
	
	
	OK

	
	
	
	
	
	
	


Katsetuse tulemused:

1) kõik andurid, teatenupud on töökorras;

2) keskseadme edastatav teave on korrektne ja nõuetele vastav;

3) ühendused, tulekahju- ja rikketeated on korrektsed ja selged;

4) keskus on töökorras ning teated on korrektsed ja selged;

5)        alarmiseadmed rakenduvad nõuetekohaselt.

Süsteemi tarbimine on ca ______ mA, mis annab võimalusi töötama ca _______tnd normaal rezhimis akkutoides.

Käesoleva projekti käigus on tehtud lokaalne tulekahjusignalisatsioon piletikioskide ja varikatuse kohta signaali edastamisega valvefirmale.

	Paigaldaja: BLRT ERA AS  
	P.Putškov (projektijuht)

         
	

	
	
	

	
	
	


	V5-11 ATS lõpetamise akt
	1/1

	ver V03 13.09.05
	4-1 V5-12 ATS katsetamise protokolkatsetamise protokoll



