	EWAY HOOLDUSE OÜ  Aadress:Türi tn 6a 11313 Tallinn, Harjumaa      Telefon:5113008 

	Registrikood: 11404657

	BLRT ERA AS  Aadress: Kopli 103, 11712 Tallinn, Harjumaa      Telefon: 56832462

	



Automaatse tulekahjusignalisatsiooni vastavuse deklaratsioon.

nr.:91.101.000040/NV-1747
24.04.18.a.

	Objekt
	BLRT Stapeltsehh ja puhastuskamber

	Adress
	Kopli 103, Tallinn.


Käesolevaga  kinnitame,  et automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem on paigaldatud ja vastab projektdokumentatsioonile JOONWERK OÜ Põhiprojekt Nr 1747 ja  „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse”, Siseministri määrus nr. 1, 07. Jaanuar 2013.a. ja selle täiendused; standardite sari EVS-EN54 „Automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem“, CEN/TS-54-14:2004 „Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem. Planeerimise, projekteerimise, paigaldamise, üleandmise-vastuvõtu, kasutamise ja hoolduse eeskirjad“ esitatud nõuetele.
Objektil on paigadatud alljärgnevad seadmed:

	Pos.
	Nimetus
	Tehn.iseloomustus
	Kogus
	Ühik

	
	
	
	
	

	1
	Tulevalve analoog-adresseeritav keskseade 2
ahelat
	Juno- Net
	Tk.
	1

	2
	Liinisuitsuandurid peegliga
	Fireray 5000
	Tk.
	6

	3
	Temperatuuritundlik kaabel  
	Signaline FT-68, CSSIGFT001
	Tk./m
	3/200

	4
	Käsiteadusti
	MCPA-KAC, Juno-Net
	Tk
	22

	6
	Sissend-väljund moodul
	Apollo
	Tk
	1

	7
	Häiresireen vilkuriga
	24VDC, 25mA, 114dBA
	Tk
	19

	8
	Aku
	18 Ah, 12VDC
	Tk
	2

	9
	Valve kaabel
	KLMA 2x0,8+0,8
	Jm
	

	10
	Häirekaabel
	Tulekindel kaabel 2x1+0,8
	Jm
	

	11
	Toitekaabel
	3x1,5
	Jm
	


Automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi keskus asub stapeltsehhi peasissepääsu kõrval.

Katsetamine toimus  24.04.2018.a.  Süsteem annab signaalid häirete ja vigade kohta, mis edastatakse valvefirmasaatjale.

Katsetuse tulemused:

1) kõik andurid ja teatenupud on töökorras;

2) keskseadme edastatav teave on korrektne ja nõuetele vastav;

3) ühendused tulekahju- ja rikketeateid vastuvõtvate keskustega on töökorras ning teated korrektsed   ja selged;

4) alarmiseadmed rakendukvad nõuetekohaselt;

5) kõik abifunktsioonid on aktiveeritud.

Süsteemi tarbimine on ca _______ mA, mis annab võimalusi töötama ca _______ tnd normaal rezhimis akkutoides.

Käesoleva projekti käigus on tehtud lokaalne tulekahjusignalisatsioon terve tehase kohta signaali edastamisega valvefirmale.

	Paigaldaja: BLRT ERA AS
	A.Sersnjov (NV tehnik)

          
	

	Tööde vastuvõtja: 
	P.Putškov  (projektijuht)
	



