Lisa 1-2
TRAFO 32T VOOLUJUHTMESTIKU 15,75 kV TEHNILISED ANDMED
1. Tarnitav komplekteeritud faasiline varjestatud voolujuhtmestik peab vastama standarditele IEEE C37.23, IEC 60071-1, IEC 60071-2, IEC 62271, IEC 60865-1, standarditele BS 159 ja CSA C22.2 või muudele samaväärsetele (kui toodud standardite nõuded tagavad parameetrid, mis ei ole madalamad kui vana väljavahetatava voolujuhtmestiku parameetrid).
2. Tarnitav komplekteeritud faasiline varjestatud voolujuhtmestik, mis paigaldatakse uude kohta, peab olema analoogse otstarbega ja peab olema konstruktsiooni ja mõõtmetega, mis on lähedased vana demonteeritava voolujuhtmestiku konstruktsioonile ja mõõtmetele. Tarnitava voolujuhtmestiku konstruktsioon ja mõõtmed peavad võimaldama teostada ühendamise ilma ülemääraste ümbertegemisteta voolujuhtmestiku 15,75kV süsteemi allesjääval vanal lõigul.
3. Tarnitav komplekteeritud faasiline varjestatud voolujuhtmestik peab tagama pikaajalise normaalse töötamise järgmistel ilmastikutingimustel (vt ka IEC 60694):
· Välistemperatuur:
 

alates + 40 ˚C kuni – 40 ˚C;
· Maksimaalne niiskus:

100 %;
· Maksimaalne tuule kiirus:

34 m/s (kuni 10 m maapinnast);
· Jäätumise maksimaalne paksus:
10 mm;
· Äikest:




rohkem kui 40 tundi aastas;
· Lumekatte paksus:

500 mm.
4. Tarnitav komplekteeritud faasiline varjestatud voolujuhtmestik peab taluma lühiajalisi termilisi ja dünaamilisi elektrilühise mõjutusi süsteemis 15,75kV, kui elektrilühise vooluks on generaatori ja võrgu voolude summa.
Orienteeruvad elektrilühise voolud (kA):
	    mööduv vool 15,75 kV poolel võrgust
	81

	    ülimööduv vool 15,75 kV poolel võrgust
	83

	    mööduv vool 15,75 kV poolel generaatorist
	34

	    ülimööduv vool 15,75 kV poolel generaatorist
	50

	    summaarne mööduv vool 15,75 kV poolel
	115

	    summaarne ülimööduv vool 15,75 kV poolel
	133


5. Tarnitavate komplekteeritud faasiliste varjestatud voolujuhtmestike elektrilised parameetrid (nimipinge, katsepinge, erivõimsuskaod jms) ei tohi olla kehvemad kui vanade voolujuhtmestike parameetrid, ning kestvalt lubatav vool (nimivool) ei tohi olla madalam kui 1200 A.
6. Tarnitaval komplekteeritud faasilisel varjestatud voolujuhtmestikul ei tohi elektrodünaamiline vastupidavus olla madalam kui 250kA ja termiline vastupidavus ei tohi olla madalam kui 100kA.
7. Voolujuhtmestiku latt peab olema täiskeevis, ilma vahelmiste poltühendusteta, erandiks on liigendühendused uue lõigu keskel, kus iga faasi jaoks tuleb ette näha polt-liigendühendus rikkis trafo lahtiühendamise juhtudeks. Nimetatud polt-liigendühendus (samuti nagu muud poltühendused) peab tagama kindla ühenduse ja voolu ülekoormuse korral 40% kuumenemise puudumise. Nimetatud polt-liigendühendus peab olema piisavalt mugavalt lahtivõetav ja korduvalt ühendatav, samuti tagama kindla nähtava katkestuse väljalülitatud olekus, katkestuse pikkus mitte vähem, kui analoogsel liigendühendusel vanas voolujuhtmestikus.
8. Uus voolujuhtmestik ei tohi rikkuda vanade olemasolevate mitmesooneliste voolujuhtmestike olemasolevat isolatsiooni, maanduse ja varjestuste lühendamise printsiipi, mis on kasutusel indutseeritud voolu vähendamiseks lähedal asuvates metallkonstruktsioonides. Töövõtja tagama indutseeritud voolu minimaliseerimise lõpetatud printsiibi voolujuhtmestiku 15,75 kogu pikkuse ulatuses alates ühendusest bloki nr 5 generaatorijuhtmega kuni trafo 22T väljunditeni.9. Tarnitava voolujuhtme varjestuse kaitseklass ei tohi olla kehvem kui IP55.
10. Kahjustatud lakikihiga varjestusega voolujuhtmed ei ole aktsepteeritavad. Vana voolujuhtmestikuga ühendamisel keevitamise piirkonnas tekkinud lakikihi kahjustused peavad olema taastatud.
11. Tarnitava voolujuhtme varjestuse, postide ja kandvate konstruktsioonide värvitoon peab olema helehall RAL 7035. Muu värvitoon tuleb kooskõlastada Omanikuga.
12. Töövõtja peab lisama tarnesse järgmised varuosad:
· Posti isolaator


6 tk;
· Posti isolaatori latihoidja
6 tk;
· Poti isolaatori kaas

6 шт.
1
2

