TEHNILISED TINGIMUSED 
0,4kV jaotla elektriseadmete vahetus

Teostada Paldiski lõunasadama  alajaama  AJ-5 0,4kv jaotla pealülitite ja sektsioonide vahelise lüliti vahetus (kokku 3 lülitit)
1. Olemasolevad lülitid vahetada uute samaväärsete või paremate parameetritega lülitite vastu.
2. Olemasolevate lülitite mark on Merlin Gerin C1251H-STR35SE (mootorajami  ja juhtplokiga). 
3. Olemasolevate lülitite andmed:
[image: image1.png]0,875 | 0,85 0.8
875 850|800
700 m 640
551

>





4. Elektriskeem
[image: image2.png]



5. Mootorajam peab võimaldama nii kaug- kui ka käsitsijuhtimist
6. Valikul arvestada peale elektrotehniliste parameetrite ka gabariidilist sobivust. 

7.  Vana lülitid demonteerida ja üle anda Tellijale. 
8. Tööde teostamisel võtta arvesse, et trafoalajaama seadmed jäävad osaliselt pinge all.

9. Katkestuste graafik tööde teostamiseksks kooskõlastada järgnevate firmadega: Autolink Baltics AS, Esteve AS ja AS-i Tallinna Sadam energeetikaosakonna   Paldiski EL grupi esindajaga,Vladimir Voronov tel:53324764. 

10. Tööd teostada vastavalt kehtivatele normidele ja nõuetele.

11. Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon 1 eksemplar paberil ja digitaalselt (katsetamiste ja tehniliste mõõtmiste protokollid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise kasutusevõtule eelnev audit ning teostusjoonsed dwg_na) anda üle AS Tallinna Sadama Vanasadama EL grupi esindajale. 
            Raivo Toomel
AS Tallinna Sadam Vanasadama  EL grupi juht
Tel. 58858968
[image: image3.jpg]KONDENSAMOR 1 SEKTS

{ 1FD



[image: image4.jpg]



