Техническое задание для установки противопожарных дверей на смесительном узле Балтийской электростанции
1. Входная дверь 2 этажа TMU4 в помещение 204, согласно чертежа AR503
Необходимо выполнить:

a. Демонтировать существующую входную металлическую дверь.
b. Установить новую металлическую изолированную противопожарную дверь TMU4: огнестойкость - EI30; должен открываться не менее чем на 90 градусов и в направлении выхода; ширина просвета поверхности двери, как правило, должна составлять не менее 850 миллиметров; минимальная высота просвета поверхности должна составлять не менее 2000 мм; высота порога может составлять максимум 25 миллиметров. Дверной замок - торсионная кнопка / бабочка (дверной замок ASSA 565 с 5 клавишами); цвет RAL 9006. Порог из нержавеющей стали.

c. После установки двери установить заземление и выполнить отделку дверных откосов.

d. На входную дверь установить доводчик.

e. По окончании работ сдать рабочее место Заказчику.

2. Входная дверь 3 этажа TMU5 из помещения 302 на лестничную клетку, согласно чертежа AR504
Необходимо выполнить:

a. Демонтировать существующую входную металлическую дверь.

b. Установить новую металлическую изолированную противопожарную дверь TMU4: огнестойкость - EI30; должен открываться не менее чем на 90 градусов и в направлении выхода; ширина просвета поверхности двери, как правило, должна составлять не менее 850 миллиметров; минимальная высота просвета поверхности должна составлять не менее 2000 мм; высота порога может составлять максимум 25 миллиметров. Дверной замок - торсионная кнопка / бабочка (дверной замок ASSA 565 с 5 клавишами); цвет RAL 9006. Порог из нержавеющей стали. Противопожарная дверь, которая обеспечивает доступ к маршруту эвакуации или лестнице эвакуации, должна, в дополнение к огнестойкости, соответствовать минимальным требованиям для S200
c. После установки двери установить заземление и выполнить отделку дверных откосов.

d. На входную дверь установить доводчик.

e. По окончании работ сдать рабочее место Заказчику.

3 Входная дверь 2 этажа TMU2 в помещение 210, согласно чертежа AR503
Необходимо выполнить:

a. Установить новую металлическую изолированную противопожарную дверь TMU4: огнестойкость - EI30; должен открываться не менее чем на 90 градусов и в направлении выхода; ширина просвета поверхности двери, как правило, должна составлять не менее 850 миллиметров; минимальная высота просвета поверхности должна составлять не менее 2000 мм; высота порога может составлять максимум 25 миллиметров. Дверной замок - торсионная кнопка / бабочка (дверной замок ASSA 565 с 5 клавишами); цвет RAL 9006. Порог из нержавеющей стали. 
b. После установки двери установить заземление и выполнить отделку дверных откосов.

c. На входную дверь установить доводчик.

d. По окончании работ сдать рабочее место Заказчику.

Дополнительные требования:

1. В объём работ Подрядчика входят все необходимые строительные работы, материалы, оборудование, операции, работы, рабочая сила, работы по подключениям, согласования, всё, что требуется для успешного выполнения работ.

2. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при производстве работ.

3. Поставку материалов и изделий выполняет Подрядчик на основании ведомости материалов.

4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику исполнительную на производство работ и сертификаты на все используемые материалы. Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы в Эстонии и ЕС, согласованы с Заказчиком и должны соответствовать условиям и требованиям эксплуатации.

5. Во время работ не загромождать проезды и проходы материалами и приспособлениями.

6. При сборке и сортировке отходов, и вывозе отходов руководствоваться действующим «Порядком обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS».

7. Расходы, связанные с транспортировкой к месту утилизаций отходов, включены в объём поставки.

8. После завершения работ восстановить нарушенное в процессе работ материальное имущество, например, покрытие дорог, площадок и газонов, кровли, а также возможные дефекты конструкций, на территории БЭС.

9.  Работы производить согласно требованиям «Порядка допуска к работе подрядных организаций на Enefit Energiatootmine AS».

10. Огневые работы (работы с отрезными машинками и газом) проводить при наличии разрешения работы с огнём.
