Tehniline ülesanne Balti elektrijaama segusõlme tuletõkkeuste paigaldamiseks
1. Teise korruse TMU4 sissepääsuuks 204 ruumis vastavalt joonisele AR503.
Nõutav:

a. Eemaldada olemasolev metallist sissepääsuuks.

b. Paigaldada uus ühekordne metall, isoleeritud TMU4 tuletõkkeuks: tulepüsivus – EI30; peab avanema vähemalt 90 kraadi ja  evakuatsiooni suunas; ukse valgusava laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit; valgusava minimaalkõrguseks on pealmaakorrustel vähemalt 2000 millimeetrit; lävepaku kõrgus võib olla maksimaalselt 25 millimeetrit. Ukse lukk – väändenupp / liblikas (ASSA 565 ukselukk 5 klahviga sees); värv RAL 9006. Künnis on roostevabast terasest.

c. Pärast ukse paigaldamist paigaldada maandus ja lõpetada ukse nõlvad.

d. Paigaldama uksele sulgur.
e. Tehtud tööd anda üle Tellijale.
2. TMU5 kolmanda korruse sissepääsuuks ruumist 302 trepini vastavalt joonisele AR504.
Nõutav:
a. Eemaldada olemasolev metallist sissepääsuuks.

b. Paigaldada uus ühekordne metallist, isoleeritud TMU4 tuletõkkeuks: tulepüsivus – EI30; peab avanema vähemalt 90 kraadi ja  evakuatsiooni suunas; ukse valgusava laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit; valgusava minimaalkõrguseks on pealmaakorrustel vähemalt 2000 millimeetrit; lävepaku kõrgus võib olla maksimaalselt 25 millimeetrit. Ukse lukk – väändenupp / liblikas (ASSA 565 ukselukk 5 klahviga sees); värv RAL 9006. Künnis on roostevabast terasest.
Tuletõkkeuks, mille kaudu pääseb evakuatsiooniteele või evakuatsioonitrepikotta, peab lisaks tulepüsivusele vastama minimaalselt nõudele S200.
c. Pärast ukse paigaldamist paigaldada maandus ja viimistleda uksepõsed.

d. Paigaldama uksele sulgur.

e. Tehtud tööd anda üle Tellijale. 
3. Teise korruse TMU2 sissepääsuuks 210 ruumis vastavalt joonisele AR503.
Nõutav:

a. Paigaldada uus ühekordne metall, isoleeritud TMU4 tuletõkkeuks: tulepüsivus – EI30; peab avanema vähemalt 90 kraadi ja  evakuatsiooni suunas; ukse valgusava laius peab üldjuhul olema vähemalt 850 millimeetrit; valgusava minimaalkõrguseks on pealmaakorrustel vähemalt 2000 millimeetrit; lävepaku kõrgus võib olla maksimaalselt 25 millimeetrit. Ukse lukk – väändenupp / liblikas (ASSA 565 ukselukk 5 klahviga sees); värv RAL 9006. Künnis on roostevabast terasest.

c. Pärast ukse paigaldamist paigaldada maandus ja viimistleda uksepõsed.

d. Paigaldama uksele sulgur.

e. Tehtud tööd anda üle Tellijale. 

Täiendavad nõuded:

1. Töövõtja töövaldkond hõlmab kõiki vajalikke ehitustöid, materjale, seadmeid, operatsioone, tööd, tööjõudu, ühendamistöid, koordineerimist, kõike, mis on vajalik töö edukaks täitmiseks.

2. Töövõtja tagab töö ajal ohutusnõuete täitmise.

3. Materjalide ja toodete tarnimist teostab töövõtja materjalide nimekirja alusel.

4. Töövõtja on kohustatud andma Kliendile tööde teostamiseks ja kõikide kasutatud materjalide sertifikaatidele täitevvõimu. Kasutatud ehitusmaterjalid peavad olema sertifitseeritud Eestis ja ELis, kokku lepitud kliendiga ning vastama käitamise tingimustele ja nõuetele.

5. Ärge blokeerige töö ajal materjalide ja tarvikutega sõiduteid ja vahekäiku.

6. Jäätmete kogumisel ja sorteerimisel järgige kehtivat „Jäätmekäitlusprotseduuri Enefit Energiatootmine AS territooriumil”.

7. Kulud, mis on seotud jäätmekäitluspaiga transportimisega, on hõlmatud tarne ulatusega.

8. Pärast tööde lõpetamist taastada töö käigus häiritud materiaalne vara, näiteks katta teed, maa-alad ja muruplatsid, katusekattematerjalid, samuti võimalikud struktuurilised puudused BESi territooriumil.

9. Tööde teostamine toimub vastavalt töövõtjate töölevõtmise protseduurile Enefit Energiatootmine AS-is.

10. Tuletööd (töötamine lõikamismasinate ja gaasiga) tulekahju lubamiseks.
